| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 4994 ___ бр. 11335 - 5 06.10.2023.год. П Р О К У П Љ Е |  | Чувати до 2033.године. Ф/Р.бр.: 36 / 19 Обрађивач: пт А. Дробњак |
| --- | --- | --- |

Извршење услуга по Оквирном

споразуму бр. 4730,

захтев, доставља.                                              															______________________

Поштовани, молимо Вас да нам на основу члана 4. оквирног споразума број 4730 од 16.06.2023. године доставите понуду - одговор за извршење уговорених услуга, по следећим условима :

- Пружање услуга Испитивање и оправка инсталација у објектима КоВ и ослоњених састава, а по спецификацији датој у Прилогу бр 1 овог Захтева.

- Одговор за реализацију уговорене услуге мора садржати све елементе који су наведени у члану 4. став 4 Оквирног споразума број 4730 од 16.06.2023. године.

- Одговор за реализацију уговорене услуге сматра се благовременим ако је поднет       ВП 4994 Прокупље, најкасније до 18.10.2023. године до 08.00 часова.

- Предметни одговор доставите на мејл адресу Војне Поште 4994 Прокупље, 310.kov@vs.rs , са напоменом: ''Одговор на захтев 11335 за реализацију услуге по ОС број 4730 од 16.06.2023. године

Уз Одговор доставити и образац са структуром цена за појединачне позиције које су дефинисане у Прилогу бр.1 овог позива.

Уколико понуђач лично доставља одговор, или преко курира брзе поште неопходно је да их предају у деловодство, канцеларија општих послова објекат број 48 у касарни ''Ратко Павловић Ћићко'', ул. Вука Караџића бб у Прокупљу у току радног времена.

- Спецификација услуге:

- Реализацију услуге реализовати у складу са чланом 1. напред наведеног Оквирног споразума.

- Услугу реализовати у месту: локација датих у Прилогу бр 1 - Спецификација.

- Рокови реализације услуге у складу са чланом  5. став 1. Оквирног споразума.

Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем услуге.

У случају евентуалних недостатака, а приликом пријема горе наведене услуге, пружалац услуге је обавезан да одмах отклони утврђене недостатке.

Услуга се сматра извршеном даном потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије.

Прилог : Спецификација за извршење предметне услуге

# АД								      	ЗА ВП 4994 ПРОКУПЉЕ

капетан прве класе

Милан Миленковић

Достављено:

- ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића број 1,11070  Нови Београд,  тел. 011/711-3455,  011/3463-092,  e-mail energorazvoj.doo@mts.rs

Актом:

- уз предмет ЈН,

- уз рачун.

## СПЕЦИФИКАЦИЈА

## потребних испитивања инсталација

| Ред. бр. | Назив ПС или услуге | Јед. мере | Колич. | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | − Извршити мерење статичког и динамичког притиска и протока у хидрантској мрежи. − Израда и издавање стручног налаза о испитивањима | Мерно место | 8 |  |  |
| 2. | − Извршити испитивање громобранског уземљења изведеног траком FeZn изведеног по спусту-мерном месту. Мерење отпорности уземљивача извршити директно по U-I методи, а према стандарду SRPS HP 60364-6:2012. Извршити мерење распростирања на сваком мерном споју и то: мерењем на доводном спусту испитати галванску непрекидност на делу прихватни систем-спусни водови, мерењем на одводу ка уземљивачу утврдити вредности отпорности на уземљивачу нa који су везани спусни водови. − Израда и издавање стручног налаза о испитивањима. | Мерно место | 4 |  |  |
| 3. | − Испитивање трафостанице 10/0.4 kV са трансформатором 400 kVA у Касарни „Ратко Павловић Ћићко“ у Прокупљу. Контролни преглед трафостанице: Визуални преглед општег стања трансформатора, контрола целокупне опреме трансформатора, провера исправности свих спојева, контрола алата и заштитних средстава, контрола опреме за противпожарну заштиту. Контролна мерења: Мерење отпора изолованости намотаја трансформатора, мерење прелазне отпорности спојева, мерење уземљења, лабораторијска анализа уља, доливање уља за трафое (до 5кг), лабораторијска анализа средстава за заштиту, термовизијско снимање. − Израда и издавање стручног налаза о испитивањима | Мерно место | 1 |  |  |
| 4. | − Испитивање трафостанице 10/0.4 kV са трансформатором 400 kVA, ВК „Умац база“ у Прокупљу. Контролни преглед трафостанице: Визуални преглед општег стања трансформатора, контрола целокупне опреме трансформатора, провера исправности свих спојева, контрола алата и заштитних средстава, контрола опреме за противпожарну заштиту. Контролна мерења: Мерење отпора изолованости намотаја трансформатора, мерење прелазне отпорности спојева, мерење уземљења, лабораторијска анализа уља, доливање уља за трафое (до 5кг), лабораторијска анализа средстава за заштиту, термовизијско снимање − Израда стручног налаза код испитивања трафостаница. | Мерно место | 1 |  |  |
|  | СВЕГА без ПДВ-а _____________динара |  |  |  |  |
|  | СВЕГА са ПДВ-ом _____________динара |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Испитивање хидрантске и громобранске инсталације потребно је извршити на објектима који су удаљени од Прокупља по следећем:

▪   Вк “Јастребац” – 39 км

За наведени правац потребно је изабрати теренско моторно возило због макадамског пута.

Испитивање трафостаница 10/0.4 kV са трансформатором 400 kVA,“ потребно је извршити на објектима који су удаљени од Прокупља по следећем:

▪Вк “Умац база” – 5 км

▪касарна “Ратко Павловић-Ћићко” – 0.3 км

MEРНА МЕСТА:

▪касарна “Ратко Павловић – Ћићко” (трафостаница) – 1 мерно место

▪   ВК „Умац база“ (трафостаница)	                    – 1 мерно место

▪   Вк “Јастребац”  (громобранска инсталација)          – 4 мерних места

▪   Вк “Јастребац”  (хидрантска мрежа) 		        – 8 мених места

По примљеном позиву за реализацију услуге, потребно је да на мејл 310.kov@vs.rs доставите списак лица (поименично) који ће реализовати испитивања како би се обезбедио несметан улазак лица у војне објекте. Лица која ће изводити радове у војним објектима потребно је да буду на првобитном списку лица за које је рађена безбедносна провера.

За све информације позвати на број 027/321-311 локал 41-719 или 0604415263 Александар.