В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр. 2   9   7   7

Бр. 191-8

13.06.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ

Конкурсне документације

за јавну набавку услуге

''Испитивање котлова и судова под притиском''

ЈН бр. 36/2019

по следећем:

1. У конкурсној документацији објављеној 07.06.2019. године, у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, Поглавље VII, приликом попуњавања конкурсне документације потребно је попунити измењени прилог који гласи:

ПРЕДМЕР РАДОВА

ЗА ИСПИТИВАЊЕ КОТЛОВА И СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ

______________________________________________________________________

(назив понуђача)

А. КОТАО "ЂУРО ЂАКОВИЋ" С-1200

- Демонтажа изолације котла, поцинковани лим претходно детаљно обележити ради поновог враћања..

м2 68 х3_________=___________

- Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања парног котла радног притиска  12 бара произвођач "Ђуро Ђаковић" С-1200 Славонски Брод методама без разарања у 3 примерка (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала, извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице, радиографско), мерење дебљине зида данца,омотача и пламене цеви) и овера истих од стране ИПК.

кпл.3х__________=__________

- Мерење дебљине зидова елемената котла у обиму (око 350 мерења).

кпл.3 х __________=__________

- Испитивање тврдоће материјала котла (плашт, данца и цеви) (око 30 мерења).

кпл. 3 х _________=__________

- Испитивање заварених спојева пенетрацијом у обиму 30-50%.

кпл.3х___________=__________

- Испитивање материјала котла без разарања и геометрије котла (око 1 испитивања).

кпл.3х_________=__________

- Израда елабората котла након извршених мерења, контролни прорачун елемената са техничким коментаром (атестно техничка документација) у 3 примерка.

кпл.3х__________=___________

- Чишћење спољних површина котла од корозије и бојење ватроотпорном бојом (пироксалом, ватросталом или слично).

м2 68 х 3 х________=__________

- Испорука и монтажа изолације котла (враћа се стари лим, стара уз додавање нове камене вуне и нов поцинковани лим до 20%).

стари поцинковани лим	                    м2 68 х 3 х ________=__________

нов поцинковани лим	            		       м2 14 х 3 х________=__________

- Блиндовање котла, испитивање котла на ХПВ у присуству контролног орана МО (ИПК), скидање блинди и повезивање у систем

кпл.3х___________=___________

УКУПНО А: ________________

Б. КОТАО "ЂУРО ЂАКОВИЋ" С-2400

1. Демонтажа изолације котла, поцинковани (алуминијумски) лим претходно детаљно    обележити ради поновог враћања..

м2 130 х3_________=___________

2. Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања парног котла радног притиска

12 бара произвођач "Ђуро Ђаковић" С-2400 Славонски Брод методама без разарања у 3

примерка (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала, извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице, радиографско), мерење дебљине зида данца,омотача и пламене цеви) и овера истих од стране ИПК.

кпл.3х___________=__________

3.  Мерење дебљине зидова елемената котла у обиму (око 475 мерења).

кпл.3 х __________=__________

4.  Испитивање тврдоће материјала котла (плашт, данца и цеви) (око 60 мерења).

кпл. 3х _________=__________

5.  Испитивање заварених спојева пенетрацијом у обиму 30-50%.

кпл.3 х__________=__________

6.  Испитивање материјала котла без разарања и геометрије котла (око 2 испитивања).

.

кпл.3х___________=__________

7. Израда елабората котла након извршених мерења, контролни прорачун елемената са техничким коментаром (атестно техничка документација) у 3 примерка.

кпл.3х_________=__________

8. Чишћење спољних површина котла од корозије и бојење ватроотпорном бојом (пироксалом, ватросталом или слично).

м2 130 х 3 х_______=__________

9.  Испорука и монтажа изолације котла (враћа се стари лим, стара уз додавање нове камене вуне

и нов поцинковани лим до 20%).

стари поцинковани лим	       м2 130 х 2 х _______=__________

нов поцинковани лим		        м2 26 х 2 х________=__________

10. Испорука и монтажа изолације котла (враћа се стари лим, стара уз додавање нове камене вуне и нов алуминијумски лим до 20%).

стари алуминијумски лим	       м2 130 х 1 х _______=__________

нов алуминијумски лим	        м2 26 х 1 х________=__________

11.Блиндовање котла, испитивање котла на ХПВ у присуству контролног орана МО (ИПК),

скидање блинди и повезивање у систем

кпл.3х___________=__________

УКУПНО Б: ________________

УКУПНО:_________________________дин.

ПДВ 20%: ________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом_________________дин.

НАПОМЕНА: У цену урачунати припремно завршне радове и транспорт радника и алата, јер ће се радови изводити сукцесивно.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача (доставити изјаву у слободној форми, са потписом свих из групе понуђача) из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

2. Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге бр. 36/2019 – ИСПИТИВАЊЕ КОТЛОВА И СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ, се не мењају.

РК/СЛ							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs