РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

И број 08/ _________

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

ЧУВАТИ  ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ,

Функција 34 / Редни број 43,

Датум: 04.12.2017. године

Обрађивач: ВС С. Бањац  _______,

Појашњење ЈН 302/2017,

информацију, доставља .-

У складу са вашим захтевом за појашњење ЈН 302/17, достављамо вам следећe информацијe:

Питање бр.1- Да ли се подразумева да је потребно урадити пројекат изведеног стања с обзиром да у тендеру постоје већ дефинисане позиције које је потребно урадити, што нам даје за право да мислимо да ви поседујете већ дефинисан пројекат-елаборат са електро шемама по коме се изводе радови. Мислимо да је неопходно да нам доставите електро шеме како би се што квалитетније сагледало и понудило понуђено решење, а самим тим и осигурало ефикасније пуштање новог система у рад преко ПЛЦ и СЦАДА са Вашом помоћи односно кључа улаза у постојећи Ваш систем који ви поседујете у власништву.

1. Техничком спецификацијом под позицијом 1.1. (Израда и испорука техничке документације – елабората са електрошемама у 3 примерка за преправку напајања и управљања радом магистралних пумпи у топлани.), предвиђена је израда елабората за извођење радова (по систему "кључ у руке"), па самим тим не постоји никаква потреба за израдом пројекта изведеног стања. Наручиоц поседује Главни пројекат електроенергетских инсталација – топлана ВТИ Жарково и исти ће бити доступан извођачу радова који закључи уговор према овој ЈН са ВТИ. Сви заинтересовани извођачи радова извршили су обилазак локације у вези са предметном ЈН, где су упознати са свим детаљима предвиђеног обима радова, што уз техничку спецификацију пружа све неопходне елементе за достављање понуде.

Питање бр.2- Због прецизнијих података за нуђење и извођење неопходно је да нам доставите целокупне параметре за све групе магистралних пумпи-електро мотора и осталих карактеристика пумпи, са називом произвођача.

2. Захтевани подаци за магистралне пумпе – електро моторе су:

2.1. Пумпа "Јастребац"-Ниш, тип СЦПВ-80-400 (1086 l/min., 1450 °/min.) - ком. 2 ; / Електро

мотор "Север"-Суботица, тип 1ЗК180Л4 (380V/50Hz, 22kW,cosρ0.84,45/26A,IP54) - ком. 2

2.2. Пумпа "Јастребац"-Ниш, тип СЦПВ-80-400 (1307 l/min., 1450 °/min.) - ком. 2; / Електро

мотор "Север"-Суботица, тип 1ЗК200Л4 (380V/50Hz, 30kW,cosρ0.8,63/36A,IP54) - ком. 2

2.3. Пумпа "Јастребац"-Ниш, тип СЦПВ-150-500 (4987 l/min., 1450 °/min.) - ком. 2 ; / Електро

мотор "Север"-Суботица, тип ЗК315M4 (380V/50Hz,132kW,cosρ0.87,253/146A,IP54)-ком. 1 /

Електро мотор "Р.Кончар"-Загреб, (380V/50Hz,132kW,cosρ0.89,242A,IP54)-ком. 1

Напомињемо, да захтевани подаци не утичу на вредност понуде/радова, већ искључиво подаци дефинисани у техничкој спецификацији предметне ЈН.

СБ /		         				                   ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

доц. др Зоран Рајић, дипл.инж.