
В О Ј Н А   П О Ш Т А 







Бр. 2   9   7   7 








Бр. 211-14







23.09.2016. године







Б Е О Г Р А Д






На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ  
Конкурсне документације
за јавну набавку услуге
''Шамотирање котлова''
ЈН бр. 54/2016
по следећем: 

1. У конкурсној документацији објављеној 09.09.2016. године, у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, Поглавље VII, приликом попуњавања конкурсне документације потребно је попунити измењени прилог бр. 2 који гласи: 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ШАМОТИРАЊЕ КОТЛОВА

1. Рушење озида котла (конуса горионика ком.4, прстена за заустављање пламена ком. 4 и пода задње димне коморе ком.2, са одношењем шута на депонију извођача радова. 

       
         кпл. 1 х ______________=________________

2. Израда конуса горионика према документацији произвођача котлова. Користити азбестни картон дебљине 10 мм (односно одговарајући безазбестни материјал), прокронске анкере, поритну опеку, пластик „Д“ масу и ватростални бетон квалитета „звезда 8“. Дозвољено је делимично коришћење претодно уграђене опеке уколико није оштећена и променила структуру. (Радови се изводе на котловима „Ђуро Ђаковић“ С-1200  К1, К2 и К3; и С-2400 К7 десна пламена цев).

                       ком. 4 х ______________=________________

3. Израда престена за заустављање пламена (дозвољена је израда прстена коришћењем ватросталног бетона квалитета ''Звезда 10'' из сегмената или клинастом опеком).  (Радови се изводе на котловима „Ђуро Ђаковић“ С-1200  К1 и К3; и С-2400 К5 десна пламена цев  и К6 лева пламена цев).

                         ком. 4 х _____________=________________

4. Поправка старих озида котлова ВК китом. Оријентациона количина ВК кита је око 400 кг.  (Радови се изводе на старим конусима горионика котлова и прстеновима за заустављање пламена и подовима задњих комора котлова).

                         паушално_____________________________

5. Разбијање пода задње димне коморе котлова „Ђуро Ђаковић“ С-1200 К3  и С-2400 К7, израда и монтажа нових од ватросталног бетона у квалитету „Звезда 8“, са одношењем шута на депонију извођача радова. 

                           кпл. 1 х _____________=_______________

6. Разбијање поклопца задњег отвора котлова „Ђуро Ђаковић“ С-1200  и С-2400, израда и монтажа нових од ватросталног бетона у квалитету „Звезда 8“, са одношењем шута на депонију извођача радова. 

                        ком. 10 х _____________=_______________

7. Разбијање ревизионог отвора (штемовање) котлова „Ђуро Ђаковић“ С-1200  и С-2400, израда и монтажа нових од пластик масе, са одношењем шута на депонију извођача радова. 

                     ком. 10х ______________=________________

8. Припремно завршни радови и транспорт                     паушално_______________________________


         УКУПНО 1-8=________________________дин.



          ПДВ 20%: ___________________________дин.



         СВЕГА СА ПДВ-ом:__________________дин.

НАПОМЕНА: Димензије пламених цеви нису исте. Извођач радова обезбеђује техничку документацију за израду ватросталног озида котла и дијаграм темповања, обезбеђује атестираног вариоца, прокронске анкере, прокронске електроде, брусне плоче итд. Након завршетка радова, извођач врши темповање озида котла према упутству произвођача материјала. 

Инвеститор бесплатно обезбеђује прикљичак 220 волти. 

Инвеститор може одустати од појединих радова односно смањити њихов обим уколико се утврди да су озиди појединих котлова бољи него што се то претпостављало приликом израде предмера.


                                                                        
  У ______________,
 дана ______._________.2016. године
П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)
2. Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге бр. 54/2016 – ШАМОТИРАЊЕ КОТЛОВА, се не мењају.
РК/







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ








потпуковник







Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Урађено у 1 (једном) примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs









	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 3/2014

	                  20 од 
 NUMPAGES 
1



	


	      Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр.54/2016
	           1 од 
 NUMPAGES 
2




