
Одговор на постављено питање у вези
позива за достављање понуде, Инт. број 

36 -359/ 5 од 28.08.2014. год, доставља.        
                                                                                      Комунално предузеће „Димначар ''АД
                                                                                       Београд,ул. Делиградска 26







   11000 Београд
 Веза:  Питање у вези  јавне набавку по позиву за достављање понуда Инт. број 

36 -359/ 5 од 28.08.2014.године.

У  вези са спровођењем поступка јавне набавке мале вредности за прибављање услуге   Испитивања других врста загађења – мерење емисије штетних гасова из продуката сагоревања у котларницама за 2014.годину у надлежности ВП 4100 Нови Сад, комунално предузеће „Димначар''АД, поставило је следећа питања: 
1. Колика је снага сваког котла појединачно?
2. Да ли се  мерна места на свим котловима изграђена у складу са стандардом СРПС ЕН 15259 (Ø мерног места је 125 мм, мерно место се налази на 5dh ос последње кривине или прикључка) ?
3. Да ли се мерна места налазе на димњацима или дињачама ?
4. Да ли су мерна места приступачна и безбедна за рад ? 

5. Које су димензије димњака (пречник и видина) сваког понаособ ?

6. Да ли се на котлу који користи тешки мазут мере и укупни прашкасте материје ?

7. Да ли се на котловима који користи чврсто гориво, а чије снагепрелазе 1МW мере укупни прашкасте материје ?

Наручилац ВП 4100  Нови Сад даје следећи одговор:

1.   Котларнице на чврсто гориво  КН -4  снаге 400 KW и КН -31 снаге 350 KW  касарна '' Југовићево''  Нови Сад, котларница на чврсто гориво  КН -3 ИО '' Јуришићева бр.7 Петроварадин  снаге 270 KW, котларница на течно гориво (средње тешки мазут )  ИО ''Каменички пут бр1“ Петроварадин  снаге 1 MW, котларници на течно гориво (лож уље) у КН 1017 Резиденционални објекат у Карађорђеву снаге 2 котла пo 2 MW.
2. Мерна места на свим котловима изграђена у складу са стандардом СРПС ЕН 15259.
3. У котларница на чврсто гориво  КН -4 снаге 400 KW и КН -31 снаге 350 KW  касарна '' Југовићево''  Нови Сад и котларница на чврсто гориво  КН -3 ИО '' Јуришићева бр.7 Петроварадин  снаге 270 KW мерна места су на димњацима, а у котларници на течно гориво (средње тешки мазут )  ИО ''Каменички пут бр1“ Петроварадин  снаге 1MW и у котларници на течно гориво (лож уље) у КН 1017 Резиденционални објекат у Карађорђеву снаге 2 котла пo 2 MW мерна места су на дињачама.
4.  Мерна места су приступачна и безбедна за рад.
5.  У котларници КН -4 (600х600, висине 12м) и КН -31 (400х400, висине 8м)  касарна '' Југовићево''  Нови Сад, котларница на КН -3 ИО '' Јуришићева бр.7 Петроварадин  (500х500, висине 12м),котларници на ИО ''Каменички пут бр1“ Петроварадин  (600х600, висине 18м) и у котларници КН 1017 Резиденционални објекат у Карађорђеву 2 димњака (600х600, висине 18м). 
6.   Не мере се.

7.   Котлови који користи чврсто гориво не прелазе снагу 1МW.
Напред наведено одговори на постављана питања се достављају подносиоцу захтева и објављује на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.nabavke.mod.gov.rs.
ЉШ/ТМ                                                         
  
За ВП 4100 Нови Сад

                                                                                    м а ј о р

                                                                        мр Љубомир Шијачки, дипл.инж.
Урађено у 2 примерку
примерака и достављено:

· наручиоцу x 2,
· Комуналлно пресузеће „Димничар“ Београд, ул. Делиградска 26, 11000 Београд (факсom;011 2646-464), 
·  порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (електронски)



ВОЈНА ПОШТА


 Бр. 4100


инт.бр. 36 -359/ 5-3


04.09.2014.година


Н О В И  С А Д











