
В О Ј Н А   П О Ш Т А 







Бр. 2   9   7   7 








Бр. 330-7







30.10.2015. године







Б Е О Г Р А Д






На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ  
Конкурсне документације
за јавну набавку услуге
''ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ НА КОТЛУ БР. 4 У ТОПЛАНИ ВА''
ЈН бр. 220/2015

по следећем: 

У конкурсној документацији објављеној 29.10.2015. године, у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, Прилог бр. 2, приликом попуњавања конкурсне документације потребно је попунити измењен Прилог бр. 2 који гласи: 











Прилог бр. 2
	
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ЗАМЕНУ ДИМНИХ ЦЕВИ НА КОТЛУ БР. 4 У ТОПЛАНИ ВА


	
	


1. Израда и овера пројектно техничке документације за замену димних цеви друге промаје котла бр. 4 ''Ђуро Ђаковић'' С-1200. Документацију оверава овлашћени контролор (инспектор парних котлова). Документацију радити у 3 примерка (1 за корисника, 1 за контролног органа и 1 за извођача радова).

ком. 1 х __________ =_____________
2. Вађење димних цеви Ø70/63,5х4100мм (Ø70,1х3,6х4100мм), и одлагање ван котларнице на место које одреди инвеститор. Цеви се морају вадити машином за вађење цеви (са електричним или пнеуматским погоном), није дозвољена демонтажа употребом бренера да не би дошло до закривљења димних цеви и оштећења чеоне плоче. 

      
  ком. 99 х ________ =_____________

3. Испорука и уградња челичних бешавних цеви Ø70/63,5х4100мм (Ø70,1х3,6х4100мм) у квалитету Č1214. Цеви уградити на основу одобреног елабората (сечење, ожаривање крајева, варење и валцовање...). У цену урачунати и евентуалну санацију мостића.

        ком. 99 х ________ =_____________
4. Испитивање варова пенетрацијом. 

 
кпл. 1 х __________ =_____________
5. Блиндовање котла, испитивање котла на ХВП у присуству инспекције, након поправке котла, скидање блинди, повезивање и пуштање у систем. У цену урачунати и неопходан заптивни материјал.

6.        
 кпл. 1 х __________ =_____________

7. Израда и овера атестно техничке документације за замену димних цеви друге промаје котла бр. 4 ''Ђуро Ђаковић'' С-1200. Документацију оверава овлашћени контролор (инспектор парних котлова). Документацију радити у 3 примерка (1 за корисника, 1 за контролног органа и 1 за извођача радова).

      
 ком. 1 х __________ =_____________
8. Припремно завршни радови и транспорт.              

                                                                                      

паушално_______________________

УКУПНО:_________________________________________дин.

ПДВ 20%: _________________________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом:________________________________дин.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


2. Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге бр. 220/2015 - ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ НА КОТЛУ БР. 4 У ТОПЛАНИ ВА, се не мењају.
РК/







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ








потпуковник







Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Урађено у 1 (једном) примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs









	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 3/2014

	                  20 од 
 NUMPAGES 
2



	


	      Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.220/2015
	           2 од 
 NUMPAGES 
2




