
В О Ј Н А   П О Ш Т А 







Бр. 2   9   7   7 








Бр. 388-6







29.10.2015. године







Б Е О Г Р А Д






На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ  
Конкурсне документације
за јавну набавку услуге
''Замена цеви на котлу бр. 7 у топлани ВА''
ЈН бр. 297/2015

по следећем: 

У конкурсној документацији објављеној 27.10.2015. године, у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, Поглавље VII, приликом попуњавања конкурсне документације потребно је попунити измењени прилог бр. 2 који гласи: 

ПРЕДМЕР РАДОВА – ПОНУДА ЗАМЕНА ЦЕВИ НА КОТЛУ БР. 7 У ТОПЛАНИ ВА
1. Израда и овера пројектно техничке документације за замену димних цеви друге промаје котла бр. 7 ''Ђуро Ђаковић'' С-2400. Документацију оверава овлашћени контролор (инспектор парних котлова). Документацију радити у 3 примерка (1 за корисника, 1 за контролног органа и 1 за извођача радова).

ком. 1 х __________ =_____________
2. Вађење димних цеви Ø76,1х3,6х5600мм, и одлагање ван котларнице на место које одреди инвеститор. Цеви се морају вадити ручним глодалом, није дозвољена демонтажа употребом бренера да не би дошло до закривљења димних цеви и оштећења чеоне плоче. 

ком. 158 х ________ =____________

3. Испорука и уградња челичних бешавних цеви Ø76,1х3,6х5600мм у квалитету Č1212 или  Č1214. Цеви уградити на основу одобреног елабората (сечење, ожаривање крајева, варење и валцовање...). У цену урачунати и евентуалну санацију мостића.

    
    ком. 158 х ________ =____________

4. Испитивање варова пенетрацијом (сви крајеви цеви – 316 ком). 
         
  кпл. 1 х __________ =_____________

5. Блиндовање котла, испитивање котла на ХВП у присуству инспекције, након поправке котла, скидање блинди, повезивање и пуштање у систем. У цену урачунати и неопходан заптивни материјал.

    
  кпл. 1 х __________ =_____________

6. Израда и овера атестно техничке документације за замену димних цеви друге промаје котла бр. 7 ''Ђуро Ђаковић'' С-2400. Документацију оверава овлашћени контролор (инспектор парних котлова). Документацију радити у 3 примерка (1 за корисника, 1 за контролног органа и 1 за извођача радова).

 ком. 1 х __________ =_____________
7. Испорука и уградња вентила сигурности са опруком ДН125ПН16. Вентил баждарити на притисак отварања 12,5 бара. Користити армирани клингерит дебљине намјање 4мм. У цену урачунати преправку веза за одушак вентила. Доставити извештај акредитоване лабораторије о баждарењу истог.
 






             ком. 1 х __________ =_____________
8. Припремно завршни радови и транспорт.            

                                                                                      

паушално_______________________

УКУПНО:_________________________________________дин.

ПДВ 20%: _________________________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом:________________________________дин.                                                       
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


2. Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге бр. 297/2015 - ЗАМЕНА ЦЕВИ НА КОТЛУ БР. 7 У ТОПЛАНИ ВА, се не мењају.
РК/







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ








потпуковник







Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Урађено у 1 (једном) примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs









	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 3/2014

	                  20 од 
 NUMPAGES 
2



	


	      Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.297/2015
	           2 од 
 NUMPAGES 
2




