PAGE  
2

	В О Ј Н А   П О Ш Т А
	
	

	  Брoj 9808
	
	

	     Инт.број 9582 - .....
	
	

	       .......08.2014. године
	
	

	   Б Е О Г Р А Д
	
	ВОЈНА ТАЈНА

	
	
	ИНТЕРНО



ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОРН 50720000
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРИПРЕМЕ ИНСТАЛАЦИЈА ТЕП ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР ОПРЕМЕ СПЕЦИФИЧНЕ НАМЕНЕ И ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ КОНВЕКТОРСКИХ УРЕЂАЈА у Војној пошти 9808, ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду
Б Е О Г Р А Д 

 Август  2014. године

САДРЖАЈ
1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ, 
2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,   
3. УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ,
4. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ,
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,
7. МОДЕЛ УГОВОРА,
8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ и
9.  ПРИЛОЗИ од 1 до 12
1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ:

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 5, www.nabavke.mod.gov.rs
1.2.  Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 46 (четрдесет шест) за текућу годину, ОРН 50720000.

1.3.    Предмет јавне набавке мале вредности: 
         Припрема инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замена дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду.
1.4. Контакт лица: вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш., тел. 011/32-05-078, вс Љубан Ромчевић, арх. тех. тел. 011/32-05-078 и  вс Босиљка Лукић, дипл.правник, тел. 011/32-05-197.
2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке мале вредности су припрема инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замена дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду.
.
3.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ
3.1.  КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова које се изводе. За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу атесте, упутства и гарантне листове о квалитету производа.
3.2. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извођач обавести наручиоца да су уговорени радови реализовани и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између извођача и крајњег корисника, посредством надзорног органа наручиоца, о чему ће се сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника наручиоца  и извођача истовремено са квалитативним пријемом или најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

3.3.  казнене одредбе

Ако извођач не изврши радове у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан 
закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорених радова.

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извођач има право на наплату законске затезне камате.

3.4.  МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА 
Извођач је дужан да за време извођења предметних радова на градилишту спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да  са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН
· Решење издато од стране Агенције за привредне субјекте (АПР) о регистрацији привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, за обављање делатности које су предмет јавне набавке;

· Извод о регистрацији привредног субјекта (од АПР), не старији од два месеца;

· Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог број 2);

· Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 2),3) и 4) ЗЈН (Прилог број 3);

· Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорноћу у складу са чланом 75. став 2.  ЗЈН (прилог број 4)

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН
· Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог број 5);

-    Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњава се образац “подаци о подизвођачу“ (Прилог број 6). За подизвођача се достављају докази и изјаве као за понуђача наведени у тачки 4.1. 
-    Учешће подизвођача (Прилог број 7);

· Референтну листу понуђача за изведене радове који су предмет јавне набавке (Прилог број 8);

· Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације  (Прилог број 9);
5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
5.1.  ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација.

5.2.  ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације. 
Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

5.3 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није могуће.

5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуде не могу бити измењене или повучене после крајњег рока за доставу.

Понуђач може да допуни, измени, замени или повуче своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем, пре крајњег рока за доставу понуде.

5.5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу. Понуђач је у овом случају дужан да наведе назив подизвођача.

Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1. ове конкурсне документације.

Понуду може поднети и група понуђача у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове у складу са тачком 4.1 конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

· понуђачу који ће издати рачун;

· рачуну на који ће бити извршено плаћање;

· обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.7. НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОКОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.
Привремене ситуације се исплаћују до 95% вредности изведених радова, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна изведених радова
Плаћају се само стварно изведене и уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.
5.8.   ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене предметне радове је минимум 2 (две) године дана, и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

5.9.  ВАЛУТА 
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
5.10. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ 

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, са свим потребним материјалом (набавком и уградњом) за реализацију комплетне позиције, помоћним радовима, употребом заштитне опреме и скеле, без пореза на додату вредност (ПДВ).  ПДВ обрачунати и исказати на крају у рекапитулацији. 

Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних радова. (фактор предузећа посебно назначити).
Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење предметних радова. 
Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. Опција понуде је најмање 60 дана. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка услуге.

5.11.  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка предметних радова нуди понуђач и исти се уписује у обрасцу понуде (прилог број 10) и моделу уговора (прилог број 11). Понуђени рок не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао укључујући и време за набавку делова за конвекторске уређаје. 
Радни дан се рачуна од 07.00-18.00 часова радним даном и викендом. 
Извођач је дужан да води рачуна да изведе део радова из Предмера тако да котлови могу да буду доведени у погонско стање на дан почетка грејне сезоне, без обзира на понуђени рок.

Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс. 
5.12.  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.
5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани (''Службени гласник РС'' број 116/07 и 88/09).

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, 11000 Београд, или путем факса број +381 11 3000-315 и то обавезно са назнаком "ПОЈАШЊЕЊЕ - за јавну набавку по конкурсној документацији број 9582 - 5”.
Сви захтеви за појашњење морају стићи до наручиоца најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца.

Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона о јавном набавкама 

Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.
Да би помогао поређење понуда, Наручилац може у складу са својим дискреционим правом тражити од понуђача разјашњење евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа. 

Такво појашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за појашњење и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се тражити, нудити или одобрити никаква промена цене или садржаја понуде.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико понуђач у року који му је одредио Наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

5.15. ДОДЕЛА УГОВОРА  
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

Уговор ће бити закључен по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. ЗЈН.

5.16.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави ИЗЈАВУ (прилог бр. 4) потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштите животне средине.   

5.17. ЗАШТИТА ПРАВА 
Поступак заштите права уређен је одредбама чланова 148.-151. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС''  број 124/12). 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обувастави поступка, рок за подношење захтева за заштиту праца је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.  
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде је дат у прилогу број 10.
7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је дат у прилогу број 11.

Понуђач мора да попуни Модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Модела уговора
8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
9. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Текст изјаве о независној понуди је дат у прилогу број 12.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. пп Борче Христовски, дипл.инж.грађ.

            ________________________________ 

2. пр Татјана Симић, дипл.правник,

            ________________________________

       3.  вс Катица Радовић, дипл.ецц.

            ________________________________

4. вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш.
            ________________________________

ПРИЛОГ бр. 1.

ПРЕДМЕР РАДОВА 

за припрему инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замену дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду.
А./  ТОПЛОТНА  КОТЛАРНИЦА:

1.- Демонтиратажа  центрифугалне  пумпе  на котлу 

БКГ 40,  тип: ВП 40-13  ''Јастребац'' Ниш, снаге

7,5 kW / 1400 мин-1  ради замене са новом пумпом

са електромотором за мањи радни капацитет тип:

друге пумпе ВП 40-7 ''Јастребац'' Ниш или сл.  

Пумпу мањег капацитета даје корисник, а у цену 

радова урачунати демонтажне радове и монтажу 

са прилагођењем места уградње за другу напојну 

пумпу са повезивањем на електро инсталацију ко-

тла БКГ 40. У монтажне радове урачунати још и    

центрирање склопа ел. мотор-пумпа, дихтовање 

предњег и задњег паковања, пробни рад пумпе и 
примопредају кориснику у исправном стању.
                                                             компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
2.-Замена оштећених брезона на поклопцима котлова

    димензија М16 са подлошкама за притезање.

                                                                ком.  6  х                          дин/ком. =                          дин.

3.- Отклањање  недостатака код уљних горионика тип: 

      ''Weishaupt'' RMS 10 ZMDU год. 1974. 

      (регулација, подешавање и контрола квалитета сагоре-
       вања нису предмет наведених позиција радова)
3.1.-Демонтажа и монтажа мазутне пумпе ради замене 

       семеринга и отклањања цурење мазута на мазутној 

       високопритисној пумпи ''Прва петолетка'' на котлу 

       БКГ 30. Преглед исправности вратила пумпе и дефе-

       ктажа делова пумпе ради сагледавања могућности 

       поправке пумпе и отклањања цурења мазута. 

       За семеринг обезбедити гарацију.

                                                             компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
3.2.-Елиминисати цурење мазута на холендерским споје-

       вима флексибилних црева и стабилног цевовода 3/4''

                                                број спојева  10   х                          дин/ком. =                          дин.
3.3.-Чишћење горионичког склопа од наслага мазута на

        котлу БКГ 30 са демонтажним и монтажним радо

        вима мазутне пумпе, дизни, електрода, вентилато-

        рског кола и осталих делова које треба очистити.

                                                               ком.    1   х                         дин/ком. =                          дин. 

3.4.-Набавка и  уградња  металне  заштитне мрежице 

        на усисном делу вентилатора гориника: 

        (испорука мрежице према узорку)

ком.    2   х                         дин/ком. =                          дин. 

4.-Извођење радова на демонтажи и поновној монтажи

    регулатора за притисак мазута 2,0 бара који се нала-

    зи између две цеви за циркулацију мазута. 

    Везе извести раздвојивим везама (холендерима). 

    Материјал за рад: холендери 2ком, челичне цеви 3/4'' 

    дужине око 0,5 м, челична колена 3/4'' ком. 6, дупли

    нипл 3/4'', АКЗ и остали пратећи радови и материјал. 

компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
5.- Набавка, испорука и монтажа нове високопритисне 

     мазутне пумпе за горионик  RMS10ZMDU год. 1974. 

     ''Weishaupt'' произвођач: ''SUNTEC'' модел: ТА-3 са 

     следећим пратећим радовима:

- Демонтажа и монтажа флексибилних црева,

- Прилагођење места уградње пумпе и мазутних

   водова до места прикључења на горионик,

- остали пратећи и потребни радови за монтажу пумпе

- пробни рад, записник и примопредаја кориснику у

  функционалном стању са гарантним листовима.

 компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
А/ УКУПНО ЗА РАДОВЕ У КОТЛАРНИЦИ: ..........................................=                          дин.

Б./ ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:

1.- Демонтирати центрифугалну пумпу на систему 
      хладне воде, тип: СЦП 65/125 ''Јастеребац'' Ниш, 
      Замена оштећеног вратила пумпног склопа са новим 

      од истог материјала и мера.  Лежајеве и уље SAE 30 
      за лежајеве заменити са новим у количини од 1 л. 
      Извршити замену дихтујућег графитног паковања 
      и замену 6 комада гуменоеластичних елемената 
      канџасте спојнице. Замена лежајева на пумпи квали-

      тета БАГ са гаранцијом. Извршити монтажу пумпе у 
      склоп са електромотором 11kW, 2800 обртаја/мин. 
      Центрирање склопа електромотор-пумпа компара-

      тером у толеранцијским границама за миран рад. 
      Пробни рад и примопредају кориснику записнички 

      у исправном стању.
      компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
2.- Демонтирати центрифугалну пумпу на систему за 

      повратни кондензат, тип: ВП 32-4 ''Јастребац'' Ниш, 

      погонски мотор 1,1 kW.
      Извршити замену лежајева на ел. мотору и дихтују-

      ћег графитног паковања и прирубничких дихтунга.

      Извршити монтажу пумпе у склоп са електромото-

      ром, а по извршеним  радовима на поправци пумпе 
      извршити центрирање склопа електромотор-пумпа, 
      пробни рад и примопредаја кориснику у исправном 
      стању. 

      компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
3.-Санирање цурења на плашту топлотног измењивача
     пречник плашта 500мм, а дужина 2,5 м  произвођач

     ''Јанко Лисјак'' Београд, фабрички број 522, год. 1987

     Радни/пробни притисак: 6/9 бара, огревна површина 

     30 м2 прикључци примар 150/80 секундар 150/150 мм.

     Место цурења је испод задњег улежиштења настало 

     услед контактне корозије-потребна је уградња флеке.

     Хоризонтални ослонац U 120 мм исeћи на два места
     тако да место заваривања буде доступно за рад одоздо.

     Начин заваривања треба ускладити према нормати-

     вима уз ангажовање атестираног електрозаваривача 

     са атестом електроде.  Потребан   материјал U 80 мм

     дужине 1100 мм  2.ком. и чел. лим 250х150мм, 3-4 мм. 
     Хидроуличка проба секундара-плашта са израдом за-

     писника на ХВП, монтажа и стављање у редован рад.

компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
4.-Демонтажа одишних вентила АТ-2'' са цеви 3'' висине
     3,0 м на платоу за пријем мазута. Вентиле очистити и

     подесити на радне услове подпритиска и надпритиска

     са издавањем атеста о извршеном подешавању, монта-

     жа вентила и достављање атеста за вентиле.

ком.  6  х                     дин/ком. =                          дин.
5.- Демонтажа циркулационе пумпе: ЦТЛА 1001 ''ИМП'' 
      4,0 kW, извршити ремонт пумпе и заменити семеринг. 
      По извршеном сервисирању пумпу уградити на цево-

      вод са заменом дихтујућег материјала и електричним

      повезивањем. Након монтаже испробати пумпу у раду
      примедбе отклонити и сачинити записник о пробном

      раду са примопредајом кориснику у исправном стању.
      Достава гарантног листа за уграђену опрему.
      ком.  1  х                     дин/ком. =                          дин.
6.- Демонтажа и поновна монтажа термоизолације од Ал.

      лима и минералне вуне дебљине 60 мм

                                                                     м2         2   х                     дин/ком. =                          дин.
7.- Термоизолација цеви 100мм за хладну воду у прост. 010

      (изолација са парном баријером)

                                       м         8   х                         дин/м. =                          дин.
8.- Сервисирање спојнице пумпе Ǿ150мм и замена гумено

     еластичних елемената: ком. 6  на пумпи за циркулацију
     воде према расхладној кули број 2. Димензије уложака

     узети приликом растављања спојнице и померања ел. 

     мотора. Саосност мотор-пумпа мора остати непомерена.
 компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.
9.- За делове који се покажу као неопходни након изврше-

     не дефектаже склопова у отвореном стању резервисан 

     је износ који ће се правдати рачуном или анализом вре-

     дности радова ............................................................................................ =        50.000,00  дин.

Б/ УКУПНО ЗА РАДОВЕ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ: .............. =                          дин.

В./ РАДОВИ НА ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИМА

1.- Демонтажа носача вентилатора са погонским тробрзи-

      нским електромотором типа: 
      К-48407 МОО 469  220V/50 240V/50 230V/60 Hz, 
      снаге 114W-0,61A,135W-0,69A,54W-0,26A.  

      Mотор има вратило за уградњу добошастог вентилатора. 

      Производ: Еlectrici S.P.A. Italy.

      (Одговарајућа варијанта је Кончар-МЕС д.д. мотори за 
      погон  универзалних стројева тип: 
      ACV 71-4A-5, 100 W, 1360 min-1).

      Набавка и замена погонског мотора са двоструким 
      вратилом за погон два добошаста вентилатора.

                                                              ком.   4  x                        дин/ком.=                               дин.

2.-  Демонтажа са вратила добошастог вентилаторског 

       кола конвекторског уређаја и набавка нових  према 

       узорку и облику од Ал. или ПВЦ материјала према 

       ситуацији на лицу места.

       По извршеној набавци вентилаторких кола извршити

       уградња у склоп са ел. мотором.

                                                               ком.   8  x                        дин/ком.=                              дин.

3.-  Демонтажа неисправних и набавка и замена нових пре-

       кидача за рад мотора конвекторског уређаја према узо-

       рку који даје корисник.  

       Постојећи тип прекидача је  2G 10–2637–U–S9 произво-

       ђач: “Кончар” за тробрзински погон.
                                                              ком.    8  x                         дин/ком. =                            дин.

В/ УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИМА:  =                            дин.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

A/ УКУПНО ЗА РАДОВЕ У ТОПЛОТНОЈ  КОТЛАРНИЦИ
без ПДВ  ...............................................................…………………     =                                     дин.

Б/ УКУПНО ЗА РАДОВЕ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ
без ПДВ  ........................................................................................        =                                     дин.

В/ УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИМА
без ПДВ  ........................................................................................        =                                     дин.

________________________________________________________________________________

УКУПНО ЗА РАДОВЕ ПОД А, Б, В,  (без ПДВ) ...................        =                                     дин.

Н А П О М Е Н А: 

Транспортни трошкови за превоз лица, опреме, алата и материјала од места извршиоца до места извођења радова и манипулативни трошкови код извођења радова са завршним пословима и предаје објекта у исправним и погонском стању, са техничком и градилишном документацијом обрачунавају се у склопу наведених радова заједно.

Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа, а демонтирани материјал разврста и сложи на место у кругу војног комплекса тамо где одреди корисник. 

После завршених радова потребно је сачинити Записник о предаји демонтираног материјала.

За уграђени материјал доставити кориснику гарантне листове или гаранцијске изјаве да је уграђени материјал одговарајућег квалитета.

Наручилац задржава право да у ток извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине о ћему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник благовремено обавестити извођача. 

Уместо неизведених позиција може се повећати број позиција за друге радове с тим да се укупно укупна уговорена вредност не може повећавати.

Количине предвиђене предмером радова су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места.

У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане мере заштите и све друго што је потребно да се позиције радова у потпуности и квалитетно изведу.

Пражњење и поновно пуњење инсталације централног грејања у згради врше лица из састава ВП 9808 Београд запослена у котларници. 
Сервисирање горионика, подешавање рада и регулација квалитета пламена и мерење квалитета сагоревања излазних гасова, нису обухваћени овим предмером радова. Реализација се врши на основу посебног уговора, при чему ће се водити рачуна о синхронизацији послова. 
Саставио:

вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш.

                                                                                                                П О Н У Ђ А Ч:


                                                                




                   ___________________________

                                                                                                               ( Потпис и печат)

ПРИЛОГ бр. 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НАЗИВ ПОНУЂАЧА:




             _________________________________________

- АДРЕСА ПОНУЂАЧА:




           _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:




             _________________________________________

- ТЕЛЕФОН (фиксни/мобилни):            _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:





                               _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:           _________________________________________

- МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:   _________________________________________
- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                     _________________________________________
- БРОЈ РАЧУНА:





                       _________________________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

  ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
           
_________________________________________

Место и датум:
























Понуђач:

У ______________






   














___________________

                                                                                                Име и презиме, печат и потпис

....................2014. године 








ПРИЛОГ бр. 3.

У вези са понудом коју  
	ПОНУЂАЧ:
	Назив понуђача:
	

	
	Законски заступник:
	


доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 46 (четрдесет шест) за 2014. годину, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо 
И З Ј А В У

ДА КАО ПОНУЂАЧ, а у складу са  чланом 77. став 4. ЗЈН (''Службени гласник РС'' број 124/2012), ИСПУЊАВАМО ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2), 3) и 4), коју је покренуо Наручилац, Војна пошта 9808 Београд, за извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замени дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду.
	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	(мп)
	(потпис овлашћеног лица) 




У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 4.

У вези са понудом коју  
	ПОНУЂАЧ:
	Назив понуђача:
	

	
	Законски заступник:
	


доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 46 за 2014. годину, за извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замени дотрајалих конвекторских уређаја у у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду, а у складу са чланом 75. став 2. ЗНЈ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо 
И З Ј А В У

Да смо као понуђач, приликом састаљања понуде, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада

	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	(мп)
	(потпис овлашћеног лица) 




У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 46 за 2014. годину, за извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замени дотрајалих конвекторских уређаја у у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду,  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:























  Понуђач:









                                                                         _____________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 6.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- НАЗИВ :




             








  

  _________________________________________

- АДРЕСА:




           










  _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:




                   _________________________________________

- ТЕЛЕФОН (фиксни/мобилни):                 _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:





                                    _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ:        











_________________________________________

- МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:        _________________________________________
- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                          _________________________________________
- БРОЈ РАЧУНА:





                            _________________________________________

Место и датум:





                                                     Понуђач:









                                                                          ___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

ПРИЛОГ бр. 7.

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 46 за 2014. годину, за извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замени дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду,  изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

· у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 

ПРИЛОГ бр. 8.

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у 2011, 2012, 2013. и 2014. години.

	Р.б.
	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ
	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР.
	ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	


Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ БР. 9
И З Ј А В А 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замени дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду.
.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима. 
Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 10
ПОНУЂАЧ:____________________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замени дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду.
1. Нудимо:
Извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замену дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду, у свему према описима и количинама у предмеру радова који је дат у прилогу конкурсне документације.

2. Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада.

3. Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза на  додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.

4. Укупна вредност понуде је:

УКУПНО БЕЗ ПДВ .................................................................................  _____________  динара;
обрачун ПДВ (20%) на износ                         .......................................... _____________   динара; 

СВЕУКУПНО (са обрачунатим ПДВ) ...............................................  _____________  динара.
5. Вредност бруто сатнице по групама (са урачунатим фактором предузећа) је:
· Р II група     .........  ________   дин/час;

· Р III група    .........  ________   дин/час;

· Р IV група    ......... _________  дин/час;

· Р V  група    .........   ________  дин/час;

· Р VI група   .........   ________   дин/час;

· Р VII група  .........  ________    дин/час;

· Р VIII група .........  ________   дин/час;

6. Фактор предузећа је _______ ;

7. Процентуално учешће материјала и рада у цени је М:Р = _____: _____;

8. Понуда важи _______  дана (најмање 60  дана од дана отварања понуда).  

ПОНУЂАЧ:







































________________________






































Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 11

У Г О В О Р   
за извођење радова 

 (МОДЕЛ)
Закључен дана    .................2014. године у Београду, између:

	РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД,

ул.Мије Ковачевића бр. 5,11000 БЕОГРАД

	Матични број
	07093608


	Текући рачун
	840-1620-21

	Број ПЕПДВ
	135328814

	П И Б
	102116082

	Телефон/факс
	  011/3205-002;  011/3000-315


  коју заступа пуковник Петар Латковић (у даљем тексту  Наручилац)  и

	Предузећа
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	Број ПЕПДВ
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


  које заступа                                          


_______________ (у даљем тексту Извођач )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потрeбе Наручиоца изведе радове чији је предмет:

Извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замену дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду, према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача број ___________ од _______.2014. године, заведеној код Наручиоца под инт. број _____________ од _________.2014. године.

Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, број ____________ од __________.2014. године,  износи: 
Вредност радова _____________________дин.  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од  ______________________ дин.
укупно уговорена вредност износи:

            __________________ дин  + _______________ дин (ПДВ)= ________________  дин.
словима: ___________________________________________________________________

Члан 3.
Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача. 

Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.
Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде ____ (___________________) календарских  дана од дана увођења Извођача у посао, Извођачу се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном, суботом и недељом.
Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорни орган констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са реализацијом уговорених обавеза отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

· природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

· пожар,

· мобилизација или ратно стање,

· извођење већ уговорених радова за више од 10%, као и извођење додатних и непредвиђених радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.
Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације. Привремене ситуације се могу испостављати и исплаћивати до 90 % уговорене вредности радова. 
Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове je  _____ (__________) године и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

За уграђени материјал, опрему и замењене дотрајале делове признаје се гарантни рок у трајању који је прописао произвођач или испоручилац материјала, опреме и делова. У недостатку гаранције за делове и материјал Извођач доставља гаранцијску изјаву којом преузима гаранцију за уграђену опрему, делове и материјал.
Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала или отпремницу добављача, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу.
Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова).

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручилац одређује:

· вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш.

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- _________________________
КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

Квалитативни пријем изведених радова из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца.
Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни пријем изведених радова.
Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви уговорени радови завршени и спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да радови, или поједини делови радова из члана 1. овог Уговора нису изведени у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извођач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку Извођача.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја изведених радова између уговорних страна, уз једновремену примо-предају тих радова између Наручиоца и непосредног корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.

Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача истовремено са квалитативним пријемом радова или израдом посебног записника у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ    

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне, противексплозијске и хигјенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта.

Све трошкове примене мера сигурности и заштите на раду, сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, а након прегледа од стране надзорног органа, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.
Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката. 
За оштећења настала током извођења радова одговоран је Извођач тако да мора настало оштећење или квар отклонити својим средствима у року који пропише Наручилац. У случају немогућности да Извођач отклони квар или оштеђени део у датом року, Наручилац има право да ангажује другог извођача о трошку Извођача по уговору.
Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Извођач је дужан да ВП 9808 Београд достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, ( име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и место издавања) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

         Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.
                     Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора, осим радова који нису квалитетно изведени или се  због раскида уговора морају поново изводити.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката. 

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број ___________ од __________.2014. године, заведена код Наручиоца под 
инт. број __________ од _________ 2014. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 
                               

                           ЗА НАРУЧИОЦА:

директор





                                                             бригадни генерал  

____________________

 


                                          Петар Латковић
ПРИЛОГ бр. 12

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И  З  Ј  А  В  А 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМО да  понуђач ___________________________

______________________, у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на припреми инсталација ТЕП за технички надзор опреме специфичне намене и замени дотрајалих конвекторских уређаја у Војној пошти 9808 у ул. Мије Ковачевића број 5 у Београду, број набавке 46 за 2014. годину, понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____08. 2014.год.




                                            Понуђач
М.П.                        ___________________






                                                           (потпис овлашћеног лица)
Чувати до краја 2024. године


Функција 36, редни број 64. Обрађивач: вс Б. Кнежевић Датум: ......08.2014. године














PAGE  

