| В О Ј Н А П О Ш Т А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Брoj 9808 |  |  |
| Инт.број 12307-......... |  |  |
| .......09.2013. године |  |  |
| Б Е О Г Р А Д |  | ВОЈНА ТАЈНА |
|  |  | ИНТЕРНО |

Чувати до краја 2023. године

Функција 36, редни број 64. Обрађивач: пп Б. Христовски Датум:16.09.2013. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПОРАВКА ОШТЕЋЕЊА НА ЦЕВОВОДУ ПОГОНСКОГ ГОРИВА У ВП 2078-2 с. Лесковац (КНИЋ)

Б Е О Г Р А Д

Септембар 2013. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ,

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,

3. УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ,

4. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,

5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ,

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,

7. МОДЕЛ УГОВОРА,

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ и

9.  ПРИЛОЗИ од 1 до 12

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ:

## Назив, адреса и интернет страница наручиоца: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 5, www.nabavke.mod.gov.rs

## Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 84 (осамдесет четири) за текућу годину.

## Предмет јавне набавке мале вредности:

Поправка оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић).

## Контакт лица: пп Борче Христовски, дипл.инж.грађ., тел. 011/3205-078, вс Босиљка Лукић, дипл.правник, тел. 011/3205-197, вс Беранислав Кнежевић, дипл.инж.маш., 011/3205-089.

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке мале вредности су поправка оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић).

3.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ

3.1.  КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова које се изводе. За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу атесте о квалитету производа.

3.2. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извођач обавести наручиоца да су уговорени радови реализовани и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између извођача и крајњег корисника, посредством надзорног органа наручиоца, о чему ће се сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника наручиоца  и извођача истовремено са квалитативним пријемом или најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

3.3.  казнене одредбе

Ако извођач не изврши радове у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан

закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорених радова.

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извођач има право на наплату законске затезне камате.

3.4.  МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Извођач је дужан да за време извођења предметних радова на градилишту спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и експлозије и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да  са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН

- Решење издато од стране Агенције за привредне субјекте (АПР) о регистрацији привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, за обављање делатности које су предмет јавне набавке;

- Извод о регистрацији привредног субјекта (од АПР), не старији од два месеца;

- Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог број 2);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 2),3) и 4) ЗЈН (Прилог број 3);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорноћу у складу са чланом 75. став 2.  ЗЈН (прилог број 4)

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  76. ЗЈН

- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог број 5);

-    Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњава се образац “подаци о подизвођачу“ (Прилог број 6). За подизвођача се достављају докази и изјаве као за понуђача наведени у тачки 4.1.

-    Учешће подизвођача (Прилог број 7);

- Референтну листу понуђача за изведене радове који су предмет јавне набавке (Прилог број 8);

- Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације  (Прилог број 9);

5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

5.1.  ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација.

  - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није могуће.

5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуде не могу бити измењене или повучене после крајњег рока за доставу.

Понуђач може да допуни, измени, замени или повуче своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем, пре крајњег рока за доставу понуде.

5.5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу. Понуђач је у овом случају дужан да наведе назив подизвођача.

Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1. ове конкурсне документације.

Понуду може поднети и група понуђача у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове у складу са тачком 4.1 конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.7. НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Привремене ситуације се исплаћују до 95 % вредности изведених радова, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна изведених радова

Плаћају се само стварно изведене и уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.

  - ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене предметне радове је минимум 2 (две) година, и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

5.9.  ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

5.10. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, са свим потребним материјалом (набавком и уградњом) за реализацију комплетне позиције, помоћним радовима, употребом заштитне опреме и скеле, без пореза на додату вредност (ПДВ).  ПДВ обрачунати и исказати на крају у рекапитулацији.

Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних, накнадних и непредвиђених радова. (фактор предузећа посебно назначити),

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење предметних радова

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. Опција понуде је најмање 60 дана.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка услуге.

- 5.11.  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка предметних радова је највише 15 (петнаест) радних дана од дана увођења у посао, при чему се радни дан рачуна од 07.00-15.00 часова.

Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

5.12.  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани (''Службени гласник РС'' број 116/07 и 88/09).

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, 11000 Београд, или путем факса број +381 11 3000-315 и то обавезно са назнаком "ПОЈАШЊЕЊЕ - за јавну набавку по конкурсној документацији број 12307 -5”.

Сви захтеви за појашњење морају стићи до наручиоца најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца.

Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона о јавном набавкама

Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.

Да би помогао поређење понуда, Наручилац може у складу са својим дискреционим правом тражити од понуђача разјашњење евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа.

Такво појашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за појашњење и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се тражити, нудити или одобрити никаква промена цене или садржаја понуде.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуђач у року који му је одредио Наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

5.15. ДОДЕЛА УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

Уговор ће бити закључен по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. ЗЈН.

5.16.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави ИЗЈАВУ (прилог бр. 4) потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштите животне средине.

5.17. ЗАШТИТА ПРАВА

Поступак заштите права уређен је одредбама чланова 148.-151. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС''  број 124/12).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или

конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обувастави поступка, рок за подношење захтева за заштиту праца је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде је дат у прилогу број 10.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је дат у прилогу број 11.

Понуђач мора да попуни Модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Модела уговора

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

9. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Текст изјаве о независној понуди је дат у прилогу број 12.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

- пп Борче Христовски, дипл.инж.грађ.

________________________________

- пр Татјана Симић, дипл.правник,

________________________________

3.  вс Катица Радовић, дипл.ецц.

________________________________

- вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш.

________________________________

ПРИЛОГ бр. 1

ПРЕДМЕР   РАДОВА

За извођење радова поправке оштећења цевовода за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић)

ТЕХНИЧКИ  ОПИС

У ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић) дошло је до оштећења дела магистралног цевовода, димензија НО150, намењеног за погонско гориво Д-2. Место где се појавило цурење горива дефинисано је на траси цевовода између шахти број 4 и број 9 које је описано као место депресије у облико лат. слова ''V'', тј. где цевовод иде преко Коринтског потока.

Оштећења цевовода наступило је на месту завареног споја цеви и колена цеви поред пута који води изнад трасе двоструког цевовода НО 150 мм. Оштећење је ближе шахти број 4 (20м) изнад потока где је изведена промене нагиба цеви 54% наниже према потоку и сливној шахти Ш.ц. Оштећење је у непосредно поред локалног пута.

Цевовод је делимично откопан, тј. колико је било потребно да се открије место оштећења. Напоредо са цевоводом простире кабал од електричне струје и који несме бити оштећен приликом извођења радова. Приступ радовима је непосредно поред локалног сеоског пута.

Да би се цевовод за Д-2 гориво могао ставити у редовну и сигурну употребу потребно је да се изврши поправка места оштећења, заменом дела цевовода испред и иза завара и изврши испитивање на хидроулични притисак са предајом кориснику на употребу.

ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА

А/ МАШИНСКИ РАДОВИ:

- Набавка и испорука комада челичне цеви Č.1212, димензија Ǿ 168,0х4,5 мм  у  дужини око 1,0 м ради замене два комада по 0,5 м испред и иза места заваривања цевовода са обрадом ивица цеви и жљебова за заваривање према поступку завара. Цев мора бити без корозије споља и из унутра.

Обрачун по м дужном:

м    	1,00	х	 ___________ = ______________

- Набавка и испорука челичног лука 90° R=1.5d материјал Č.1212, димензија Ǿ 168,0х4,5 мм и украјање на месту заваривања цевовода са обрадом ивица према технологији  завара.

Обрачун по м дужном:

ком.    	1,00	х	 ___________ = ______________

- Сечење челичне цеви Ǿ 168,0х4,5 мм на два места испред и иза места оштећења и обрада ивица цеви и жљеба за заваривање према поступку завара.

Обрачун по комплету:

кпл    	1,00	х	 ___________ = ______________

4.  Заваривање  цеви  и  челичног лука  Ǿ 168,0х4,5 мм  применом одговарајуће Технологије за заваривање са свим потребним материјалом (електроде и сл.).

Обрачун по комплету завареног склопа:

кпл    	1,00	х	 ___________ = ______________

5. Остали материјал потребан за сечење и заваривање  цеви и челичног лука Ǿ 168,0х4,5 мм.

Обрачунава се до 50% од вредности цеви комплет:

кпл    	1,00	х	 ___________ = ______________

6.  Израда  елабората  за  Технологију  заваривања  са

прилозима:  Атест  елекровариоца, електрода, цеви

са цртежима за обраду жљебова и извођења завара.

Елаборат мора да буде одобрен од стране Завода за

заваривање-Београд или друге сличне установе.

кпл    	1,00	х	 ___________ = ______________

7.  Израда Елабората о мерама заштите од пожара и експлозије и извођења поступка заваривања цеви који мора бити одобрен од стране института Кирило Савић или сличне друге установе.

кпл    	1,00	х	 ___________ = ______________

- Обезбеђење противпожарног дежурства обученог радника при извођењу сечења и заваривања. У ставку узети средства и опрему за гашење пожара у свему према елаборату ЗОП.

Обрачунава се паушално:

паушално:    		                                    = ______________

Укупно за машинске радове по ставци А:    		                                    __________________

Б / МЕРЕ И ПОСТУПАК ИЗВОЂЕЊА ЗАВАРИВАЊА

- Чишћење металних цеви са спољне стране лево и десно од завара по 20 цм ради постизања квалитета завариваног материјала. У циљу постављања хидроизолације цеви чишћење проширити на целу нову цев и на део лево и десно од постојеће цеви Ǿ 168,0х4,5 мм  у дужини од по 1,0 м.

Обрачунава се површина чишћења:

м2     2,00	х	 _______________ = ______________

- Грубо испирање цеви од садржаја горива из шахте Ш.4 са пражњењем у шахти Ш.ц са млазом воде.

Пуњење цеви са водом на месту из шахте Ш.ц (најнижа тачка) до Ш.4 ради испирања честица од

горива по целом обиму цеви Цистерну са водом даје корисник са пражњењем у аутоцистерну и сепаратор зауљених вода.

Обрачунава се као једно прање са 5 м3 воде:

кпл    	1,00	            х	 ___________ = ______________

- Дегазација дела цевовода од шахте Ш.4 до шахте Ш.ц млазом вреле воде из уређаја тип: ''Karcher'' са провером концентрације од стране извођача.

Дегазацију врши корисник са својим средствима.

Обрачунава се мерење концентрације гасова:

кпл    	1,00	           х	 ___________ = ______________

- Запуњавање цеви са водом из шахте Ш.ц одоздо па на горе до места сечења и заваривања како би се елиминисало присуство горива из дужег дела цеви тј. дела трасе цеви према депресији-потоку-

од места вара према Ш.ц (око 30 м)

Обрачунава се у комплету са око 2,0 м3  воде:

кпл    	1,00	         х	 ___________ = ______________

- Набавка и испорука боца са азотом ради удувавања у цев дужине око 25 м и дозирање гаса током сечења и заваривања са мерењем концентрације са експлозиметром ''Ех''-уређај ради инертизације цевовода.

Обрачунава се према кг. утрошеног гаса:

кг    	30,00	         х	 ___________ = ______________

- Израда адаптера за прикључак црева гаса на месту OPW спојке од 80 мм у шахти број 4. Затварање вентила НО 150 испред и иза спојке на цеви за Д-2.

Обрачунава се по комплету:

кпл    	1,00	          х	 ___________ = ______________

- Реализација дозирања азота у цеви из шахте Ш.4 са падом према месту заваривања током сечења и заваривања уз мерења концентрације дозиметром.

Обрачунава се као једна операција:

кпл    	1,00	          х	 ___________ = ______________

- Ангажовање екипе и уређаја за ''Rо''-радиографско снимање 100% заварених спојева на цеви и на месту колена, a на локацији складишта. Сви варови морају бити у класи C ( D) JUS C.T3.010.

Обрачунава се у комплету за четири споја  Ǿ 168,3:

кпл    	4,00           	х	 ___________ = ______________

- Израда резултата ''Rо'' снимања заварених спојева и достава писаног извештаја ради провере квалитета варова пре затрпавања цеви.

Обрачунава се у комплету:

кпл    	1,00	          х	 ___________ = ______________

- Ангажовање екипе (лица) и ''Ех'' - уређаја, на локацији складишта ради испитивања и праћења  концентрације експлозивних смеша од горива у зони заваривања цеви током поступка заваривања

а непосредно после чишћења од честица горива.

Обрачунава се за цео комплет радова:

кпл    	1,00            	х	 ___________ = ______________

Укупно за Мере и поступак извођења заваривања

по ставци Б:                                                                                                       = ______________

В/ ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА ЗА Д-2 ГОРИВО:

- Израда адаптера за прикључак манометра на месту OPW спојке од 80 мм у шахти број 4. Затварање вентила НО 150 испред и иза спојке на цеви за Д-2 и одзрачивење и затварње вентила у шахти Ш.9.

Обрачунава се по комплету:

кпл    	1,00	          х	 ___________ = ______________

- Пуњење цеви за Д-2 гориво водом и хидроулично испитивање цевовода Ǿ 168,0х4,5 мм у дужини од око 120м, између шахте Ш.4 поред пута и шахте Ш.9 у брду. Цистерну са водом даје корисник.

Постепено подизање притиска воде у цев до нивоа испитног притиска од 12 бара у трајању 30 мин, а затим на 6,0 бара у трајању 6 сати ако нема цурења.

Обрачунава се у комплету:

кпл    	1,00	          х	 ___________ = ______________

- Израда Записника и Извештаја о извршеном испитивању цеви на ХВП, са визуелним прегледом заварених спојева у присуству надзорног органа.

Обрачунава се у комплету:

кпл    	1,00	           х	 ___________ = ______________

Укупно за испитивање цевовода по ставци В:                                          = ______________

Г/  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ЦЕВОВОДА:

- Антикорозивна подлога на претходно очишћену цев (из тачке Б.1) директно уз цев Ǿ 168,0х4,5 мм. Двоструки премаз цеви двокомпонентним епокси премазом  ''Зорка'' Шабац или слично.

Обрачунава се у м2:

м2    	1,00	         х	 ___________ = ______________

- Набавка, испорука и монтажа хидроизолације у виду траке ''Изопласт-А '' са преклопом мин. 20 мм а преко ње трака ''Изопласт-М такође са преклопом са 50% ширине. Изолација се поставља строго по упутству произвођача.

Обрачунава се у м2:

м2    	1,00          	х	 ___________ = ______________

- Испитивање хидроизолације на електростатичку пробојности од 15000V.

Обрачунава се у м2:

м2    	1,00	            х	 ___________ = ______________

Укупно за хидроизолацију цевовода по ставци Г: 	                                = ______________

Д / ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

- Ручно откопавање   земље   III   категорије око двоструког цевовода пречника Ǿ 168,0х4,5 мм  и  дубине  1,5 м, са одбацивањем  ископане  земље и шљунка поред рова на 1 до 2 м ради поновног затрпавања. Ручно откопавање вршити до испод цеви колико је потребно да се несметано изврше радови сечења, заваривања и Ro-снимања. Ископ вршити у дужини од око 5 м и ширини на месту сечења, тј. колико је потребно за несметану реализацију радова.

Обрачун по м3 ископане земље.

м3    	10,00	х	 __________ = _______________

- Ручно враћање ископане земље која се налази поред рова двоструког цевовода. Затрпавање извршити на месту оштећења цеви и на осталим ископаним местима на деоници од Ш.4 до Ш.9 Земљу враћати до потребног нивоа за правилно функционисање  цевовода.

Обрачун по м3.

м3    	25,00	х	 ___________ = ______________

- Набавка и испорука материјала и ручно насипање ситног песка испод цеви и 20 цм изнад цевовода као заштитног слоја у зони цевовода.

Обрачун по м3 насутог песка.

м3       	      25,00    х	 ____________ = ______________

- Набавка, испорука и полагање упозоравајуће траке за заштиту електро кабла на месту ископавања.

Обрачун по м дужном.

м    	20,00	х	 ___________ = ______________

Укупно за грађевинске радове по ставци Д: 	                                               = ______________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ВРЕДНОСТ РАДОВА по ставкама

А/ МАШИНСКИ РАДОВИ:................................................................... __________________

Б / МЕРЕ И ПОСТУПАК ИЗВОЂЕЊА ЗАВАРИВАЊА:................ __________________

В/ ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА ЗА Д-2 ГОРИВО:.......................... __________________

Г/  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ЦЕВОВОДА:............................................... __________________

Д / ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:............................................................. __________________

У К У П Н О (без ПДВ)................................................................. __________________

ОБРАЧУН  ПДВ ( 20% )......................................................................... ______________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА са  ПДВ :........................................... _____________________

НАПОМЕНА:

У цену радова урачунати ангажовање механизације за рад, прибора и алата на теренске услове рада, мобилни електро агрегат за напајње ел.струјом, вентилатор, пумпе за испитивање на притисак и транспортна возила за лица и пратећу сву опрему од и до места градилишта.

С обзиром да се ради о складишту погонских материјалних средстава приликом извођења радова обезбедити и придржавати се свих потребних мера противпожарне и против експлозијске заштите, заштите животне средине, пожара околине и заштите на раду, употреба заштитне опреме и све друго шта је потребно да се предмет радова у потпуности реализује.

Корисник даје цистерну са водом и цревима за пуњење, испирање и испитивање цевовода.

Наручилац обезбеђује уређај и стручна лица за дегазацију цевовода према тачки Б.3.

Наручилац контролише ток и поступак сечења и заваривања и дефинише мере и поступке лица из састава наручиоца и корисника која су меродавна за безбедно извођење радова.

Код извођења радова обратити пажњу да се не оштети суседни магистрални цевовод за гориво. Затрпавање извршити за оба цевовода у нивоу ископа.

Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места.

У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови и прописане мере заштите. Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа, а демонтирани материјал записнички преда кориснику и сложи на место у кругу складишта где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

Предмер саставио:

вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш.

П О Н У Ђ АЧ:

___________________________

(потпис и печат)

ПРИЛОГ бр. 2.

###### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НАЗИВ ПОНУЂАЧА:					             _________________________________________

- АДРЕСА ПОНУЂАЧА:					           _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					             _________________________________________

- ТЕЛЕФОН (фиксни/мобилни):            _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						                               _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:           _________________________________________

- МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:   _________________________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                     _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						                       _________________________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	           	_________________________________________

Место и датум:																									Понуђач:

У ______________    																						___________________

Име и презиме, печат и потпис

________________

( датум )

ПРИЛОГ бр. 3.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 84 за 2013. годину, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

## И З Ј А В У

ДА КАО ПОНУЂАЧ, а у складу са  чланом 77. став 4. ЗЈН (''Службени гласник РС'' број 124/2012), ИСПУЊАВАМО ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2), 3) и 4), коју је покренуо Наручилац, Војна пошта 9808 Београд, за извођење радова на         поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић).

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 4.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 84 за 2013. годину, за извођење радова на поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић), а у складу са чланом 75. став 2. ЗНЈ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

## И З Ј А В У

Да смо као понуђач, приликом састаљања понуде, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 5.

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 84 за 2013. годину, за извођење радова на поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић),  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:																								  Понуђач:

_____________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 6.

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:					        _________________________________________

- АДРЕСА:														           _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					             _________________________________________

- ТЕЛЕФОН (фиксни/мобилни):            _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						                               _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ:                                    _________________________________________

- МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:   _________________________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                     _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						                       _________________________________________

Место и датум:						                                                     Понуђач:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

ПРИЛОГ бр. 7.

### УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 84 за 2013. годину, за извођење радова на поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић),  изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 8.

### РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у 2011., 2012 и 2013. години.

| Р.б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ БР. 9

#### И З Ј А В А

#### О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за извођење радова на поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић).

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ бр. 10

### ПОНУЂАЧ:____________________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за извођење радова на  поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић),

- Нудимо:

Извођење радова на поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић), у свему према описима и количинама у предмеру радова који је дат у прилогу конкурсне документације.

- Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада.

- Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза на  додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.

- Укупна вредност понуде је:

УКУПНО БЕЗ ПДВ .................................................................................  _____________  динара;

обрачун ПДВ (20%) на износ                         .......................................... _____________   динара;

СВЕУКУПНО (са обрачунатим ПДВ) ...............................................  _____________  динара.

- Вредност бруто сатнице по групама (са урачунатим фактором предузећа) је:

- Р II група     .........  ________   дин/час;

- Р III група    .........  ________   дин/час;

- Р IV група    ......... _________  дин/час;

- Р V  група    .........   ________  дин/час;

- Р VI група   .........   ________   дин/час;

- Р VII група  .........  ________    дин/час;

- Р VIII група .........  ________   дин/час;

- Фактор предузећа је _______ ;

- Процентуално учешће материјала и рада у цени је М:Р = _____: _____;

- Понуда важи _______  дана (најмање 60  дана од дана отварања понуда).

ПОНУЂАЧ:

________________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ бр. 11

# У Г О В О Р   број 12307 -____    (МОДЕЛ)

Закључен дана    _____________ године у Београду, између:

НАРУЧИЛАЦ: Република Србија -  МО - ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић  бр. 5.

коју заступа пуковник Зоран Вјетровић, дипл. инж.

телефон: 011/3205-002

телефакс: 011/3000-315

(у даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ)

ИЗВОЂАЧ:  ___________________________________________________________________

кога заступа __________________________________________________________

телефон: _________________________

телефакс: ________________________

(у даљем тексту - ИЗВОЂАЧ)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потрбе Наручиоца изведе радове чији је предмет:

Поправка оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић),  према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача број ___________ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. број 12307 -____ од _________.2013. године.

## Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, број ____________ од __________.2013. године,  износи:

___________________  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од  ______________________ дин.

укупно уговорена вредност износи:

__________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  дин.

словима: ___________________________________________________________________

Члан 3.

Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

### Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.

### Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде 15 (петнаесет) радних дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07.00 до 15.00 часова, радним даном.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорни органи констатују у грађевнском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

#### ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

- пожар,

- мобилизација или ратно стање,

#### УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације. Привремене ситуације се могу испостављати и исплаћивати до 90 % уговорене вредности радова.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

#### ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове су 2 (две) године дана и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

За уграђени материјал, опрему и замењене дотрајале делове признаје се гарантни рок у трајању који је прописао произвођач или испоручилац материјала, опреме и делова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).

#### НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручилац одређује:

- Кнежевић Бранислава, дипл.инж.маш.

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- _________________________

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

Квалитативни пријем изведених радова из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни пријем изведених радова.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви уговорени радови завршени и спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да радови, или поједини делови радова из члана 1. овог Уговора нису изведени у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извођач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку уговореног Извођача.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја изведених радова између уговорних страна, уз једновремену примо-предају тих радова између Наручиоца и непосредног Корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.

Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигјенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта.

Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да ВП 9808 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, ( име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне

карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број ___________ од __________.2013. године, заведена код Наручиоца под бројем 12307-____ од _________ 2013. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 	                               		                                    ЗА НАРУЧИОЦА:

директор						                                                                   п у к о в н и к

____________________		 			                                               Зоран Вјетровић, дипл. инж.

- ПРИЛОГ бр. 12

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И  З  Ј  А  В  А

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМО да  понуђач ___________________________

______________________, у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на поправци оштећења на цевоводу за погонско гориво Д-2 у ВП 2078-2 с.Лесковац (Кнић), број набавке 84 за 2013. годину, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ________ 2013.год.				                                            Понуђач

М.П.                        ___________________

(потпис овлашћеног лица)