     ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ
                  број: 574-3







 

            29.08.2014. године








Позив за podno{ewe 

понуда, доставља.
                                                                                            ___________________

Redni broj nabavke: 56/14

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za redovno-godi{we odr`avawe i kontrolu unutra{we gasne instalacije i  godi{wi remont gorionika u TEP-u Vojne bolnice Ni{, Баждарење вентила сигурности на гасним рампама,дихтовање котлова и замена делова na osnovu ^lana 130. Zakona o energetici („Slu`beni glasnik RS ” br.84/2004) po slede}im elementima:

1. Pregled unutra{we gasne instalacije na gorionicima Weisthaupt RGM30,RGM40 
    sa izdavaweм izve{taja o ispravnosti:

1.1.- merne opreme

1.2.- regulacione opreme

1.3.- sigurnosne opreme
НАПОМЕНА:Предвиђени радови на гасним рампама су:

· Провера спољашне непропусности свих навојних прирубничких спојева на гасним рампама,

· Провера унутрашње непропусности кугласних славина,

· Провера подешености притиска отварања вентила сигурности,

· Испитивање функционалности сигурносно прекидног вентила на гасној рампи,

· Испитивање функционалности регулатора притиска и подешавање вредности излазног притиска,

· Испитивање функционалности електромагнетних вентила на гасним рампама,

· Провера исправности мерне опреме на гасним рампама.
      Предвиђени радови на гасним горионицима су:

· Контрола функционалности,електричне,регулационе и сигурносне 

      опреме горионика,

· Контрола исправности процеса потпале,стартног пламена и главног пламена,

· Контрола исправности заштите од нестанка пламена,

· Контрола функционалности машинског склопа серво погона за управљање оптерећењем горионика и подешавање оптималног односа гаса и ваздуха,

· Мерење продуката сагоревања.

2. Redovni godi{wi servis sa izdavaweм izve{taja o ispravnosti:

2.1.- Gorionik Weisthaupt RGM30 – 2 kom
2.2.- Gorionik Weisthaupt RGM40 – 2 kom
     НАПОМЕНА:Сервис горионика Weishaupt RGM30, RGMS40 извести по следећем: 
· преглед инсталације за гориво, 
· проверу заптивности прикључних водова и чишћење филтера,

· демонтирање и механичких склопова (дизне, сапништа, магнетних вентила и осталих елемената),

· пнеуматских склопова(електромотора са турбином, решетке, усмеривача ваудуха и др.),

· хидрауличних склопова(пумпе високог притиска, регулационих вентила и др.),
· одмашћивање кућишта горионика, усисних и потисних делова,

· демонтирани делови се одмашћују, перу, прегледају, сервисирају, монтирају и подешавају према упуству произвођача,

· Врши се контрола свих струјних кругова у горионику и тестирање програматора и серво уређеја.

· По завршетку наведених радова, врши се паљење горионика, подешавање на                                свим оптерећењима, мерење сагоревања и издаје извештај о квалитету
            сагоревања и исправности опреме.
3. Дихтовање котлова:
3.1.- Дихтовање предње и задње плоче котла  
        Тимо „Ћуприја“ тип 2080 NP-парни - 2 ком.
3.2.- Дихтовање предње и задње плоче котла  
        Тимо „Ћуприја“ тип 2000 TV-топловодни - 2 ком

4. Замена делова:
      4.1.- Замена уложака филтера на гасној рампи-филтер Weishaupt 
              тип 3050/1 – 4 ком.
6. Баждарење вентила:
      6.1.- Баждарење вентила сигурности на гасним рампама – 8ком
U ponudi dostaviti slede}e podatke:

1. Jedini~ne cene po pozicijama(po mernom mestu sa ura~unatim svim tro{kovima) i ukupnu vrednost usluge  (без и са урачунатим ПДВ-ом), доставити у Прилогу бр.1 – Образац понуде са сруктуром цене , који саставни део овог позива.
2. Rok zavr{etka pru`ene usluge iskazan u broju kalendarskih dana od dana izdavawa    naruxbenice,
3. Ime i prezime , stru~na sprema  radno iskustvo,  Сертификат о акредитацији предузећа – понуђача, уверења, потврде, лиценце и сертификати одговорних људи који раде на испитивању гасних инсталација,сервисирања горионика и осталих наведених радњи у датом позиву за подношење понуда.
4. Рок и начин плаћања (потребно је да рок плаћања буде  не мањи од 30 дана од dana izdavawa ra~una),

5. Рок за подношење и отварање понуда  је 08.09.2014. године до 1200 часова.
6. Kriterijum i elimenti kriterijuma za izbor najpovoqnije ponude je najni`a ponu|ena cena

7. Понудa се доставља препорученом пошиљком на адресу бул. Др Зорана Ђинђића бб, 18000 Ниш (sa naznakom “понуда не отварај”), telefaksom na broj 018/555-028 ili na pisarnici u zgradi Uprave Vojne bolnice-Ni{
8. Prilikom formirawa ponude imati u vidu da se davawe avansa ne}e odobravati i da ste du`ni zara~unati sve obaveze kroz jedini~ne cene.
9.Nepotpune ponude kao i one koje budu pristigle posle odre|enog roka ne}e biti uzete u obzir.
10. Razmatrawe ponuda obavi}e се 08.09.2014. године након истека рока са подношење понуда у 1215 часова у простријама Војне болнице Ниш ( Канцеларија Референта набавкe)

11. Rok za izdavawe naruxbenice je 10.09.2014. godine.

12. Kontakt osoba: Referentza  nabavku vs Goran Mom~ilovi} 018/555-046 ili 065/85-68-117
ГМ/ГМ
У П Р А В Н И К


pуковник


Прим.dr.Radi{a Vitas
                                                                                                                               ПРИЛОГ бр. 1.
ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Назив понуђача:_______________________
Адреса понуђача:______________________

ПИБ број _____________________________

Телефон/факс _________________________

На основу вашег позива за достављање понуде број______ од ______ 2014.године у предмету Popravka и одржавање котлова и централног грејања - redovno-godi{we odr`avawe i kontrolu unutra{we gasne instalacije i godi{wi remont gorionika u TEP-u Vojne bolnice Ni{, Баждарење вентила сигурности на гасним рампама, дихтовање котлова и замена делова, дајемо следећу понуду: 
1. Образац структуре цене за понуђену услугу.

	Р.бр.
	ВРСТА УСЛУГЕ
	Јединица мере
	количина
	Цена по јединици мере
	Вредност ПДВ по јединици мере
	Укупна вредност без ПДВ

	1.
	Pregled unutra{we gasne instalacije na gorionicima Weisthaupt RGM30,RGM40 
sa izdavaweм izve{taja o ispravnosti:

1.1.- merne opreme
1.2.- regulacione opreme
1.3.- sigurnosne opreme
	ком
	4
	
	
	

	2.
	Redovni godi{wi servis sa izdavaweм izve{taja o ispravnosti:

2.1.- Gorionik Weisthaupt RGM30 – 2 kom
	ком
	2
	
	
	

	
	2.2.- Gorionik Weisthaupt RGM40 – 2 kom
	ком
	2
	
	
	

	 3
	Дихтовање котлова:
3.1.- Дихтовање предње и задње плоче котла  Тимо „Ћуприја“ тип 2080 NP-парни - 2 ком.
	ком
	2
	
	
	

	
	3.2.- Дихтовање предње и задње плоче котла  Тимо „Ћуприја“ тип 2000 TV-парни - 2 ком
	ком
	2
	
	
	

	4

	Замена делова:
4.1.- Замена уложака филтера на гасној рампи-филтер Weishaup 
тип 3050/1 – 4 ком.
	ком
	4
	
	
	

	5
	Баждарење вентила:
6.1.- Баждарење вентила сигурности на гасним рампама – 8ком

	ком
	8
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ)
	
	
	
	
	

	ВРЕДНОСТ ПДВ-а
	
	
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом
	
	
	
	
	


2. Понуда важи (најмање 60 дана)_____дана од дана отварања понуда. 
3. Гарантни рок за пружену услугу и резервне делове ( у месецима ) _____________
4. Рок плаћања (најмање 30 дана) је______дана од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

5. Рок за решавање рекламације (5 дана) је _____дана од дана пријема писане

    рекламације крајњег корисника.
Место и датум:                                                                             Понуђач:

_______________                                                      _______________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                 М.П.                 ______________________________________

                                        (читак отисак печата)                              (потпис
