	[image: image1.jpg]> o
iR



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР

НОВИ  САД
                             Инт.број 3070-5
                           23.08.2016. година
	
	 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 у поступку јавне набавке мале вредности под редним бројем 32/2016 за набавку

услуге оправке стационарног агрегата
На основу члана 57. став 1. и члана 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 68/15) Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад, www.nabavke.mod.gov.rs. позива понуђаче да поднесу своје писане понуде. 

1. Наручилац: Војномедицински центар Нови Сад  
Адреса: Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад 
Интернет страница: www.mod.gov.rs 
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.
3. Врста поступка: јавна набака мале вредности (у даљем тексту ЈНМВ).
4. Врста предмета: јавна набавка услуге.
5. Предмет јавне набавке: Оправка стационарног агрегата из општег речника набавки - Услуга поправке и одржавања генератора 50532300.
6. ЈНМВ није  обликована по партијама.  

7.    Право учешћа 
Право учешћа у поступку имају сва овлашћена правна и физичка лица регистрована за предметну делатност, која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/2012, 14/15, 68/15), услове и доказе о испуњености услова, као и сва друга потребна документа.  

8.  Начин, место и рок за подношење понуда: 


Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом из прилога, у писаном облику, доставе најкасније до 31.08.2016.године, до 10,00 часова, искључиво у затвореним ковертама путем поште на адресу: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад или личном предајом у деловодство управе Војномедицинског центра Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад, канцеларија бр. 7., приземље, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈНМВ бр. 32/2016 – Оправка стационарног агрегата“.
Понуда, чији рок важења не може бити краћи од 30 (тридесет) дана, се попуњава тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Свака старана обрасца понуде мора бити оверена од старне понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

На полеђини коверте обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт.

Образац понуде и осталу документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.
Понуда достављена до наведеног времена сматраће се благовременом. 

Понуда се у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија.

Један понуђач може поднети само једну понуду.
9. Понуда са варијантама
    Понуда са варијанта није дозвољена.
10.  Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање понуде обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана 31.08.2016. године у 10,15 часова, у просторијама Војномедицинског центара Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад,  I спрат, просторији бр. 23 (Библиотека), објекат бр. 34. 
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

12.  Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора:
Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА''. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се понуђена цена без ПДВ – а. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок реализације. 
13.  Рок за доношење одлуке наручиоца

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

13.  Техничке карактеристике (спецификације)
	   Предмет услуга је оправка стационарног агрегат у ВМЦ Нови Сад

	
	ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ МОТОРА
- Марка и тип мотора                     TORPEDO B559Z/35.180
- Фабрички број мотора                 28040
- Број цилиндара                            12
- Јачина у KS                                  169KW
- Врста горива                                 дизел
- Врста паљења                               електрично

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ГЕНЕРАТОРА
- Марка и тип                                  Раде Кончар 4S-355-S85-4NC-F 
- Фабрички број мотора                 5568
- Облик                                            B-3
- Механичка заштита                      IP-21
- Називна снага                              180 KVA
- Називни напон                            3x400/231V
- Фреквенција                                50 Hz

	
	ОПИС РАДОВА


	
	· ДИЗЕЛ МОТОР (комплетан сервис дизел мотора)


	1.
	Замена тахогенератора и угаоног редуктора тахогенератора.

	2.
	Замена оштећене водене гране.

	3.
	Замена давача притиска уља и температуре дизел мотора.

	4.
	Замена антивибрационих дампера између постоља и мотор генератор групе.

	
	· ГЕНЕРАТОР (преглед, испитивање и сервис синхроног генератора)

	1.
	Преглед се састоји у визуелном утврђивању стања четкица генератора, носача четкица, оштећења колектора, стања лежајева.

	2.
	Код сервиса генератора потребно променити истрошене четкице, заменити неисправне носаче четкица, отклонити било какву неисправност на ламелама колектора, извршити подмазивање лежајева генератора (ако је потребно заменити исте) и затезање свих спојева.

	3.
	Испитивањем утврдити да ли је отпор изолације главног намотаја генератора у дозвољеним границама као и исправност регулационог кола напона генератора.

	
	

	
	-  УПРАВЉАЧКИ ОРМАН


	1.
	Уградња новог микропроцесорског система управљања (контролер) уместо постојећег релејног управљања.

	
	Приликом уградње контролера задржати сва постојећа аналогна мерања и омогућити ручни старт агрегата мимо контролера уз активне основе заштите: притисак уља, температура мотора, надбрзина, преоптерећење и ниво горива (могућност рада агрегата у случају неисправности контролера, у овом режиму мора се обезбедити рад агрегата под оптерећењем).

	2.
	Топиве осигураче у DC (једносмерна струја) круговима заменути аутоматским. Све битне елементе аутоматике за управљање преко контролера заменути новом опремом. За управљање мимо контролера може се користити део постојеће опреме.



	3.
	Постојећи пуњач акумулатора који се налази у овом орману довести у исправно стање.


	
	КОНТРОЛЕР - Треба да има четири режима рада: искључено, ручно управљање, аутоматски рад и пробни погон.

	
	

	
	Контролер који се уграђује треба да садржи:

	
	МЕРЕЊА:

	
	Трофазно мерење мрежног напона и фреквенције, трофазно мерење генераторског напона, срује, снаге, фактора снаге и фреквенције, дигитално мерење броја обртаја дизел мотора, аналогно мерење притиска уља, температуре дизел мотора и новоа горива у резервоару и напона AKU батерије. Сва мерења се очитавају на дисплеју контролера.

	
	СТАТИСТИКУ:

	
	Радни сати дизел агрегата.

	
	Број стартовања дизел агрегата.

	
	Време до следећег сервиса.


	
	ИСТОРИЈУ:

	
	Бележење свих догађаја у реалном времену, историја се може прочитати на дисплеју контролера или на PC рачунару.


	
	ПОДЕШАВАЊА:

	
	Сви параметри надзора, управљања и заштите морају бити подешљиви на самом контролеру или преко PC рачунара.


	
	ЗАШТИТЕ:

	
	У раду постројења може доћи до појаве алармних стања и сметњи у раду која се морају приказати на дисплеју контролера. Алармна стања морају бити решена у два нивоа, ниво упозорења те ниво тренутног искључења или заустављања агрегата као:

	
	 - упозорење:

	
	    повећана температура дизел мотора,

	
	    смањен притисак уља дизел мотора,

	
	    неисправност аналогних давача,

	
	    низак или висок напон стартних батерија,

	
	    низак ниво горива,

	
	    неуспео старт,

	
	    све заштите које иду на искључење  или заустављање предходно .   обавештавају о критичној промени,

	
	 - тренутно искључење, заустављање са предходним хлађењем дизел мотора:

	
	    преоптерећење генератора по струји или снази

	
	    асиметрија генераторских напона или струја изнад граница

	
	    неисправност генераторске склопке

	
	    испад једне фазе генератора

	
	    висока температура дизел мотора

	
	 - тренутно заустављање:

	
	    кратак спој на генератору

	
	    висока или мала брзина мотора

	
	    пренапон или поднапон генератора

	
	    надфреквенција или подфреквенција генератора

	
	    низак притисак уља дизел мотора

	
	    активирање тастера ПРИНУДНИ СТОП

	
	

	
	Дозвољена температура амбијента до -20 °C  (радна температура).
Детаљну дефектажу ради давања потпуније понуде Извршиоц радова може извршити о свом трошку у ВМЦ Нови Сад ул. Трг Владике Николаја 5, Нови Сад, објекат 36, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Лица за контакт: 066/871-56-47 вс Марко Совиљ, 066/871-56-30 зс Марци Пољак.


14.  Место извођења радова
Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Никлаја 5, 21000 Нови Сад.

15. Додатни услови
· Квалитет
Извођач се обавезује да благовремено и детаљно проучи техничку документацију која се односи на предмет ове набавке и да достави доказе - атесте о квалитету употребљеног материјала пре извођења радова и да Наручиоцу омогући контролу. 
Коначна оцена квалитета изведених радова и уграђене опреме врши се приликом примопредаје радова.

· Услови за утврђивање квалитета извођења радова  

Испуњеност услова за утврђивање квалитета уграђених материјала дефинисаних техничким спецификацијама доказује се у виду произвођачке спецификације на српском језику, (наведени произвођач, тип-модел, техничке карактеристике) из које се недвосмислено може утврдити да радови које понуђач нуди у потпуности испуњавају све захтеве квалитета прописане техничким спецификацијама што уједно представља и минимум захтеваног квалитета. Обавеза извођача да добра која уграђује овери својим потписом и печатом.
· Квалитативни и квантитативни пријем
Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се на одредишту: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Никлаја 5, 21000 Нови Сад, од стране комисије крајњег корисника, у присуству овлашћеног представника Извођача, о чему се сачињава записник у року од 7 дана од дана када комисија констатује да су радови завршени. 

Услуга се сматра извршеном даном потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије крајњег корисника.

Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова и обавезује се да ће изведени радови у свему одговарати захтевима.

У случају записнички утврђених примедби и недостатака у квантитету и квалитету извршених радова и уграђених материјала, Наручилац у року од 3 (три) дана доставља захтев за отклањање недостатака, а Извођач се обавезује је да те примедбе и недостатке отклони у року одређеном од стране комисије о свом трошку. 
-   Стручни надзор и руководилац радова

Наручилац се обавезује да врши стручни надзор над извођењем радова и да на тај начин контролише квалитет радова, као и ток радова. Комисија Наручиоца врши координацију са Извођачем у току радова, надлежна је да Извођачу даје налоге за извршавање или одустајање од појединих радова. Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца, уколико су у складу са уговором и техничком документацијом. Трошкови који настају поступањем по налазима комисије падају на терет Извођача. Извођач се обавезује да пре почетка радова писмено обавести Наручиоца о именовању одговорног руководиоца радова, као и да достави списак свих лица и моторних возила који ће учествовати у извођењу радова.
· Рекламација и гаранција
Извођач даје гаранцију за изведене радове према следећем: 

- за изведене радове на временски период не краћи од 6 месеци, 

- за уграђени материјал према декларацији произвођача. 

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова у објекту. Извођач је дужан да сву атестну документацију о уграђеном материјалу преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени позив Наручуоца, о свом трошку у року од 7 (седам) дана од дана пријема позива, отклони све примедбе и недостатке, који се односе на квалитет изведених радова. 

У колико Извођач не поступи на начин уговорен у претходном ставу, Наручилац може да ангажује другог извођача за отклањање недостатака, а да насталим трошковима терети Извођача.

· Начин плаћања
Исплату рачуна за извршену услугу вршиће Војномедицински центар Нови Сад преко РЦ МО у року који не може бити краћи од 30 дана од дана завођења фактуре - рачуна у деловодство ВМЦ-а Нови Сад.
· Уговорне казне и затезна камата
У случају да Извршилац не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за изведене радове и уграђени материјал, Наручилац стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна. 
Уколико Наручилац не плати рачун у року предвиђеним наруџбеницом, Понуђач има право на затезну камату према важећим законским прописима.

15.  Техничку спецификацију можете преузети у просторијама ВНЦ Нови Сад, на Порталу јавних набавки или на интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

16. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде Понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војномедицинског центра Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад, са назнаком: ''Питања за ЈНМВ 32/2016 – услугa оправке стационарног агрегата“, путем телефакса на број: 021/431-913 у времену од 08.00-14.00 часова.
17. Лица за контакт: 066/871-56-47 вс Марко Совиљ (Тех. спецификација), 066/871-56-30 зс Марци Пољак (Тех. спецификација) и 066/871-56-42 вс Видан Конески (Конкурсна документација). 

ВК/ВК
· Прилог бр. 1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јевне набавке

· Прилог бр. 2. Образац изјаве понуђача о независној понуди

· Прилог бр. 3. Општи подаци о понуђачу

· Прилог бр. 4. Образац понуде са структуром цена

                                                                                                УПРАВНИК
п у к о в н и к

др Братољуб Бркљача
Умножено у 1 примерка и достављено:

-ВРЦ;

-у омот предмета. 

Објављено:

-портал УЈН,

-интернет страница МО РС.

Прилог бр. 1. 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ  ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу





И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ...................................................... [навести предмет јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________                                                                                          Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                                                        _____________________    
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 

Датум:





МП



Потпис понуђача

____________________                                                                            __________________
Прилог бр. 2. 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

	У складу са чланом 26. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама (``Службени Гласник РС`` 68/15) _____________________________________________________________  даје:

                                                                 (назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду у поступку јавне набавке мале вредности „Оправка стационарног агрегата“ бр. 32/2016, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место: _____________________

Датум: _____________________                                            Потпис овлашћеног лица

                                                                                      ______________________

                                                                    М.П.

                                                                  (печат)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



Прилог 3.

3/1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНКТАТ:
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	БРОЈ ПЕ ПДВ:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ:
	


 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3/2 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	
Назив подизвођача:
	

	Адреса:
	

	Матични број:
	

	Порески идентификациони број:
	

	Име особе за контакт:
	

	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	Назив подизвођача:
	

	Адреса:
	

	Матични број:
	

	Порески идентификациони број:
	

	Име особе за контакт:
	

	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
3/3 - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	Адреса:
	

	Матични број:
	

	Порески идентификациони број:
	

	Име особе за контакт:
	

	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	Адреса:
	

	Матични број:
	

	Порески идентификациони број:
	

	Име особе за контакт:
	

	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	Адреса:
	

	Матични број:
	

	Порески идентификациони број:
	

	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
ЈНМВ 32/2016                                                                                                                                   


