В О Ј Н А   П О Ш Т А 






          Бр.   2 9 7 7 







          Бр.  238-10







   23.06.2016. године






      Б Е О Г Р А Д






На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Измену Конкурсне документације 

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.77/2016 – РЕМОНТ ТРАФОСТАНИЦА, по следећем:

1. Мења се прилог бр. VIII. и гласи:

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПРЕДМЕР ЗА РЕМОНТ ТРАФОСТАНИЦА У КАСАРНИ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ У БЕОГРАДУ
_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	трафостаница 10/04 kv/kv V-098

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Трошкови искључења трафостанице
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа из трафо бокса, утовар и транспорт и поновни транспорт, истовар и монтажа после радионичког ремонта, енергетског трансформатора 10/04 KV/KV, 630 KVA, који подразумева:

Отварање и дефектажа енергетског трансформатора

Ревизија намотаја и магнетног кола уз замену оштећених изолационих делова, међунамотајне изолавије и учвршћивање магнетног кола и намотаја

Ревизија трафо суда, дилатационог суда уз испирање талога, чишћење и прање унутрашњих површина.

Ревизија и замена заптивног система енергетског трансформатора (замена свих заптивача)

Ревизија VN и NN изолатора, контактног термометра и Бухолц релеа и њихова замена по потреби.
Замена комплетног уља у трафо суду (око 0,415т)

Сушење активног дела енергетског трансформатора.
Издавање испитног листа о свим извршеним радовима и мерењима.

Чишћење корозије, антикорозивна заштита и фарбање комплетног енергетског трансформатора фарбом одговарајућег РАЛ-а. 
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	Напомена: Обавеза понуђача је да обезбеди заменски енергетски трансформатор 10/04 KV/KV, 630 KVA, док је трансформатор инвеститора на ремонту.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Транспорт, истовар, постављање и повезивање заменског трансформатора, и његово развезивање, утовар и транспорт након завршеног ремонта. 
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	Напомена: Сви радови у овој трафостаници могу се изводити искључиво ноћу, у периоду између 21 до 04 часа.

	трафостаница 10/04 kv/kv V-467

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Трошкови искључења трафостанице
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа неисправног растављача, произвођача ЕМО Охрид, тип TKL 3/12/630-210-UH-D-Sl, In 630A. 
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Испорука и постављање новог растављача, наведеног у тачки 3. предмера.

Дозвољена је испорука и постављање растављача другог произвођача, истих техничких к-ка, при чему, евентуалне трошкове прилагођавања и преправке дати овом позицијом
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	трафостаница 10/04 kv/kv V-848

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Трошкови искључења трафостанице
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Демонтажа неисправног растављача, произвођача TSN, 0,4KV. 
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,0
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Испорука и постављање новог растављача, наведеног у тачки 8. предмера.

Дозвољена је испорука и постављање растављача другог произвођача, истих техничких к-ка, при чему, евентуалне трошкове прилагођавања и преправке дати овом позицијом
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,0
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	
	
	
	
	ПДВ-20%:
	
	

	
	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Понуду дати на овом обрасцу.

Упутство за попуњавање обрасца: 
- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;
- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена: 

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр. 77/2016 – РЕМОНТ ТРАФОСТАНИЦА, се не мењају.
РК/ОП







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ









потпуковник








Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Урађено у једном примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs











