В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  342 - 18

06.01.2017. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Допуну конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.320/2016

''Замена топловода-паровода у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду''

Војна пошта 2977 Београд, као наручилац, даје одговоре на постављена питања у делу VII Образац структуре цене – Предмер за замену топловода-паровода у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду, према следећем:

- У тачки 1. предмера: дебљина постојеће изолације која се демонтира је 10 цм.

- У тачки 21. машински радови: дебљина изолације је 10 цм од камене вуне у ролнама.

- У тачкама 7. и 8. машински радови: дебљина цеви мора да буде 4,0 мм или већа.

- У тачки 3. електро радови: редукциони вентили су двокраки.

Допуњује се конкурсна документација у делу VII Образац структуре цене – Предмер за замену топловода-паровода у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду:

- Пробијање отвора у зид од пуне опеке

дебљине 30 цм ради проласка цеви 1''

и крпљење отвора продужним малтером.

ком 1 ________ х _________=________

- Пробијање отвора у зид од пуне опеке

дебљине 30 цм ради проласка цеви Фи 100

и крпљење отвора продужним малтером око цеви.

ком 1 ________ х _________=________

- Сечење цеви  ¾''  и  варење

прирубница НО25НП16

ком 4 ________ х _________ = ________

- Блиндовање цеви ¾'' и убадање

другог дела цеви у цев 1''

кпл 1 _________ х ________ = _________

- Испорука и уградња регулатора притиска

НО25НП16,  ''Термоенергетика'' Пожега

или слично за редуковање притиска паре

са 12 на 9,5 bar-a. Користити армирани

клингерит.

ком 1 _________ х ________ = _________

- Испорука и уградња вентила сигурности

са тегом НО25НП16 . Вентил подесити

на притисак отварања 10 bar-a. Део вентила

за испуст  вишка притиска повезати са

спољашњим делом објекта. Користити армирани

клингерит.

ком 1 _________ х ________ = _________

- Испорука и уградња ПВЦ самопадајуће

жалузине Фи150.

ком 1 _________ х ________ = _________

- Испорука и уградња флексибилног

алуминијумског црева Фи150 ради повезивања

ваљка за пеглање са самопадајућом жалузином.

Укупна дужина црева је око 6 м. У цену

Урачунати неопходне обујмице и

алуминијумске лепљиве траке.

кпл 1 _________ х ________ = _________

- Ремонт система регулације притиска

паре, подразумева демонтажу неисправног,

испоруку и постављање на врата командног

ормана, новог PI регулатора, подешавање

параметара регуилације и пуштање

система у стабилан рад. Улазни притисак

паре је 12 bar-a, а излазни је 4 bar-a.

кпл 2 _________ х ________ = _________

РК/								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs