ЈН  331/16 – Услуге поправке испитних столова:

1. Системa мерења регулације и управљања на инсталацијама пробних столова

Лабораторије за подсистеме возила

2. Инсталација система издувних гасова пробног стола за моторе СУС

3. Измењивачи топлоте на инсталацијама за воду и уље пробног стола за моторе СУС

4. Пробног стола за испитивање система убризгавања дизел горива – ПВП

ПИТАЊE за Партију 3:

Молимо да за наведену Партију 3 дате податке о измењивачима топлоте у смислу:

1.Тип измењивача, снага,

2.Услови, режим рада измењивача ( радни притисак/примар/секундар)

3.Техн, документација-цртеж димензија измењивача, са материјалима од којих је израђен

4.Услови демонтаже уклико је потребно, због ремонта истог демонтирати и транспортовати у радионицу извођача радова.

ОДГОВОР:

Подаци о измењивачима топлоте, које је тражила фирма ''Минел- Термомонтажа'' Београд ради учешћа на Конкурсу:

- Измењивач топлоте вода/вода ''Минел-Опрема '' Панчево,

год.производње 1983,  тип Н17,  бр.Р358,  са следећим техничким карактеристикама:

pprim= 12 bar       tprim=90°C/80°C     Vprim =0,09m3

pprim= 5 bar       tprim=50°C/60°C     Vprim =0,09m3

FR=7,7m2         Q=105kW    pprobni= 15,5/7,5bar                                ком. 1

- Измењивач топлоте вода/вода ''Минел-Опрема '' Панчево,год.производње 1983,  тип Н17,  бр.Р357,  са следећим техничким карактеристикама:

pprim= 6 bar       tprim=50°C/60°C     Vprim =0,013m3

pprim= 6 bar       tprim=95°C/85°C     Vprim =0,04m3

FR=2,8m2         Q=47kW       pprobni= 7,8/13bar                                ком. 1

- Измењивач топлоте вода/вода ''Минел-Опрема '' Панчево,

год.производње 1983,  тип Н17,  бр.Р359,  са следећим техничким карактеристикама:

pprim= 6 bar       tprim=95°C/85°C     Vprim =0,11m3

pprim= 6 bar       tprim=50°C/60°C     Vprim =0,05m3

FR=22,5m2         Q=80,5kW       pprobni= 7,8/7,8bar                          ком. 2

- Измењивач топлоте вода/уље ''Минел-Опрема '' Панчево,

год.производње 1983,  тип Н17,  бр.Р356,  са следећим техничким карактеристикама:

pprim= 6 bar       tprim=95°C/85°C     Vprim =0,11m3

pprim= 6 bar       tprim=50°C/60°C     Vprim =0,06m3

FR=22,5m2         Q=115kW       pprobni= 7,8/7,8bar                         ком. 1

- Измењивач топлоте вода/вода ''Минел-Опрема '' Панчево,

год.производње 1983,  тип Н17,  бр.Р355,  са следећим техничким карактеристикама:

pprim=12 bar       tprim=90°C/80°C     Vprim =0,11m3

pprim= 6 bar       tprim=50°C/60°C     Vprim =0,06m3

FR=7,7m2         Q=80,5kW        pprobni= 15,5/7,5bar                       ком. 1

- Куле за хлађење, модел WCT80 ''Термофриз'' Сплит,Југославија,

год.производње 1983,  бр.Р355,  са следећим техничким карактеристикама:

- вентилатори  D=800mm, H=1000mm,                              kom.4

произвођач вентилатора ''IMP'' Љубљана,

- погонски електромотори  3x380V,50Hz, 7,5kW             kom.4

Особа за контакт: Радомир Дамјанов, дипл.инж. 011/2051-401, 010.