КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА –ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 14/2016

БЕОГРАД

октобар 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 13930-3 од 02.11.2016.год. о покретању поступка јавне набавке број 14/2016 и Решења бр. 13930-4 од 02.11.2016.год. о образовању комисије за јавну набавку брoј 14/2016, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ

ЈН БР. 14/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови | 22 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 22 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 27 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 37 |
| VIII | Образац понуде | 42 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 46 |
| X | Референтна листа | 74 |
| XI | Потврда наручиоца | 75 |
| XII | Изјава о начину израде понуде | 76 |
| XIII | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 77 |
| XIV | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 78 |
| XV | Образац трошкова припреме понуде | 79 |
| XVI | Образац изјаве о независној понуди | 80 |
| XVII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 81 |
| XVIII | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 82 |
| XIX | Изјава о прибављању полисе осигурања | 83 |
| XX | Модел уговора | 84 |

УКУПНО 100 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 14/2016 су радови на реконструкцији објекта КН-28 у ТРЗ „ЧАЧАК“ у Чачку, ознака из општег речника набавки:

45200000 –грађевински радови на објектима или деловима објеката високоградње.

45300000 –радови на грађевинским инсталацијама.

4. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији објекта КН-28 у војном комплексу ТРЗ „ЧАЧАК“ у Чачку, у оквиру капиталног пројекта за прикључење ТРЗ «Чачак» на градски гасовод и реконструкцију у објектима првог приоритета.

2. Обилазак локације

Обилазак локације није обавезан, а Наручилац ће га организовати само на писмени захтев потенцијалних понуђача. Уз захтев за обилазак мора бити достављен списак овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Захтев за обилазак са списком лица се доставља најкасније до 21.11.2016. године. Контакт телефони за организовање обиласка локације: 018/ 555 916; 018/ 555 715; 018/ 555 841.

III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА

# ПРЕДМЕР РАДОВА

# ГРАЂЕВИНСКИ , ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ, ЕЛЕКТРО РАДОВИ И НСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ КН-28 ТРЗ ЧАЧАК

| ред.бр. | ## ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |

| А/ | ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I/РАЗНА РУШЕЊА,ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |
| 1. | Демонтажа кровног покривача од равног поцинкованог лима причвршћеног на металној конструкцији обложеној комплет даскама,са одлагањем лима на градилишту, ради касније предаје СПЦ. Обрачун по м2. | м2 | 400 |  |
| 2 | Демонтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима, пресека 14/14 cм. Обрачун по м1 | ml | 40 |  |
| 3 | Демонтажа опшивке од поцинкованог лима: РШ- 40цм РШ- 50цм РШ- 70цм | ml ml ml | 40 50 20 |  |
| 4 | Демонтажа одводно олучних цеви пресека 12х12цм. Обрачун по м1 | ml | 20 |  |
| 5 | Демонтажа солбанака од поцинкованог лим са прозора РШ-30цм Обрачун по м1 | ml | 50 |  |
| 6 | Демонтажа равног поцинкованог лима са главних улаза у објекат. Обрачун по м2. | m2 | 2 |  |
| 7 | Демонтажа дилатације од поцинкованог лима рш-33цм. Обрачун по м1 | ml | 30 |  |
| 8 | Демонтажа даске д-24мм. испод кровног по кривача од поцинкованог лима.Даске складирати поред објекта до предаје надлежном војном органу Обрачун по м2 | m2 | 400 |  |
| 9 | Рушење бетонског тротоара д-10-15цм. Шут извести ван круга војнок комплекса на место које одреди СО Чачак. Обрачун по м.3 | m3 | 14 |  |
| 10 | Демонтажа гусаних канализационих цеви Fi-75mm Fi- 125 mm | ml ml | 30 60 |  |
| 11 | Демонтажа постојећих штафни 5/8 см на размаку од 100 см испод кровног покривача од попцинкоаног лима. Обрачун по м1. | ml | 65 |  |
| 12 | Демонтажа металних прозора димензија Обрачун по комаду. - 185х480цм. - 310х165цм - 197х228цм | kom. kom. kom. | 19 6 1 |  |
| 13 | Обијање продужног малтера са фасаде д-2,5цм до здраве подлоге са чишћењем спојница.Шут извести ван објекта на ме- сто које одреди корисник у кругу завода. Обрачун по м2 | m2 | 500 |  |
|  | II-ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 14 | Малтерисање зидова фасаде продужним малтером 1:2:6, са претходним прскањем цементним малтером, у једном слоју . Обрачун по м2 | m2 | 470 |  |
| 15 | Малтерисање сокле фасаде цементним малтером 1:3, са претходним прскањем цементним малтером, у једном слоју . Обрачун по м2 | m2 | 50 |  |
| 16 | Малтерисање ( поправка шпалетни ) око прозора продужним малтером након демонтаже прозора ,ширине око 30цм. у једном слоју. Обрачун по м1 | ml | 140 |  |
| 17 | Набавка природног шљунка и уградња са сабијањем, у слоју од 10 см. Обрачун по м3 | m3 | 45 |  |
| 18 | Израда цементне кошуљице д-4цм од цементног малтера са пердашење горње површине преко комплетног пода у објекту. Размера малтера је 1:3. Обрачун по м2 | m2 | 450 |  |
|  | III-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 19 | Бетонирање пода дебљине 10 см, ( MB-30 ), преко тампонског слоја од шљунка, армираног мрежом Q-335 преко комплетног пода у делу објекта који је предмет оправке.Мрежа и шљунак се посебно обрачунавају. Обрачун по м2 | m2 | 450 |  |
| 20 | 20. Бетонирање тротоара бетоном МБ-30,дебљине 10 см. са остављањем дилата ционих спојницана сваких 2м1.са пердашењем.Тротоаре армирати мрежастом арматуром Q-188 која се посебно обрачунава. Обрачун по м2 | m2 | 150 |  |
|  | IV-АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 21 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање арматуре МА500/560 -у поду просторија Q-335-390х5,33=2.078,70кг -у поду ходника Q-524 -60х8,32=499,20кг -у тротоаре Q-188-150х3,03=454,50кг Обрачун по кг. | kg | 3032,40 |  |
|  | V- СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Набавка материјала издрада и уградња прозора од ПВЦ профила, са пет или више комора /систем ,,ВЕКА"/, са комплетним оковом према шеми, застакљен термопан стаклом.4+16+4мм. Мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. а/ -зидарски отвор износи 185х480цм. Растер по хоризонтали је око 60цм а по вертикали око 80цм. Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање /3ком/ док осталих 15 отвора су фиксна. димензија 185х480цм б/-зидарски отвор износи 165х310цм. Растер по хоризонтали је око 60цм а по вертикали око 80цм.Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање /3ком/ док остали отвори су фиксни. димензија 165х310цм в/-зидарски отвор износи 197х228цм. Растер по хоризонтали је око 80цм а по вертикали око 90цм.Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање док остали отвори су фиксни. димензија 197х228цм г/ -зидарски отвор износи 185х355цм. Растер по хоризонтали је око 80цм а по вертикали око 90цм.Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање док остали отвори су фиксни. /изнад улазних врата/ димензија 185х355цм | kom. kom. kom . kom. | 19 1 1 1 |  |
| 23 | Набавка и уградња ПВЦ парапетних дасака на прозорима, димензија 15-20 см. Обрачун по м1 | ml | 60 |  |
| 24 | Набавка и уградња унутрашњих врата од Ал. профила без термо прекида и испуном од пластичних панела д-10мм, стакло д-4мм,врата снабдети са по 3 шарке ,трукерима,бравом и елзет уметком са три кључау свему прем приложеној шеми. Обрачун по комаду а/ - врата дим. 150х220двокрилна горњи део врата око 90цм је застакљен ,уградити рукохват а доњи део је испуна од ПВЦ панела д-10мм б/- врата дим. 90/220 см. пуна в/- врата дим. 97/220см. једнокрилна, пуна, без надсветла | kom. kom. kom. | 2 8 1 |  |
| 25 | Набавка и уградњаспољашних врата од Ал. профила са термо прекидом и испуном од пластичних панела д-10мм, стакло д-4мм,врата снабдети са по 3 шарке ,трукерима,бравом и елзет уметком са три кључау свему према приложеној шеми. -врата дим. 185х220двокрилна горњи део врата око 90цм је је застакљен ,уградити рукохвате а доњи део је испуна од ПВЦ па нела д-10мм | kom. | 2 |  |
|  | VI- ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 26 | Покривање кровне равни преко дашчане опшив керавним челичним, поцинкованим пластифицираним лимом д-0,60мм помоћу дуплог стајаћег фалца,са причвршћивањем лима помоћу држача-халтера на сваких 50цм у свему предма прописима за ту врсту радова. Обрачун по м2 | m2 | 400 |  |
| 27 | Опшивање споја кровног покривача од равно пластифицираног, челичног ,поцинкованог лима д-0,60 мм и назидка на кровној равни ,трапезно профилисаним челичним, поцинкованим ,пластифицираним лимом типа ПАН-Т 10, д-0,6мм. са преклопима трапезастог лима у свему упутству произвођача. Преклоп равног пластифицираног поцинкованог челичног лима и трапезастог лима мора бити мин.40цм. 50,00х1,20=60м2 Обрачун по м2 уграђеног ТР лима | m2 | 60 |  |
| 28 | Набавка и уграђивање пуц лајсне од равног пластифицираног, челичног , поцинкованог лима РШ-40цм,д-0,6мм ради покривања споја опшивке кровних калканских зидова.Спој зида и пуц лајснс залити сикиним лепком ФЦ-11 Обрачун по м1 | ml | 10 |  |
| 29 | Опшивање зидова равноим пластифицираним челичним поцинкованоим лимом д-0.6mm РШ-70цм са израдом подконструкције од штафни 2,4х48мм на размаку од 70цм са Обрачун по м2 | m2 | 80 |  |
| 30 | Опшивање стрехе равноим пластифицираним челичним поцинкованоим лимом д-0.6 РШ-50цм Обрачун по м1 | ml | 50 |  |
| 31 | Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних висећих олука, пресека РШ-660мм, од пластифицираног челичног поцинкованог лима дебљине 0,6 мм.Дилатације на сваких 15м. Носачи су од поцинковане траке 4х40мм. Обрачун по м1 | ml | 45 |  |
| 32 | Набавка материјала, израда и монтажа олучних вертикала 12/12 см,од пластифицираног ,челичног, поцинкованог лима дебљине 0,6 мм.. Обујмице поставити на сваких 2 м1 тако да олуци буду удаљени 2цм од фасаде. Обујмисе су од поцинковане траке 25х4мм На свакој вертикали поставити нос против спадања вертикале. Обрачун по м1 | ml | 35 |  |
| 33 | Набавка и уграђивање вертикала од ливено гвоздених цеви ф-100мм са везним и спојним помоћним материјалом и бојење 2 пута уљаним емајл лаком. Обрачун по м1 | ml | 10 |  |
| 34 | Набавка и уграђивање равног пластифицираног челичног поцинкованог лима д-0.6 мм РШ-33цм /солбанци/ Солбанке причврстити пурпен пеном и попнитнама фиксирати за ПВЦ прозоре.Водити рачуна о паду лима. Обрачун по м1 | ml | 60 |  |
| 35 | На местима где је могуће одводњавање кишнице у канализацију поставити олучњаке. Обрачун по комаду уграђених олучњака | kom. | 7 |  |
| 36 | Набавка и уграђивање равног пластифицираног челичног поцинкованог лима д-0.6мм РШ-33цм /санплех/. Обрачун по м1 | ml | 60 |  |
| 37 | Набавка и уграђивање равног пластифицираног челичног поцинкованог лима д-0.6мм РШ-33цм /солбанци на металним прозорима изнад крова/ Солбанке причврстити пурпен пеном и попнитнама фиксирати зазид и металне прозоре. Водити ра чуна о паду лима. Обрачун по м1 | ml | 45 |  |
| 38 | Израда спуштеног плафона од трапезно профилисаног, челичног ,поцинкованог лима типа ПАН-Т 18, д-0,6мм. са преклопима у свему упутству произвођача. Обрачун по м2 | m2 | 400 |  |
|  | VII- ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 39 | Набавка и постављање нових штафни 5х8 см и 8х8цм од чамове грађе преко челичних носача . Обрачун по м3 | m3 | 3,50 |  |
| 40 | Израда дашчане оплате од чамове даске д-24 мм без пeра и жлеба необрађене преко које се попоставља паропропусна водонепропусна фолија на кровној равни, Обрачун по м2 постављене дашчане оплате без фолије. | m2 | 500 |  |
| 41 | Израда подконструкције за спуштени плафон по обиму просторија од штафни 48х76мм.Исте причврстити за зид типлима ф-10мм и холшрафима ф6х100мм на сваких 50цм у зид од пуне опеке. Обрачун по м1 уграђених штафни | ml | 500 |  |
|  | VIII - МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 42 | Глетовање унутрашњих старих и ново омалтерисаних, зидова глет масом у два слоја. Обарачун по м2 | m2 | 2500,00 |  |
| 43 | Наношење на старим зидовима два слоја лепка и једног слоја мрежице. Обрачун по м2. | m2 | 300 |  |
| 44 | Бојење зидних и плафонских површина полудисперзивном бојом у два слоја, са претходном припремом подлоге, у тону по избору. Обрачун по м2 | m2 | 2500,00 |  |
|  | IX -КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 45 | Облагање зидова домаћим зидним керамичким глазираним плочицама I класе, у лепку са фуговањем белом масом за фуговање, отпорних на базе и киселине. Обрачун по м2. | m2 | 400 |  |
| 46 | Поплочавање подова од тераца и бетона домаћим подним неглазираним плочицама I класе, са фуговањем, у лепку. у паду 0,3% према подној сливној решетки где постоји и отпорних на базе и киселине. Обрачун по м2 | m2 | 400 |  |
| 47 | Облагање подова гранитним керамичким плочицама на лепку/ходник и просторије где је комуникација виљушкаром/ Отпорних на киселине и базе. Обрачун по м2 | m2 | 100 |  |
| 48 | На преломима зидне и подне керамике уградити угаоне алуминијумске лајсне. Обрачун по м1 | ml | 300 |  |
|  | X-ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 49 | Набавка и уграђивање гумених одбојнока коју уградити по потреби на подовима и зидовима. Обрачун по ком | kom. | 25 |  |
| 50 | Набавка и уграђивање нових букових лајсни за паркет. Обрачун по м1 | ml | 100 |  |
| 51 | Набавка и уграђивање храстових прагова ширине око 150мм д-30мм и л-1000мм које три пута лакирати безбојним лаком. Обрачун по ком | kom. | 2 |  |
| 52 | Израда пода од буковог паркета у лепку преко бетонског пода у свему према прописима за ту врсзу радова, са хобловањем и лакирањем 3 пута. Обрачун по м2 уграђеног паркета | m2 | 50 |  |
|  | XI-БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 53 | Израда металних мердевина за излаз на кров од метала.Вертикалне стране су од кутија 60х40х3мм а пречаге/газишта/ су од 40х30х3мм. Ширина мердевина је 50цм,и исте су анкерисане за зид и под. Мердевине минизирати и два пута префарбати емајл лаком. Обрачун по кг | kg | 60 |  |
| 54 | Израда и уграђивање металне решетке-отирач за обућу, испред улазних врата у раму од ,,Л" профила 40х40мм.. Решетке су од шпаринга 30х3мм димензија 40х60цм. Решетке минизирати и два пута лакирати емајл лаком. На решеткама уградити по 2 шарке . Обрачун по ком | kom. | 1 |  |
|  | XII-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 55 | Израда Демит фасаде са 30грамским стиропором д-5цм за фасаде.лепљењем и фиксирањем за фасадни зид.Преко стиропора уградити мрежицу са два слоја лепка.Површина мора бити глатка ,равна и спремна за завршну обраду акрилпластом. који се посебно обрачунава. Обрачун по м2. стварно изведених количина са одбитком свих отвора | m2 | 480 |  |
| 56 | Набавка материјала и израда фасаде акрил пластом, са инпрегнацијом у тону по избору. Обрачун по м2. стварно изведених количина са одбитком свих отвора | m2 | 1000,00 |  |
| 57 | На унутрашњем делу објекта-фасаде која је малтерисана у два слоја нанети два слоја лепка са глетовањем ради наношења акрил пласта који се посебно обрачунава. Обрачун се врши према стварно изведеним количинама са одбитком свих отвора. Обрачун по м2 | m2 | 470 |  |
| 58 | На свим отворима и преломима на фасади уградити алуминијумске угаоне лајсне са мрежицом. Обрачун по м1 | ml | 600 |  |
| 59 | Обрада шпалетнеРШ-до 20цм лепљењем стиропора д-2цм са обрадом са два слоја лепка и једне мрежице. Обрачун по м1 стварно урађеног | ml | 60 |  |
| 60 | Обрада шпалетне РШ-до 20цм лепком у два слоја. Обрачун по м1 стварно урађеног | ml | 60 |  |
| 61 | Обрада шпалетнеРШ-до 20цм акрил пластом. Обрачун по м1 стварно урађеног | ml | 60 |  |
| 62 | Обрада сокле фасаде кулирпластом, у тону по избору, са претходном припремом подлоге. Обрачун по м2 | m2 | 85 |  |
|  | XIII-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 63 | Израда термичке изолације косог крова од следећих слојева : -минерална вуна д-12цм -ПЕ фолија са доње стране Обрачун по м2 | m2 | 400 |  |
| 64 | Полагање паропропусне водонепропусне фолије преко дашчане подлоге крова са преклапањем спојева 10цм. Обрачун по м2 | m2 | 400 |  |
| 65 | Израда хидроизолације подова и канала хидроизолационим материјалом СИКА-ЛАСТИК-200W у два слоја свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 | m2 | 500 |  |

# ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| ред.бр. | ## ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |

| А/ | ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ и ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ископ земљаног рова за полагање водоводних и канализационих цеви у материјалу треће категорије са потребним продубљивањем и проширивањем рова за шахтовске јаме. Ценом обухватити потребну заштиту рова од обрушавања разупирањем. Обрачун по м3. |  |  |  | м3 | 35 |
| 2. | Набавка, транспорт и насипавање песка испод и изнад канализационих и водоводних цеви 10 цм испод и изнад цеви. Обрачун по м3. |  |  |  | м3 | 25 |
| 3. | Затрпавање земљаног рова пробраном земљом из ископа у слојевима од по 20-30 цм са набијањем Обрачун по м3. |  |  |  | м3 | 15 |
| 4. | Одвоз вишка ископаног материјала на депонију коју одреди инвеститор радова удаљену до 1,0 км. Ценом обухватити утовар, превоз, истовар и разастирање материјала. Обрачун по м3. |  |  |  | м3 | 20 |
| 5. | Израда сабирног базена корисне запремине 2 м3. Сабирни базен извести од водонепропусног АБ према датом грађевинском детаљу. Унутрашњост базена премазати епокси смолама. Ценом обухватити сав потребан материјал (оплату, арматуру, шахтовски поклопац, пењалице). Обрачунати све комплет по ком. сабирног базена. |  |  |  | ком. | 1 |
| 6. | Разбијање постојеће подне бетонске плоче ради извођења инсталатерских радова са довођењем исте у првобитно стање по изведеним инсталатерским радовима. Обрачун по м2. |  |  |  | м2 | 20 |
| 7. | Пробијање отвора ф 50 мм у постојећим зидовима ради проласка водоводних цеви са обрадом отвора по извршеним инсталатерским радовима. Обрачун по ком. отвора. |  |  |  | ком. | 17 |
| 8. | Пробијање отвора ф 200 мм у зидовима постојећих ревизионих шахтова фекалне канализације ради увођења новопројектованихканализационих цеви. По завршеним инсталатерским радовима извршити затварање отвора у шахту зида. Обрачун по ком. |  |  |  | ком. | 5 |
| 9. | Израда прикључка новопројектоване фекалне канализације на постојећу спољну канализациону мрежу. Обрачун по ком. |  |  |  | ком. | 1 |
| 10. | Израда прикључка новопројектоване водоводне мреже на постојећу спољну водоводну мрежу. Обрачун по ком. |  |  |  | ком. | 1 |
| 11. | Демонтажа постојеће водоводне мреже и водоводне арматуре уколико исте ометају монтажу новопројектоване мреже. Обрачунати по стварно изведеним радовима по м' цеви. ф 15 - ф 40 мм |  |  |  | м' | 40 |
| 12. | Демонтажа постојеће канализационе мреже уколико иста омета монтажу новопројектоване мреже. Обрачунати по стварно изведеним радовима по м' цеви. ф 50 - ф 150 мм |  |  |  | м' | 40 |
| Б/ | В О Д О В О Д |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |
|  | Сви наведени профили водоводних цеви и водоводне арматуре односе се на унутрашњи пречник цеви о чему би приликом набавке материјала требало да се води рачуна. |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ПП водоводних цеви и фитинга комплет са одговарајућом изолацијом у зависности од места уградње те за цеви вођене у објекту са обујмицама за причвршћивање цеви за зид или плафон на сваких 1-1,5 м. Уградњу цеви вршити по упутству произвођача. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијање отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |
| а) | Уградња у земљаном рову |  |  |  |  |  |
|  | ф 32 мм |  |  |  | м' | 40 |
| б) | Цеви видно вођене у објекту |  |  |  |  |  |
|  | ф 32 мм |  |  |  | м' | 70 |
|  | ф 25 мм |  |  |  | м' | 10 |
|  | ф 20 мм |  |  |  | м' | 30 |
|  | ф 15 мм |  |  |  | м' | 30 |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа равног пропусног вентила са славином за испуст. Обрачун по ком. ф 32 мм |  |  |  | ком. | 2 |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња равног пропусног вентила са точком. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |
|  | ф 25 мм |  |  |  | ком. | 3 |
|  | ф 20 мм |  |  |  | ком. | 5 |
|  | ф 15 мм |  |  |  | ком. | 5 |
| 4. | Блиндирање отвора на постојећој водоводној мрежи која се ставља ван функције. Обрачунати паушално. |  |  |  | псл | 1,00 |
| 5. | Хидрауличко испитивање новоизведене водоводне мреже. Обрачун по м'. |  |  |  | м' | 150 |
| 6. | Прање и дезинфекција новоизведене водоводне мреже. Обрачун по м'. |  |  |  | м' | 150 |
| 7. | Хемијско бактериолошка анализа узорка воде узетог са најудаљенијег точећег места од извршеног места прикључивања на спољну водоводну мрежу. Обрачунати по испостављеном рачуну овлашћене установе, плус 6% на име манипулативних трошкова. Паушално по узорку. |  |  |  | псл | 2 |
| В) | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада комплет са потребним спојним и бртвеним материјалом. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |
|  | ф 110 мм |  |  |  | м' | 30 |
|  | ф 75 мм |  |  |  | м' | 20 |
|  | ф 50 мм |  |  |  | м' | 10 |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа подног сливника са решетком. Обрачун по ком. ф 100 мм - вертикални одвод |  |  |  | ком. | 3 |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња "С" сифона ф 100 мм. Обрачун по ком. |  |  |  | ком. | 3 |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа киселоотпорних ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада комплет са потребним спојним и бртвеним материјалом. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |
|  | ф 160 мм |  |  |  | м' | 15 |
|  | ф 125 мм |  |  |  | м' | 10 |
|  | ф 110 мм |  |  |  | м' | 30 |
|  | ф 75 мм |  |  |  | м' | 5 |
|  | ф 50 мм |  |  |  | м' | 5 |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња подног сливника са решектом изведеног од киселоотпорног ПВЦ-а. Обрачун по ком. ф 100 мм - вертикални одвод |  |  |  | ком. | 10 |
| 6. | Испитивање новоизведених канализационих мрежа фекалне и технолошке канализације на водонепропусност. Обрачун по м'. |  |  |  | м' | 100 |
| 7. | Испитивање деоница постојеће кишне канализације чије трасе пролазе кроз део објекта који се реновира на водонепропусност са евидентирањем недостатака. Обрачун по м'. |  |  |  | м' | 300 |
| 8. | Извођење санационих радова на постојећој кишној канализацији сходно записнику о испитивању канализационе мреже на водонепропусност и писменом налогу за извођење санационих радова од стране надзорног органа. Обрачун извршити по стварно изведеним радовима. Паушално по м' (10% дужине испитиваног цевовода). |  |  |  | м' | 50 |
| 9. | Поправка постојећих олучних вертикала којом се предвиђа замена доњих делова (2,0 м) олучних вертикала ЛГ канализационим цевима и њихово спајање преко олучњака са постојећом кишном канализацијом. Обрачун по ком. |  |  |  | ком. | 7 |
| Г/ | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ, ОПРЕМА и ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника комплет са сифоном, зидном батеријом, етажером, огледалом, држачем пешкира, држачем сапуна и свим потребним ситним монтажним материјалом. Обрачунати све комплет по ком. |  |  |  | ком. | 7 |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња холендеа славине ф 15 мм. Обрачун по ком. |  |  |  | ком. | 5 |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња бојлера запремине 10 л снаге грејача 2 KWса свим потребним ситним монтажним материјалом и спојним цевима. Обрачун по ком. |  |  |  | ком. | 4 |
| 4. | Испитивање функционалности монтираних санитарних уређаја, опреме и галантерије пре пријема изведених монтажерских радова. Обрачун паушално. |  |  |  | псл | 1 |
| 5. | Финално прање и чишћење санитарних уређаја, опреме и галантерије. |  |  |  | псл | 1 |

НАПОМЕНА: Пре почетка извођења радова мере узети на лицу места и радове извести у складу са прописима    и нормативима за ту врсту радова.

Сав демонтиран материјал извођач је дужан да складира и сачува до предаје надлежном органу.

| red.br. | ## OPIS POZICIJE | jed. mere | koli~ina |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа разводног ормана ГРО, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 06 kom. NV 125/100 A 06 kom. NV 125/63 A 03 kom. NV 125/16 A 04 kom. А/О 25/4 A Само постоља осигурача: 06 kom. NV 125/... Гребенасти прекидачи: 01 kom. KS 400 Склопници, пом. склопници, релеи: 01 ком. CNM 400, 250 V Остало: 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - црвени 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - зелени 03 ком. сиг. сијалица - зеленa, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 2. | Испорука и монтажа разводног ормана РО-АКУ, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом отпорном на испарења киселина, степен заштите IP 65. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 03 kom. NV 125/25 A 16 kom. А/О 16 A 10 kom. А/О 10 A 20 kom. А/О 6 A 06 kom. А/О 4 A 14 kom. А/О 16А. Гребенасти прекидачи: 01 kom. 4 G 63 - 10 - U 04 kom. 4 G 10 - 51 - U 01 kom. 4 G 10 - 90 - U |  |  |  |  |  |  |
|  | Склопници, пом. склопници, релеи: 01 kom. CN 63, 250 V 01 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (0,9-1,3)A 02 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (1,2-1,8)A 01 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (3-4,5)A 03 ком. пом. склопник CNP 2122, 250V 01 ком. временско реле EVR 21, 250 V Остало: 01 ком. трафо 220/24V, 100 VA 07 ком. сиг. сијалица - зелена, 250 V 07 ком. сиг. сијалица - црвена, 250 V 08 ком. "rc" коло FRC 5001 "феникс" 02 ком. тастер 6A, 250 V, 1 R+1 M контакт - црвени 01 ком. тастер 6A, 250 V, 1 R+1 M контакт - зелени 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал Опрема која се уграђује, али се набавља машинским пројектом: 01 ком. електронски регулатор MR 5001 "феникс" У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 3. | Испорука и монтажа разводног ормана RO-G1, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 03 kom. NV 125/63 09 kom. А/О 35 A 10 kom. А/О 16 A 23 kom. А/О 10 A 05 kom. А/О 6 A 13 kom. А/О 4 A 11 kom. А/О 16... Гребенасти прекидачи: 02 kom. 4 G 40 - 1- - U 01 kom. 4 G 16 - 10 - U 01 kom. 4 G 10 - 10 - U 03 kom. 4 G 10 - 90 - U Склопници, пом. склопници, релеи: 04 kom. CNR 10, 250 V, са биметалом (0,67-1) 01 kom. CNR 10, 250 V, са биметалом (1,6-2,4) 01 kom. CN 100, 250 V 01 kom. CNP 2104, 250 V |  |  |  |  |  |  |
|  | Остало: 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт црвени 01 kom. taster 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт зелени Зелена, 250 V 08 ком. сиг. сијалица - зелена, 250 V 05 ком. сиг. сијалица - црвена, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 4. | Испорука и монтажа разводног ормана RO-G2, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 mm, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 03 kom. NV 125/80 A 03 kom. А/О 63 A 03 kom. А/О 50 A 09 kom. А/О 25 A 04 kom. А/О 16 A 10 kom. А/О 10 A 09 kom. А/О 6 A 05 kom. А/О 4 A 16 kom. А/О 16А Гребенасти прекидачи: 03 kom. 4 G 25 - 10 - U 01 kom. 4 G 100 - 10 - U 02 kom. 4 G 63 - 10 - U 01 kom. 4 G 10 - 10 - U Склопници, пом. склопници, релеи: 01 kom. CN 100, 250 V Остало: 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - црвени 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - зелени 03 ком. - сиг. сијалица - зелена, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал. У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 5. | Испорука и монтажа разводног ормана RO-V, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет осигурачи: 30 kom. А/О 6 A 06 kom. А/О 4 A 07 kom. А/О 16А.. Гребенасти прекидачи: 01 kom. 4 G 25 - 10 - U 08 kom. 4 G 10 - 10 - U 02 kom. 4 G 10 - 90 - U Склопници, пом. склопници, релеи: 01 kom. CN 25, 250 V 02 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (0,9-1,3)A Ostalo: 01 kom. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт црвени 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт зелени 05 ком. сиг. сијалица - зелена, 250 V 02 ком. сиг. сијалица - црвена, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 6. | Испорука материјала и израда непромочивог расветног места на зиду од бетона кабловима постављеним по регалима и на OG обујмице. Сијаличном месту просечно је потребно: -2 м кабла тип PPOO 2h1,5 mm2 -15 м кабла тип PPOO 3h1,5 mm2 -2 м кабла тип PPOO 4h1,5 mm2 Комплет: испорука и монтажа материјала за развод, постављање и повезивање каблова у разводним кутијама. |  |  |  | kom. | 92 |  |
| 7. | Испорука материјала и израда непромочивог монофазног прикључног места на зид од бетона кабловима постављеним по регалима и на ОГ обујмице. По прикључном месту потребно је просечно: -15 м кабла тип PPOO 3h2,5 mm2 Комплет: испорука и монтажа материјала за развод, постављање и повезивање каблова у разводним кутијама. |  |  |  | kom. | 14 |  |
| 8. | Испорука и монтажа надградних флуо светиљки, за влажне и прасне услове, са пластифицираном мрежом две флуо цеви 36 W, 4000 K и стартерима. Tip FLS-65-236 "топако" ил сл. |  |  |  | kom. | 67 |  |
| 9. | Испорука и монтажа приградних флуо светиљки отвореног типа са рефлектором, две флуо цеви 36 W, 4000 K и стартерима. Тип артида-236 "топако" или сл. |  |  |  | kom. | 10 |  |
| 10. | Испорука и монтажа светиљке, у водотесној изведби, са стакленом капом, заштитном мрежом и сијалицом 100 W, E-27. Tip BS-1 (2)-100 "емпа" или сл. |  |  |  | kom. | 6 |  |
| 11. | Испорука и уградња противпаничне светиљке у приправном споју са уграђеним батеријама за три сата рада у случају нестанка електричне енергије. Tip FLS 65/PC 1h18 W, са натписом "излаз", "топако" или сл. |  |  |  | kom. | 8 |  |
| 12. | Испорука и уградња противпаничне светиљке у приправном споју са уграђеним батеријама за три сата рада у случају нестанка електричне енергије. Tip FLS 65/PC 1h18 W, са ознаком "- ›", "топако" или сл. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 13. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, обичног, непромочивог OG, 10 A, 250 V. |  |  |  | kom. | 9 |  |
| 14. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, непромочивог OG, серијског, 10 A, 250 V. |  |  |  | kom. | 9 |  |
| 15. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, непромочивог OG, унакрсног, 10 A, 250 V. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 16. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, наизменичног, непромочивог OG, 10 A, 250 V. |  |  |  | kom. | 4 |  |
| 17. | Испорука и монтажа гљивастог тастера у засебном кућишту, за искључење у случају хитности. Боја - црвена, 250 V, контакти: 1 радни + 1 мирни. |  |  |  | kom. | 5 |  |
| 18. | Испорука и монтажа непромочиве OG силуминске монофазне "шуко" прикључнице, 16 A, 250 V. |  |  |  | kom. | 39 |  |
| 19. | Испорука и монтажа силуминске трофазне "шуко" непромочиве OG прикључнице, 16 A, 380 V. |  |  |  | kom. | 12 |  |
| 20. | Испорука и монтажа кутије са сабирницом за изједначавање потенцијала (SIP) до 12 прикључака, у зиду од бетона. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 21. | Испорука и монтажа кутије са сабирницом за изједначавање потенцијала (SIP) до 8 прикључака, у зиду од бетона. |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 22. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO - 4h150 mm2, на носаче каблова - регале, делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 75 |  |
| 23. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO - 4h50 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 120 |  |
| 24. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 1h70 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на регале. |  |  |  | m | 75 |  |
| 25. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 1h25 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 120 |  |
| 26. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h16 mm2, на носаче каблова - регале, делом на регале. |  |  |  | m | 52 |  |
| 27. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h4 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 5 |  |
| 28. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h6 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 120 |  |
| 29. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h25 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на ОГ обујмице. |  |  |  | m | 32 |  |
| 30. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO 5h2,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 350 |  |
| 31. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 4h1,5 mm2, делом на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 220 |  |
| 32. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h1,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 19 |  |
| 33. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 3h2,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 410 |  |
| 34. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 3h1,5 mm2, делом на носачe каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 480 |  |
| 35. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO 2h1,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. |  |  |  | m | 80 |  |
| 36. | Испорука материјала и монтажа силуминске кутије за директан прикључак 5h2,5 mm2, 380 V. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 37. | Испорука материјала и монтажа силуминске кутије за директан прикључак 5h16 mm2, 380 V. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 38. | Испорука материјала и монтажа силуминске кутије за директан прикључак 3h6 mm2, 220 V. |  |  |  | kom. | 6 |  |
| 39. | Испорука материјала и монтажа кутије за стални прикључак 5h2,5 mm2, 380 V. |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 40. | Испорука материјала и монтажа кутије за директан прикључак 5h1,5 mm2, 380 V. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 41. | Испорука и полагање кабла, типа PPOO-Y 1h16 mm2, на обујмице, на зид од бетона, за директне инсталације, без гранања. |  |  |  | m | 150 |  |
| 42. | Испорука и постављање перфорираних носача каблова ширине 100 mm, L=2 m, премазан бојом отпорном на киселине. Комплет са носачима и спојницама. |  |  |  | kom. | 51 |  |
| 43. | Испорука и постављање перфорираних носача каблова ширине 200 mm, L=2 m, премазан бојом отпорном на киселине. Комплет са носачима и спојницама. |  |  |  | kom. | 56 |  |
| 44. | Испорука и постављање перфорираних носача каблова ширине 300 mm, L=2 m, премазан бојом отпорном на киселине. Комплет са носачима и спојницама. |  |  |  | kom. | 13 |  |
| 45. | Испорука и постављање поклопца носача каблова ширине 105 mm, L=2m премазан бојом отпорном на киселине. |  |  |  | kom. | 51 |  |
| 46. | Испорука и постављање поклопца носача каблова, ширине 205 mm, L=2m премазан бојом отпорном на киселине. |  |  |  | kom. | 56 |  |
| 47. | Испорука и постављање поклопца носача каблова ширине 305 mm, L=2m премазан бојом отпорном на киселине. |  |  |  | kom. | 13 |  |
| 48. | Испорука и полагање инсталационих пластичних тврдих PVC-T цеви, на подлогу, пре бетонирања пода или зида, пресека - 50/55 mm. |  |  |  | m | 1 |  |
| 49. | Испорука и постављање металне еластичне "сапа" цеви, пречникa 23mm. |  |  |  | m | 20 |  |
| 50. | Повезивање трофазних електро мотора снаге до 5 kW. |  |  |  | kom. | 6 |  |
| 51. | Повезивање пресостата и термостата. |  |  |  | kom. | 6 |  |
| 52. | Повезивање електричног калорифера. |  |  |  | kom. | 12 |  |
| 53. | Повезивање сензора температуре. |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 54. | Испорука и монтажа комплет NV осигурача 400/315 A. |  |  |  | kpl. | 3 |  |
| 55. | Испорука и монтажа електричног звона 250 V. |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 56. | Испорука и постављање тастера за звоно 10 A, 250 V, за монтажу у кутији у зиду. |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 57. | Повезивање електричног звона. |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 58. | Испитивање електроенергетских инсталација: |  |  |  |  |  |  |
| - | непрекидност заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначавање потенцијала; |  |  |  |  |  |  |
| - | отпорност изолације електричне инсталације; |  |  |  |  |  |  |
| - | заштита електричним одвајањем струјних кола; |  |  |  |  |  |  |
| - | отпорност пода и зидова; |  |  |  |  |  |  |
| - | аутоматско искључење напајања у случају квара; |  |  |  |  |  |  |
| - | допунско изједначавање потенцијала; |  |  |  |  |  |  |
| - | функционалност; |  |  |  |  |  |  |
|  | све са издавањем атеста о испитивањима. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 59. | Мерење отпора постојећег уземљења и издавање атеста од стране овлашћене организације. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 02 | РАДОВИ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пуњач Pb AKU батерија тип DU 01-6, 12, 24 V/0-40A "Унис-Елкос" или сличан другог произвођача. |  |  |  | kom. | 10 |  |
| 2. | Пуњач NiCd батерија тип СПАМК 7hRSU 01-35V/0-4 A "Унис-Елкос" или сличан другог произвођача. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 3. | Интелигентни вишеструки пуњач, кондиционер и мерач капацитета Ni-Cd и Ni-MH Lithijum jon и Lithijum -polymer батерије, следећих карактеристика: 1. режими рада - режим "нормалног" пуњења, програмбилно минимално од 50 mА до максимално 10А по једној батерији, - режим "брзог" пуњења, програмбилно минимално од 50 mА до максимално 10А по једној батерији, - режим мерења капацитета батерије, минимално од 500 mАh до максимално 50 Аh по једној батерији, - режим кондицирања батерија 2. пуњач мора истовремено да врши пуњење, мерење капацитета или кондицирање, најмање 10 батерија истог типа по врсти и карактеристикама 3. контрола максимално дозвољене температуре батерија 4. режими рада-пуњење (импулсивно и/или линеарно), пражњење са мерењем капацитета батерије (импулсивно и/или линеарно), као и кондицирање (импулсивно и/или линеарно). |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 4. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO 2h6 mm2, делом на носаче каблова - регале, делом на обујмице на зиду, а делом кроз цевне носаче ормарића JSS. |  |  |  | m | 450 |  |
| 5. | Испорука, уградња и повезивање разводних ормана RO-JSS, израђених од ливених силуминских кућишта 315h315h145. Орман треба да има врата на шаркама и са бравицом за закључавање степен механичке заштите IP 65. |  |  |  |  |  |  |
|  | У орман се уграђује: 02 ком. прекидач 4 G 40-91 U 02 ком. двополни конектор JSS 50 V, 63А, сличан типу PE-ST, art 1 101 м проводник P/MJ 6 mm2 02 ком. уводница Pg 29/27 02 ком. натписне плочице |  |  |  | kom. | 30 |  |
| 6. | Испорука материјала и израда прикључног кабла за пуњење акумулатора. Прикључно место се састоји из: 03 м кабл П/Ј 6 мм2 - црвени 03 м кабл П/Ј 6 мм2 - плави 01 ком. клемаста кљешта 175 мм, 50А, "Фадип" - плава 01 ком. клемаста кљешта 175 мм, 50А, "Фадип" - црвена 01 ком. двополни конектор ЈСС 50 В, 63 А, сличан типу ПЕ-СТ, арт. 2. |  |  |  | kom. | 30 |  |
| 7. | Испорука и постављање металне еластичне "сапа" цеви, пречника 23mm за увлачење кабла од цевног носача до ормана JSS. |  |  |  | m | 1 |  |
| 8. | Испорука и постављање цевних носача ормана једносмерне струје, тип 1. Раде се према прилогу пројекта, а састоји се из: 01 ком. цев NV 40, l=3260 mm 01 ком. пљоснати челик 170h60h5 mm 02 ком. завртањ M 10h25 02 ком. сидрени завртањ TSJ 10 02 ком. подлошка M 10 02 ком. носач ормана L 25h25h4 mm, l=290 mm |  |  |  | kom. | 6 |  |
| 9. | Испорука и постављање двополних конектора једносмерне струје 50 V, 63A за прикључак вода на пуњаче акумулатора сличан типу PE/STart 1. |  |  |  | kom. | 30 |  |
| 10. | Испорука проводника црног (L=1m) са плавим на једном и црвеним изолованим кљештима 10 A на другом крају. |  |  |  | kom. | 40 |  |
| 11. | Испорука плавог проводника (L=1m) са плавим изолованим кљештима 10A, на оба краја. |  |  |  | kom. | 10 |  |
| 12. | Испорука плавог проводника (L=1m) са црвеним изолованим кљештима 10A на оба краја. |  |  |  | kom. | 10 |  |
| 13. | Испитивање инсталација једносмерне струје: |  |  |  |  |  |  |
| - | непрекидност проводника; |  |  |  |  |  |  |
| - | отпорност изолације електричне инсталације; |  |  |  |  |  |  |
| - | функционалност |  |  |  |  |  |  |
|  | све са издавањем атеста о испитивањима. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 03 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повезивање новопројектованог лименог крова изнад дела објекта бр.28 на постојеће громобранске спустове помоћу траке FeZn 20h3mm2 која се на постојеће громобранске спустове повезује помоћу укрсног комада трака-трака, а на лимени кров лемљењем у дужини 10 cm комплет са повезивањем на остале делове лименог крова суседних објеката. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 2. | Све металне масе и постојеће громобранске спустове повезати на изводе постојећег уземљивача објекта. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 3. | Испитивање галванске повезаности громобранских инсталација, мерење отпора уземљења и издавање атеста од стране овлашћене организације. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 04 | Инсталација телефона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и постављање разводног телефонског ормана ознаке на цртежима ROT, типа VKK-1 опремљеног са 1 реглетом DA 10h2. |  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 2 | Набавка, испорука и полагање инсталационог телефонског кабла тип IY(St)Y 1h2h0,6 mm делом постављен у PNK канал, а делом у "ОГ" варијанти. |  |  |  | m | 290 |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа назидних телефонских трополних комбинованих утичница сa 1hRJ11. |  |  |  | kom. | 4 |  |
| 4 | Набавка, испорука и постављање "OG" обујмица 6-16 mm у комплету са типловима и шрафовима. |  |  |  | kom. | 180 |  |
| 5 | Ранжирање постојећег инсталационог кабла и инсталационих каблова из унутрашњег развода у разводном орману. |  |  |  | par | 14 |  |
| 6 | Омско испитивање и пуштање у рад инсталације телефона са обележавањем каблова у разводном орману. |  |  |  | psl | 1 |  |
| 05 | Инсталација руЧне дојаве поЖара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и полагање инсталационог кабла типа IY(St)Y 1h2h0,8 mm делом у већ постављене носаче каблова, а делом у "OG" варијанти. |  |  |  | m | 210 |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа adresabilnog podno`ja ручног јављача пожара tip DMZ 1191 израђено од ABS пластике отпорне на ударце, вибрације и огреботине, терминали без шрафова, IP44 степен заштите са уметнутим детектором. |  |  |  | kom. | 5 |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа ручног јављача пожара тип DM 1131, Analog PLUS, са пиктограмским стаклом и уређајем за растављање линије у случају кратког споја / прекида. |  |  |  | kom. | 5 |  |
| 4 | Набавка, испорука и постављање "OG" обујмица 6-16 mm у комплету са типловима и шрафовима. |  |  |  | kom. | 140 |  |
| 5 | Испитивање и пуштање у рад инсталације ручне дојаве пожара са израдом записника и потребних атеста. |  |  |  | kpl | 1 |  |
| 06 | НосаЧи каблова - PNK канали |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и монтажа перфорираних носача каблова тип PNK-100 кода бр.06.000.100 фабричке дужине 2 m. |  |  |  | m | 52 |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа поклопца перфорираних носача каблова тип PK-100 кода бр.06.200.100 фабричке дужине 2 m. |  |  |  | kom. | 52 |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа равне спојнице за PNK-100, типа SPNK-100, кода бр.06.200.002. |  |  |  | kom. | 28 |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа угаоне спојнице за PNK-100, tip S-II-100 кода бр.06.429.100. |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа типског зидног носача каблова тип KZ-100, кода бр.06.531.100. |  |  |  | kom. | 23 |  |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа ситног потрошног материјала (шрафови, подлошке, матице, типлови, завртњи M6h15 и сл.). |  |  |  | kpl | 1 |  |

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

Радови се изводе према усвојеном Главном пројекту израђеном од стране Војнопројектног бироа «Београд» и усвојеним Решењем Управе за инфраструктуру Министарства одбране.

Увид у техничку документацију може се извршити приликом обиласка локације. Обилазак локације и увид у техничку документацију могу остварити овлашћени представници, за које је Понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 011-3222-715 или непосредно на деловодство ВГЦ ''Београд''. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

- да за испуњење уговорене обавезе достави средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

- да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 60.000.000,00 динара;

- да има просечан број запослених најмање 20 (двадесет) у претходној години;

1.2.1.2

- да располаже минималним кадровским капацитетом и то:

- да има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера грађевине или архитектуре, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова,

- да има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, број 450,

- да поседује стручне референце за период који није дужи од 8 (осам) година и то:

- да је извео радове на једном објекту (један завршен посао), чија је вредност минимум 20.000.000 динара без урачунатог ПДВ-а.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у ЧАЧАКУ односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 3). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

- доказ за испуњење уговорних обавеза достављањем банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року који се састоји од:

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за повраћај аванса у износу назначеном у обрасцу понуде са урачунатим порезом на додату вредност што износи 5.000.000,00 динара– оригинал;

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% вредности уговора (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% вредности уговора (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује просечан број запослених и остварен пословни приход (минимум 60.000.000 динара).

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослена лица и копија личне лиценце ИКС са копијом потврде да је дипломирани инжењер носилац лиценце одговорног извођача радова члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;

- доказ о изведеним радовима на једном објекту чија је вредност радова минимум 20.000.000 динара без урачунатог ПДВ-а, састоји се од:

- списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље X,

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XI са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације из којих се недвосмислено утврђују подаци о објекту који су наведени за испуњење додатног услова. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије морају бити читке, у противном доказ ће бити неприхватљив и понуда као таква оцењена од стране комисије. (Прилози се улажу уз образац Поглавље X)

12) доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде.

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 60.000.000 динара и да је имао просечан број запослених најмање 20 (двадесет) садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 30.000.000 динара (тридесетмилиона динара) и просечан број запослених најмање 10 (десет).

Услов да понуђач поседује стручне референце за период који је наведен конкурсном документацијом, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати доказ за изведене радове на једном објекту чија је вредност најмање 10.000.000,00 динара (један завршен посао).

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, образац Поглавље XIV и XVIII.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016 - НЕ ОТВАРАТИ''.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.12.2016. године (понедељак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 05.12.2016. године (понедељак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани тако да сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац VII иду по редоследу према ознаци.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку радова – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку радова – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку радова – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2.1.1. подтачка 2) у складу са конкурсном документацијом и закљученим уговором.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца-Извођача радова.

Конкурсном документацијом Наручилац је предвидео исплату аванса у износу од 4.166.666,66 динара без ПДВ. Исплата аванса се врши на основу испостављене авансне ситуације.

Наручилац је у конкурсној документацији и моделу уговора навео начин, рок и услове исплате аванса на следећи начин:

- износ аванса је 4.166.666,66 динара без ПДВ-а;

- аванс се исплаћује на основу испостављене авансне ситуације и банкарске гаранције за повраћај аванса;

- исплаћени аванс се правда одбијањем одговарајућег процентуалног износа од вредности изведених радова који се исплаћују предметном ситуацијом, а најмање у процентуалном износу исплаћеног аванса у односу на уговорену вредност радова без ПДВ-а.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу VIII-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова на начин предвиђен моделом уговора.

Услов за увођење извођача у посао је поред осталих наведених услова и предаја оригиналне банкарске гаранције за добро извршење посла.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објекта за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Крајњи рок за завршетак радова не може бити дужи од 100 условних дана од дана увођења у посао.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац (Извођач) није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, тако да ће се за стручну оцену понуде узимати у обзир цена радова без пореза на додату вредност.

Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са техничким прегледом, квалитативним пријемом и примопредајом радова.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

I.2. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за повраћај аванса у износу назначеном у конкурсној документацији од 5.000.000,00 са урачунатим порезом на додату вредност – оригинал;

I.3.. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

I.4.  Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности уговора (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

Меницу  и сва три писма о намерама подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Исплата одобреног аванса извршиће се на основу испостављене авансне ситуације уз коју се истовремено доставља банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања.

Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са обрачунатим ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Како је наручилац у конкурсној документацији навео авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему начин смањивања вредности гарантованог износа може бити у вредности оправданог дела аванса.

Гаранција за повраћај аванса мора да важи најмање 60 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.

2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 14/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 250.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у Законом прописаном року након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1.4. ПРИЛОГ 1. (опционо за 1.1.-1.3.) | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII) Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| ПРИЛОГ 2.1. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за повраћај аванса, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. Доказ: - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за повраћај аванса, у износу који је предвиђен понудом (са урачунатим порезом на додату вредност) што износи укупно 5.000.000,00 динара и роком важности према Уговору - оригинал - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% вредности уговора (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал; - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% вредности уговора (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал; | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.3. . | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује број запослених и пословни приход. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача, са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује важност лиценце за текућу годину; Доказ I: Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО. Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5 | Доказ за изведенe радовe на једном завршеном објекту чија је вредност минимум 20.000.000 динара без урачунатог ПДВ-а Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X, Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.6 | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке VI.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII, IX;  XII- XVI; XVIII- XX.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28“ У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ,  ЈН бр. 14/2016

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016.

| Укупна цена понуде без ПДВ-а: | _________________ динара |
| --- | --- |
| Аванс без ПДВ-а: | 4.166.666,66 динара |
| Рок завршетка радова: (не дужи од 100 условних дана од дана увођења у посао) | _________ условних дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака-грешака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 5 година) | ________ година |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова.

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ,  ЈН БР. 14/2016

# ГРАЂЕВИНСКИ , ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ, ЕЛЕКТРО РАДОВИ И НСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ КН-28 ТРЗ ЧАЧАК

| ред.бр. | ## ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |  | јед. цена |  | СВЕГА (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А/ | ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I/РАЗНА РУШЕЊА,ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа кровног покривача од равног поцинкованог лима причвршћеног на металној конструкцији обложеној комплет даскама,са одлагањем лима на градилишту, ради касније предаје СПЦ. Обрачун по м2. | м2 | 400 | х |  | = |  |
| 2 | Демонтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима, пресека 14/14 cм. Обрачун по м1 | ml | 40 | x |  | = |  |
| 3 | Демонтажа опшивке од поцинкованог лима: РШ- 40цм РШ- 50цм РШ- 70цм | ml ml ml | 40 50 20 | xxx |  | === |  |
| 4 | Демонтажа одводно олучних цеви пресека 12х12цм. Обрачун по м1 | ml | 20 | x |  | = |  |
| 5 | Демонтажа солбанака од поцинкованог лим са прозора РШ-30цм Обрачун по м1 | ml | 50 | x |  | = |  |
| 6 | Демонтажа равног поцинкованог лима са главних улаза у објекат. Обрачун по м2. | m2 | 2 | x |  | = |  |
| 7 | Демонтажа дилатације од поцинкованог лима рш-33цм. Обрачун по м1 | ml | 30 | x |  | = |  |
| 8 | Демонтажа даске д-24мм. испод кровног по кривача од поцинкованог лима.Даске складирати поред објекта до предаје надлежном војном органу Обрачун по м2 | m2 | 400 | x |  | = |  |
| 9 | Рушење бетонског тротоара д-10-15цм. Шут извести ван круга војнок комплекса на место које одреди СО Чачак. Обрачун по м.3 | m3 | 14 | x |  | = |  |
| 10 | Демонтажа гусаних канализационих цеви Fi-75mm Fi- 125 mm | ml ml | 30 60 | x x |  | = = |  |
| 11 | Демонтажа постојећих штафни 5/8 см на размаку од 100 см испод кровног покривача од попцинкоаног лима. Обрачун по м1. | ml | 65 | x |  | = |  |
| 12 | Демонтажа металних прозора димензија Обрачун по комаду. - 185х480цм. - 310х165цм - 197х228цм | kom. kom. kom. | 19 6 1 | x x x |  | === |  |
| 13 | Обијање продужног малтера са фасаде д-2,5цм до здраве подлоге са чишћењем спојница.Шут извести ван објекта на ме- сто које одреди корисник у кругу завода. Обрачун по м2 | m2 | 500 | x |  | = |  |
|  | I/РАЗНА РУШЕЊА,ДЕМОНТАЖЕ............................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | II-ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Малтерисање зидова фасаде продужним малтером 1:2:6, са претходним прскањем цементним малтером, у једном слоју . Обрачун по м2 | m2 | 470 | x |  | = |  |
| 15 | Малтерисање сокле фасаде цементним малтером 1:3, са претходним прскањем цементним малтером, у једном слоју . Обрачун по м2 | m2 | 50 | x |  | = |  |
| 16 | Малтерисање ( поправка шпалетни ) око прозора продужним малтером након демонтаже прозора ,ширине око 30цм. у једном слоју. Обрачун по м1 | ml | 140 | x |  | = |  |
| 17 | Набавка природног шљунка и уградња са сабијањем, у слоју од 10 см. Обрачун по м3 | m3 | 45 | x |  | = |  |
| 18 | Израда цементне кошуљице д-4цм од цементног малтера са пердашење горње површине преко комплетног пода у објекту. Размера малтера је 1:3. Обрачун по м2 | m2 | 450 | x |  | = |  |
|  | II-ЗИДАРСКИ РАДОВИ................................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | III-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бетонирање пода дебљине 10 см, ( MB-30 ), преко тампонског слоја од шљунка, армираног мрежом Q-335 преко комплетног пода у делу објекта који је предмет оправке.Мрежа и шљунак се посебно обрачунавају. Обрачун по м2 | m2 | 450 | x |  | = |  |
| 20 | 20. Бетонирање тротоара бетоном МБ-30,дебљине 10 см. са остављањем дилата ционих спојницана сваких 2м1.са пердашењем.Тротоаре армирати мрежастом арматуром Q-188 која се посебно обрачунава. Обрачун по м2 | m2 | 150 | x |  | = |  |
|  | III-БЕТОНСКИ РАДОВИ..............................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | IV-АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање арматуре МА500/560 -у поду просторија Q-335-390х5,33=2.078,70кг -у поду ходника Q-524 -60х8,32=499,20кг -у тротоаре Q-188-150х3,03=454,50кг Обрачун по кг. | kg | 3032,40 | x |  | = |  |
|  | IV-АРМИРАЧКИ РАДОВИ...........................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | V- СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Набавка материјала издрада и уградња прозора од ПВЦ профила, са пет или више комора /систем ,,ВЕКА"/, са комплетним оковом према шеми, застакљен термопан стаклом.4+16+4мм. Мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. а/ -зидарски отвор износи 185х480цм. Растер по хоризонтали је око 60цм а по вертикали око 80цм. Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање /3ком/ док осталих 15 отвора су фиксна. димензија 185х480цм б/-зидарски отвор износи 165х310цм. Растер по хоризонтали је око 60цм а по вертикали око 80цм.Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање /3ком/ док остали отвори су фиксни. димензија 165х310цм в/-зидарски отвор износи 197х228цм. Растер по хоризонтали је око 80цм а по вертикали око 90цм.Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање док остали отвори су фиксни. димензија 197х228цм г/ -зидарски отвор износи 185х355цм. Растер по хоризонтали је око 80цм а по вертикали око 90цм.Први ред отвора урадити да се крила отварају око вертикалне осе и киповање док остали отвори су фиксни. /изнад улазних врата/ димензија 185х355цм | kom. kom. kom . kom. | 19 1 1 1 | x x x x |  |  |  |
| 23 | Набавка и уградња ПВЦ парапетних дасака на прозорима, димензија 15-20 см. Обрачун по м1 | ml | 60 | x |  | = |  |
| 24 | Набавка и уградња унутрашњих врата од Ал. профила без термо прекида и испуном од пластичних панела д-10мм, стакло д-4мм,врата снабдети са по 3 шарке ,трукерима,бравом и елзет уметком са три кључау свему прем приложеној шеми. Обрачун по комаду а/ - врата дим. 150х220двокрилна горњи део врата око 90цм је застакљен ,уградити рукохват а доњи део је испуна од ПВЦ панела д-10мм б/- врата дим. 90/220 см. пуна в/- врата дим. 97/220см. једнокрилна, пуна, без надсветла | kom. kom. kom. | 2 8 1 | x x x |  | = = = |  |
| 25 | Набавка и уградњаспољашних врата од Ал. профила са термо прекидом и испуном од пластичних панела д-10мм, стакло д-4мм,врата снабдети са по 3 шарке ,трукерима,бравом и елзет уметком са три кључау свему према приложеној шеми. -врата дим. 185х220двокрилна горњи део врата око 90цм је је застакљен ,уградити рукохвате а доњи део је испуна од ПВЦ па нела д-10мм | kom. | 2 | x |  | = |  |
|  | V- СТОЛАРСКИ РАДОВИ............................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | VI- ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Покривање кровне равни преко дашчане опшивке равним челичним, поцинкованим пластифицираним лимом д-0,60мм помоћу дуплог стајаћег фалца,са причвршћивањем лима помоћу држача-халтера на сваких 50цм у свему предма прописима за ту врсту радова. Обрачун по м2 | m2 | 400 | x |  | = |  |
| 27 | Опшивање споја кровног покривача од равно пластифицираног, челичног, поцинкованог лима д-0,60 мм и назидка на кровној равни, трапезно профилисаним челичним, поцинкованим, пластифицираним лимом типа ПАН-Т 10, д-0,6мм са преклопима трапезастог лима у свему упутству произвођача. Преклоп равног пластифицираног поцинкованог челичног лима и трапезастог лима мора бити мин.40цм. 50,00х1,20=60м2 Обрачун по м2 уграђеног ТР лима | m2 | 60 | x |  | = |  |
| 28 | Набавка и уграђивање пуц лајсне од равног пластифицираног, челичног , поцинкованог лима РШ-40цм,д-0,6мм ради покривања споја опшивке кровних калканских зидова.Спој зида и пуц лајснс залити сикиним лепком ФЦ-11 Обрачун по м1 | ml | 10 | x |  | = |  |
| 29 | Опшивање зидова равноим пластифицираним челичним поцинкованоим лимом д-0.6mm РШ-70цм са израдом подконструкције од штафни 2,4х48мм на размаку од 70цм са Обрачун по м2 | m2 | 80 | x |  | = |  |
| 30 | Опшивање стрехе равноим пластифицираним челичним поцинкованоим лимом д-0.6 РШ-50цм Обрачун по м1 | ml | 50 | x |  | = |  |
| 31 | Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних висећих олука, пресека РШ-660мм, од пластифицираног челичног поцинкованог лима дебљине 0,6 мм.Дилатације на сваких 15м. Носачи су од поцинковане траке 4х40мм. Обрачун по м1 | ml | 45 | x |  | = |  |
| 32 | Набавка материјала, израда и монтажа олучних вертикала 12/12 см,од пластифицираног ,челичног, поцинкованог лима дебљине 0,6 мм.. Обујмице поставити на сваких 2 м1 тако да олуци буду удаљени 2цм од фасаде. Обујмисе су од поцинковане траке 25х4мм На свакој вертикали поставити нос против спадања вертикале. Обрачун по м1 | ml | 35 | x |  | = |  |
| 33 | Набавка и уграђивање вертикала од ливено гвоздених цеви ф-100мм са везним и спојним помоћним материјалом и бојење 2 пута уљаним емајл лаком. Обрачун по м1 | ml | 10 | x |  | = |  |
| 34 | Набавка и уграђивање равног пластифицираног челичног поцинкованог лима д-0.6 мм РШ-33цм /солбанци/ Солбанке причврстити пурпен пеном и попнитнама фиксирати за ПВЦ прозоре.Водити рачуна о паду лима. Обрачун по м1 | ml | 60 | x |  | = |  |
| 35 | На местима где је могуће одводњавање кишнице у канализацију поставити олучњаке. Обрачун по комаду уграђених олучњака | kom. | 7 | x |  | = |  |
| 36 | Набавка и уграђивање равног пластифицираног челичног поцинкованог лима д-0.6мм РШ-33цм /санплех/. Обрачун по м1 | ml | 60 | x |  | = |  |
| 37 | Набавка и уграђивање равног пластифицираног челичног поцинкованог лима д-0.6мм РШ-33цм /солбанци на металним прозорима изнад крова/ Солбанке причврстити пурпен пеном и попнитнама фиксирати зазид и металне прозоре. Водити ра чуна о паду лима. Обрачун по м1 | ml | 45 | x |  | = |  |
| 38 | Израда спуштеног плафона од трапезно профилисаног, челичног ,поцинкованог лима типа ПАН-Т 18, д-0,6мм. са преклопима у свему упутству произвођача. Обрачун по м2 | m2 | 400 | x |  | = |  |
|  | VI- ЛИМАРСКИ РАДОВИ.........................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | VII- ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Набавка и постављање нових штафни 5х8 см и 8х8цм од чамове грађе преко челичних носача . Обрачун по м3 | m3 | 3,50 | x |  | = |  |
| 40 | Израда дашчане оплате од чамове даске д-24 мм без пeра и жлеба необрађене преко које се попоставља паропропусна водонепропусна фолија на кровној равни, Обрачун по м2 постављене дашчане оплате без фолије. | m2 | 500 | x |  | = |  |
| 41 | Израда подконструкције за спуштени плафон по обиму просторија од штафни 48х76мм.Исте причврстити за зид типлима ф-10мм и холшрафима ф6х100мм на сваких 50цм у зид од пуне опеке. Обрачун по м1 уграђених штафни | ml | 500 | x |  | = |  |
|  | VII- ТЕСАРСКИ РАДОВИ............................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII - МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Глетовање унутрашњих старих и ново омалтерисаних, зидова глет масом у два слоја. Обарачун по м2 | m2 | 2500,00 | x |  | = |  |
| 43 | Наношење на старим зидовима два слоја лепка и једног слоја мрежице. Обрачун по м2. | m2 | 300 | x |  | = |  |
| 44 | Бојење зидних и плафонских површина полудисперзивном бојом у два слоја, са претходном припремом подлоге, у тону по избору. Обрачун по м2 | m2 | 2500,00 | x |  | = |  |
|  | VIII - МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ.............................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | IX -КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Облагање зидова домаћим зидним керамичким глазираним плочицама I класе, у лепку са фуговањем белом масом за фуговање, отпорних на базе и киселине. Обрачун по м2. | m2 | 400 | x |  | = |  |
| 46 | Поплочавање подова од тераца и бетона домаћим подним неглазираним плочицама I класе, са фуговањем, у лепку. у паду 0,3% према подној сливној решетки где постоји и отпорних на базе и киселине. Обрачун по м2 | m2 | 400 | x |  | = |  |
| 47 | Облагање подова гранитним керамичким плочицама на лепку/ходник и просторије где је комуникација виљушкаром/ Отпорних на киселине и базе. Обрачун по м2 | m2 | 100 | x |  | = |  |
| 48 | На преломима зидне и подне керамике уградити угаоне алуминијумске лајсне. Обрачун по м1 | ml | 300 | x |  | = |  |
|  | IX -КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ.................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | X-ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Набавка и уграђивање гумених одбојнока коју уградити по потреби на подовима и зидовима. Обрачун по ком | kom. | 25 | x |  | = |  |
| 50 | Набавка и уграђивање нових букових лајсни за паркет. Обрачун по м1 | ml | 100 | x |  | = |  |
| 51 | Набавка и уграђивање храстових прагова ширине око 150мм д-30мм и л-1000мм које три пута лакирати безбојним лаком. Обрачун по ком | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 52 | Израда пода од буковог паркета у лепку преко бетонског пода у свему према прописима за ту врсзу радова, са хобловањем и лакирањем 3 пута. Обрачун по м2 уграђеног паркета | m2 | 50 | x |  | = |  |
|  | X-ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ........................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | XI-БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Израда металних мердевина за излаз на кров од метала.Вертикалне стране су од кутија 60х40х3мм а пречаге/газишта/ су од 40х30х3мм. Ширина мердевина је 50цм,и исте су анкерисане за зид и под. Мердевине минизирати и два пута префарбати емајл лаком. Обрачун по кг | kg | 60 | x |  | = |  |
| 54 | Израда и уграђивање металне решетке-отирач за обућу, испред улазних врата у раму од ,,Л" профила 40х40мм.. Решетке су од шпаринга 30х3мм димензија 40х60цм. Решетке минизирати и два пута лакирати емајл лаком. На решеткама уградити по 2 шарке . Обрачун по ком | kom. | 1 | x |  | = |  |
|  | XI-БРАВАРСКИ РАДОВИ............................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | XII-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Израда Демит фасаде са 30грамским стиропором д-5цм за фасаде.лепљењем и фиксирањем за фасадни зид.Преко стиропора уградити мрежицу са два слоја лепка.Површина мора бити глатка ,равна и спремна за завршну обраду акрилпластом. који се посебно обрачунава. Обрачун по м2. стварно изведених количина са одбитком свих отвора | m2 | 480 | x |  | = |  |
| 56 | Набавка материјала и израда фасаде акрил пластом, са инпрегнацијом у тону по избору. Обрачун по м2. стварно изведених количина са одбитком свих отвора | m2 | 1000,00 | x |  | = |  |
| 57 | На унутрашњем делу објекта-фасаде која је малтерисана у два слоја нанети два слоја лепка са глетовањем ради наношења акрил пласта који се посебно обрачунава. Обрачун се врши према стварно изведеним количинама са одбитком свих отвора. Обрачун по м2 | m2 | 470 | x |  | = |  |
| 58 | На свим отворима и преломима на фасади уградити алуминијумске угаоне лајсне са мрежицом. Обрачун по м1 | ml | 600 | x |  | = |  |
| 59 | Обрада шпалетнеРШ-до 20цм лепљењем стиропора д-2цм са обрадом са два слоја лепка и једне мрежице. Обрачун по м1 стварно урађеног | ml | 60 | x |  | = |  |
| 60 | Обрада шпалетне РШ-до 20цм лепком у два слоја. Обрачун по м1 стварно урађеног | ml | 60 | x |  | = |  |
| 61 | Обрада шпалетнеРШ-до 20цм акрил пластом. Обрачун по м1 стварно урађеног | ml | 60 | x |  | = |  |
| 62 | Обрада сокле фасаде кулирпластом, у тону по избору, са претходном припремом подлоге. Обрачун по м2 | m2 | 85 | x |  | = |  |
|  | XII-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ.......................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Израда термичке изолације косог крова од следећих слојева : -минерална вуна д-12цм -ПЕ фолија са доње стране Обрачун по м2 | m2 | 400 | x |  | = |  |
| 64 | Полагање паропропусне водонепропусне фолије преко дашчане подлоге крова са преклапањем спојева 10цм. Обрачун по м2 | m2 | 400 | x |  | = |  |
| 65 | Израда хидроизолације подова и канала хидроизолационим материјалом СИКА-ЛАСТИК-200W у два слоја свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 | m2 | 500 | x |  | = |  |
|  | XIII-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ...................................................................УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А

А-ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

I-РАЗНА РУШЕЊА,ДЕМОНТАЖЕ......................................................................__________________________

II-ЗИДАРСКИ РАДОВИ..........................................................................................___________________________

III-БЕТОНСКИ РАДОВИ.......................................................................................___________________________

IV-АРМИРАЧКИ РАДОВИ...................................................................................____________________________

V- СТОЛАРСКИ РАДОВИ....................................................................................____________________________

VI-  ЛИМАРСКИ   РАДОВИ.................................................................................____________________________

VII- ТЕСАРСКИ РАДОВИ....................................................................................____________________________

VIII - МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ.....................................................____________________________

IX -КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ........................................................................____________________________

X-ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ...............................................................................____________________________

XI-БРАВАРСКИ РАДОВИ....................................................................................____________________________

XII-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ..............................................................................____________________________

XIII-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ..........................................................................____________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С В Е Г А ''А'':			 ____________________________

НАПОМЕНА: Пре почетка извођења радова мере узети на лицу места и радове извести у складу са прописима    и нормативима за ту врсту радова.

Сав демонтиран материјал извођач је дужан да складира и сачува до предаје надлежном органу.

# Б) ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| ред.бр. | ## ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |  | јед. цена |  | СВЕГА (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А/ | ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ и ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ископ земљаног рова за полагање водоводних и канализационих цеви у материјалу треће категорије са потребним продубљивањем и проширивањем рова за шахтовске јаме. Ценом обухватити потребну заштиту рова од обрушавања разупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 35 | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и насипавање песка испод и изнад канализационих и водоводних цеви 10 цм испод и изнад цеви. Обрачун по м3. | м3 | 25 | х |  | = |  |
| 3. | Затрпавање земљаног рова пробраном земљом из ископа у слојевима од по 20-30 цм са набијањем Обрачун по м3. | м3 | 15 | х |  | = |  |
| 4. | Одвоз вишка ископаног материјала на депонију коју одреди инвеститор радова удаљену до 1,0 км. Ценом обухватити утовар, превоз, истовар и разастирање материјала. Обрачун по м3. | м3 | 20 | х |  | = |  |
| 5. | Израда сабирног базена корисне запремине 2 м3. Сабирни базен извести од водонепропусног АБ према датом грађевинском детаљу. Унутрашњост базена премазати епокси смолама. Ценом обухватити сав потребан материјал (оплату, арматуру, шахтовски поклопац, пењалице). Обрачунати све комплет по ком. сабирног базена. | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Разбијање постојеће подне бетонске плоче ради извођења инсталатерских радова са довођењем исте у првобитно стање по изведеним инсталатерским радовима. Обрачун по м2. | м2 | 20 | х |  | = |  |
| 7. | Пробијање отвора ф 50 мм у постојећим зидовима ради проласка водоводних цеви са обрадом отвора по извршеним инсталатерским радовима. Обрачун по ком. отвора. | ком. | 17 | х |  | = |  |
| 8. | Пробијање отвора ф 200 мм у зидовима постојећих ревизионих шахтова фекалне канализације ради увођења новопројектованихканализационих цеви. По завршеним инсталатерским радовима извршити затварање отвора у шахту зида. Обрачун по ком. | ком. | 5 | х |  | = |  |
| 9. | Израда прикључка новопројектоване фекалне канализације на постојећу спољну канализациону мрежу. Обрачун по ком. | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 10. | Израда прикључка новопројектоване водоводне мреже на постојећу спољну водоводну мрежу. Обрачун по ком. | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 11. | Демонтажа постојеће водоводне мреже и водоводне арматуре уколико исте ометају монтажу новопројектоване мреже. Обрачунати по стварно изведеним радовима по м' цеви. ф 15 - ф 40 мм | м' | 40 | х |  | = |  |
| 12. | Демонтажа постојеће канализационе мреже уколико иста омета монтажу новопројектоване мреже. Обрачунати по стварно изведеним радовима по м' цеви. ф 50 - ф 150 мм | м' | 40 | х |  | = |  |
| Б/ | В О Д О В О Д |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сви наведени профили водоводних цеви и водоводне арматуре односе се на унутрашњи пречник цеви о чему би приликом набавке материјала требало да се води рачуна. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ПП водоводних цеви и фитинга комплет са одговарајућом изолацијом у зависности од места уградње те за цеви вођене у објекту са обујмицама за причвршћивање цеви за зид или плафон на сваких 1-1,5 м. Уградњу цеви вршити по упутству произвођача. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијање отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |  |
| а) | Уградња у земљаном рову |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 32 мм | м' | 40 | х |  | = |  |
| б) | Цеви видно вођене у објекту |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 32 мм | м' | 70 | х |  | = |  |
|  | ф 25 мм | м' | 10 | х |  | = |  |
|  | ф 20 мм | м' | 30 | х |  | = |  |
|  | ф 15 мм | м' | 30 | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа равног пропусног вентила са славином за испуст. Обрачун по ком. ф 32 мм | ком. | 2 | х |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња равног пропусног вентила са точком. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 25 мм | ком. | 3 | х |  | = |  |
|  | ф 20 мм | ком. | 5 | х |  | = |  |
|  | ф 15 мм | ком. | 5 | х |  | = |  |
| 4. | Блиндирање отвора на постојећој водоводној мрежи која се ставља ван функције. Обрачунати паушално. | псл | 1,00 | х |  | = |  |
| 5. | Хидрауличко испитивање новоизведене водоводне мреже. Обрачун по м'. | м' | 150 | х |  | = |  |
| 6. | Прање и дезинфекција новоизведене водоводне мреже. Обрачун по м'. | м' | 150 | х |  | = |  |
| 7. | Хемијско бактериолошка анализа узорка воде узетог са најудаљенијег точећег места од извршеног места прикључивања на спољну водоводну мрежу. Обрачунати по испостављеном рачуну овлашћене установе, плус 6% на име манипулативних трошкова. Паушално по узорку. | псл | 2 | х |  | = |  |
| В) | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада комплет са потребним спојним и бртвеним материјалом. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 110 мм | м' | 30 | х |  | = |  |
|  | ф 75 мм | м' | 20 | х |  | = |  |
|  | ф 50 мм | м' | 10 | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа подног сливника са решетком. Обрачун по ком. ф 100 мм - вертикални одвод | ком. | 3 | х |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња "С" сифона ф 100 мм. Обрачун по ком. | ком. | 3 | х |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа киселоотпорних ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада комплет са потребним спојним и бртвеним материјалом. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 160 мм | м' | 15 | х |  | = |  |
|  | ф 125 мм | м' | 10 | х |  | = |  |
|  | ф 110 мм | м' | 30 | х |  | = |  |
|  | ф 75 мм | м' | 5 | х |  | = |  |
|  | ф 50 мм | м' | 5 | х |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња подног сливника са решектом изведеног од киселоотпорног ПВЦ-а. Обрачун по ком. ф 100 мм - вертикални одвод | ком. | 10 | х |  | = |  |
| 6. | Испитивање новоизведених канализационих мрежа фекалне и технолошке канализације на водонепропусност. Обрачун по м'. | м' | 100 | х |  | = |  |
| 7. | Испитивање деоница постојеће кишне канализације чије трасе пролазе кроз део објекта који се реновира на водонепропусност са евидентирањем недостатака. Обрачун по м'. | м' | 300 | х |  | = |  |
| 8. | Извођење санационих радова на постојећој кишној канализацији сходно записнику о испитивању канализационе мреже на водонепропусност и писменом налогу за извођење санационих радова од стране надзорног органа. Обрачун извршити по стварно изведеним радовима. Паушално по м' (10% дужине испитиваног цевовода). | м' | 50 | х |  | = |  |
| 9. | Поправка постојећих олучних вертикала којом се предвиђа замена доњих делова (2,0 м) олучних вертикала ЛГ канализационим цевима и њихово спајање преко олучњака са постојећом кишном канализацијом. Обрачун по ком. | ком. | 7 | х |  | = |  |
| Г/ | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ, ОПРЕМА и ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника комплет са сифоном, зидном батеријом, етажером, огледалом, држачем пешкира, држачем сапуна и свим потребним ситним монтажним материјалом. Обрачунати све комплет по ком. | ком. | 7 | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња холендеа славине ф 15 мм. Обрачун по ком. | ком. | 5 | х |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња бојлера запремине 10 л снаге грејача 2 KWса свим потребним ситним монтажним материјалом и спојним цевима. Обрачун по ком. | ком. | 4 | х |  | = |  |
| 4. | Испитивање функционалности монтираних санитарних уређаја, опреме и галантерије пре пријема изведених монтажерских радова. Обрачун паушално. | псл | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Финално прање и чишћење санитарних уређаја, опреме и галантерије. | псл | 1 | х |  | = |  |

НАПОМЕНА: Пре почетка извођења радова мере узети на лицу места и радове извести у складу са прописима    и нормативима за ту врсту радова.

Сав демонтиран материјал извођач је дужан да складира и сачува до предаје надлежном органу.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

# Б) ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Поз. 	Врста рада 								Ц е н а

А/	ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ и

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Б/	В О Д О В О Д

В/	КАНАЛИЗАЦИЈА

Г/	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ,

ОПРЕМА и ГАЛАНТЕРИЈА

_______________________________________________

УКУПНО без ПДВ:

.

# В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| ред.бр. | ## ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |  | јед. цена |  | СВЕГА (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа разводног ормана ГРО, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 06 kom. NV 125/100 A 06 kom. NV 125/63 A 03 kom. NV 125/16 A 04 kom. А/О 25/4 A Само постоља осигурача: 06 kom. NV 125/... Гребенасти прекидачи: 01 kom. KS 400 Склопници, пом. склопници, релеи: 01 ком. CNM 400, 250 V Остало: 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - црвени 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - зелени 03 ком. сиг. сијалица - зеленa, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Испорука и монтажа разводног ормана РО-АКУ, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом отпорном на испарења киселина, степен заштите IP 65. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 03 kom. NV 125/25 A 16 kom. А/О 16 A 10 kom. А/О 10 A 20 kom. А/О 6 A 06 kom. А/О 4 A 14 kom. А/О 16А. Гребенасти прекидачи: 01 kom. 4 G 63 - 10 - U 04 kom. 4 G 10 - 51 - U 01 kom. 4 G 10 - 90 - U |  |  |  |  |  |  |
|  | Склопници, пом. склопници, релеи: 01 kom. CN 63, 250 V 01 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (0,9-1,3)A 02 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (1,2-1,8)A 01 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (3-4,5)A 03 ком. пом. склопник CNP 2122, 250V 01 ком. временско реле EVR 21, 250 V Остало: 01 ком. трафо 220/24V, 100 VA 07 ком. сиг. сијалица - зелена, 250 V 07 ком. сиг. сијалица - црвена, 250 V 08 ком. "rc" коло FRC 5001 "феникс" 02 ком. тастер 6A, 250 V, 1 R+1 M контакт - црвени 01 ком. тастер 6A, 250 V, 1 R+1 M контакт - зелени 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал Опрема која се уграђује, али се набавља машинским пројектом: 01 ком. електронски регулатор MR 5001 "феникс" У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и монтажа разводног ормана RO-G1, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 03 kom. NV 125/63 09 kom. А/О 35 A 10 kom. А/О 16 A 23 kom. А/О 10 A 05 kom. А/О 6 A 13 kom. А/О 4 A 11 kom. А/О 16... Гребенасти прекидачи: 02 kom. 4 G 40 - 1- - U 01 kom. 4 G 16 - 10 - U 01 kom. 4 G 10 - 10 - U 03 kom. 4 G 10 - 90 - U Склопници, пом. склопници, релеи: 04 kom. CNR 10, 250 V, са биметалом (0,67-1) 01 kom. CNR 10, 250 V, са биметалом (1,6-2,4) 01 kom. CN 100, 250 V 01 kom. CNP 2104, 250 V |  |  |  |  |  |  |
|  | Остало: 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт црвени 01 kom. taster 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт зелени Зелена, 250 V 08 ком. сиг. сијалица - зелена, 250 V 05 ком. сиг. сијалица - црвена, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и монтажа разводног ормана RO-G2, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 mm, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: Комплет осигурачи: 03 kom. NV 125/80 A 03 kom. А/О 63 A 03 kom. А/О 50 A 09 kom. А/О 25 A 04 kom. А/О 16 A 10 kom. А/О 10 A 09 kom. А/О 6 A 05 kom. А/О 4 A 16 kom. А/О 16А Гребенасти прекидачи: 03 kom. 4 G 25 - 10 - U 01 kom. 4 G 100 - 10 - U 02 kom. 4 G 63 - 10 - U 01 kom. 4 G 10 - 10 - U Склопници, пом. склопници, релеи: 01 kom. CN 100, 250 V Остало: 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - црвени 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт - зелени 03 ком. - сиг. сијалица - зелена, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал. У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и монтажа разводног ормана RO-V, директно на зид од бетона. Орман је израђен од два пута декапираног лима 2 мм, са вратима и бравицом за закључавање, офарбан бојом по захтеву инвеститора, степен заштите IP 54. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет осигурачи: 30 kom. А/О 6 A 06 kom. А/О 4 A 07 kom. А/О 16А.. Гребенасти прекидачи: 01 kom. 4 G 25 - 10 - U 08 kom. 4 G 10 - 10 - U 02 kom. 4 G 10 - 90 - U Склопници, пом. склопници, релеи: 01 kom. CN 25, 250 V 02 kom. CNR 10, 250 V са биметалом (0,9-1,3)A Ostalo: 01 kom. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт црвени 01 ком. тастер 6 A, 250 V, 1 R+1 M контакт зелени 05 ком. сиг. сијалица - зелена, 250 V 02 ком. сиг. сијалица - црвена, 250 V 01 кпл. сабирнице, редне стезаљке, проводници за шемирање, натписне плочице и остали ситан материјал У орману обезбедити 20% празног простора. Готов орман опремити шемама ормана. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Испорука материјала и израда непромочивог расветног места на зиду од бетона кабловима постављеним по регалима и на OG обујмице. Сијаличном месту просечно је потребно: -2 м кабла тип PPOO 2h1,5 mm2 -15 м кабла тип PPOO 3h1,5 mm2 -2 м кабла тип PPOO 4h1,5 mm2 Комплет: испорука и монтажа материјала за развод, постављање и повезивање каблова у разводним кутијама. | kom. | 92 | х |  | = |  |
| 7. | Испорука материјала и израда непромочивог монофазног прикључног места на зид од бетона кабловима постављеним по регалима и на ОГ обујмице. По прикључном месту потребно је просечно: -15 м кабла тип PPOO 3h2,5 mm2 Комплет: испорука и монтажа материјала за развод, постављање и повезивање каблова у разводним кутијама. | kom. | 14 | х |  | = |  |
| 8. | Испорука и монтажа надградних флуо светиљки, за влажне и прасне услове, са пластифицираном мрежом две флуо цеви 36 W, 4000 K и стартерима. Tip FLS-65-236 "топако" ил сл. | kom. | 67 | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и монтажа приградних флуо светиљки отвореног типа са рефлектором, две флуо цеви 36 W, 4000 K и стартерима. Тип артида-236 "топако" или сл. | kom. | 10 | х |  | = |  |
| 10. | Испорука и монтажа светиљке, у водотесној изведби, са стакленом капом, заштитном мрежом и сијалицом 100 W, E-27. Tip BS-1 (2)-100 "емпа" или сл. | kom. | 6 | х |  | = |  |
| 11. | Испорука и уградња противпаничне светиљке у приправном споју са уграђеним батеријама за три сата рада у случају нестанка електричне енергије. Tip FLS 65/PC 1h18 W, са натписом "излаз", "топако" или сл. | kom. | 8 | х |  | = |  |
| 12. | Испорука и уградња противпаничне светиљке у приправном споју са уграђеним батеријама за три сата рада у случају нестанка електричне енергије. Tip FLS 65/PC 1h18 W, са ознаком "- ›", "топако" или сл. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, обичног, непромочивог OG, 10 A, 250 V. | kom. | 9 | х |  | = |  |
| 14. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, непромочивог OG, серијског, 10 A, 250 V. | kom. | 9 | х |  | = |  |
| 15. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, непромочивог OG, унакрсног, 10 A, 250 V. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 16. | Испорука и постављање силуминског прекидача за светло, наизменичног, непромочивог OG, 10 A, 250 V. | kom. | 4 | х |  | = |  |
| 17. | Испорука и монтажа гљивастог тастера у засебном кућишту, за искључење у случају хитности. Боја - црвена, 250 V, контакти: 1 радни + 1 мирни. | kom. | 5 | х |  | = |  |
| 18. | Испорука и монтажа непромочиве OG силуминске монофазне "шуко" прикључнице, 16 A, 250 V. | kom. | 39 | х |  | = |  |
| 19. | Испорука и монтажа силуминске трофазне "шуко" непромочиве OG прикључнице, 16 A, 380 V. | kom. | 12 | х |  | = |  |
| 20. | Испорука и монтажа кутије са сабирницом за изједначавање потенцијала (SIP) до 12 прикључака, у зиду од бетона. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 21. | Испорука и монтажа кутије са сабирницом за изједначавање потенцијала (SIP) до 8 прикључака, у зиду од бетона. | kom. | 3 | х |  | = |  |
| 22. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO - 4h150 mm2, на носаче каблова - регале, делом на OG обујмице. | m | 75 | х |  | = |  |
| 23. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO - 4h50 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 120 | х |  | = |  |
| 24. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 1h70 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на регале. | m | 75 | х |  | = |  |
| 25. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 1h25 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 120 | х |  | = |  |
| 26. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h16 mm2, на носаче каблова - регале, делом на регале. | m | 52 | х |  | = |  |
| 27. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h4 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 5 | х |  | = |  |
| 28. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h6 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 120 | х |  | = |  |
| 29. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h25 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на ОГ обујмице. | m | 32 | х |  | = |  |
| 30. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO 5h2,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 350 | х |  | = |  |
| 31. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 4h1,5 mm2, делом на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 220 | х |  | = |  |
| 32. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 5h1,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 19 | х |  | = |  |
| 33. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 3h2,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 410 | х |  | = |  |
| 34. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO-Y 3h1,5 mm2, делом на носачe каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 480 | х |  | = |  |
| 35. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO 2h1,5 mm2, на носаче каблова - регале, а делом на OG обујмице. | m | 80 | х |  | = |  |
| 36. | Испорука материјала и монтажа силуминске кутије за директан прикључак 5h2,5 mm2, 380 V. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 37. | Испорука материјала и монтажа силуминске кутије за директан прикључак 5h16 mm2, 380 V. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 38. | Испорука материјала и монтажа силуминске кутије за директан прикључак 3h6 mm2, 220 V. | kom. | 6 | х |  | = |  |
| 39. | Испорука материјала и монтажа кутије за стални прикључак 5h2,5 mm2, 380 V. | kom. | 3 | х |  | = |  |
| 40. | Испорука материјала и монтажа кутије за директан прикључак 5h1,5 mm2, 380 V. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 41. | Испорука и полагање кабла, типа PPOO-Y 1h16 mm2, на обујмице, на зид од бетона, за директне инсталације, без гранања. | m | 150 | х |  | = |  |
| 42. | Испорука и постављање перфорираних носача каблова ширине 100 mm, L=2 m, премазан бојом отпорном на киселине. Комплет са носачима и спојницама. | kom. | 51 | х |  | = |  |
| 43. | Испорука и постављање перфорираних носача каблова ширине 200 mm, L=2 m, премазан бојом отпорном на киселине. Комплет са носачима и спојницама. | kom. | 56 | х |  | = |  |
| 44. | Испорука и постављање перфорираних носача каблова ширине 300 mm, L=2 m, премазан бојом отпорном на киселине. Комплет са носачима и спојницама. | kom. | 13 | х |  | = |  |
| 45. | Испорука и постављање поклопца носача каблова ширине 105 mm, L=2m премазан бојом отпорном на киселине. | kom. | 51 | х |  | = |  |
| 46. | Испорука и постављање поклопца носача каблова, ширине 205 mm, L=2m премазан бојом отпорном на киселине. | kom. | 56 | х |  | = |  |
| 47. | Испорука и постављање поклопца носача каблова ширине 305 mm, L=2m премазан бојом отпорном на киселине. | kom. | 13 | х |  | = |  |
| 48. | Испорука и полагање инсталационих пластичних тврдих PVC-T цеви, на подлогу, пре бетонирања пода или зида, пресека - 50/55 mm. | m | 1 | х |  | = |  |
| 49. | Испорука и постављање металне еластичне "сапа" цеви, пречникa 23mm. | m | 20 | х |  | = |  |
| 50. | Повезивање трофазних електро мотора снаге до 5 kW. | kom. | 6 | х |  | = |  |
| 51. | Повезивање пресостата и термостата. | kom. | 6 | х |  | = |  |
| 52. | Повезивање електричног калорифера. | kom. | 12 | х |  | = |  |
| 53. | Повезивање сензора температуре. | kom. | 3 | х |  | = |  |
| 54. | Испорука и монтажа комплет NV осигурача 400/315 A. | kpl. | 3 | х |  | = |  |
| 55. | Испорука и монтажа електричног звона 250 V. | kom. | 3 | х |  | = |  |
| 56. | Испорука и постављање тастера за звоно 10 A, 250 V, за монтажу у кутији у зиду. | kom. | 3 | х |  | = |  |
| 57. | Повезивање електричног звона. | kom. | 3 | х |  | = |  |
| 58. | Испитивање електроенергетских инсталација: |  |  |  |  |  |  |
| - | непрекидност заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначавање потенцијала; |  |  |  |  |  |  |
| - | отпорност изолације електричне инсталације; |  |  |  |  |  |  |
| - | заштита електричним одвајањем струјних кола; |  |  |  |  |  |  |
| - | отпорност пода и зидова; |  |  |  |  |  |  |
| - | аутоматско искључење напајања у случају квара; |  |  |  |  |  |  |
| - | допунско изједначавање потенцијала; |  |  |  |  |  |  |
| - | функционалност; |  |  |  |  |  |  |
|  | све са издавањем атеста о испитивањима. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 59. | Мерење отпора постојећег уземљења и издавање атеста од стране овлашћене организације. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
|  |  | S v e g a : 01 |  |  |  | = |  |
| 02 | РАДОВИ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пуњач Pb AKU батерија тип DU 01-6, 12, 24 V/0-40A "Унис-Елкос" или сличан другог произвођача. | kom. | 10 | х |  | = |  |
| 2. | Пуњач NiCd батерија тип СПАМК 7hRSU 01-35V/0-4 A "Унис-Елкос" или сличан другог произвођача. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Интелигентни вишеструки пуњач, кондиционер и мерач капацитета Ni-Cd и Ni-MH Lithijum jon и Lithijum -polymer батерије, следећих карактеристика: 1. режими рада - режим "нормалног" пуњења, програмбилно минимално од 50 mА до максимално 10А по једној батерији, - режим "брзог" пуњења, програмбилно минимално од 50 mА до максимално 10А по једној батерији, - режим мерења капацитета батерије, минимално од 500 mАh до максимално 50 Аh по једној батерији, - режим кондицирања батерија 2. пуњач мора истовремено да врши пуњење, мерење капацитета или кондицирање, најмање 10 батерија истог типа по врсти и карактеристикама 3..контрола максимално дозвољене температуре батерија 4..режими рада-пуњење (импулсивно и/или линеарно), пражњење са мерењем капацитета батерије (импулсивно и/или линеарно), као и кондицирање (импулсивно и/или линеарно). | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и полагање каблова, типа PPOO 2h6 mm2, делом на носаче каблова - регале, делом на обујмице на зиду, а делом кроз цевне носаче ормарића JSS. | m | 450 | х |  | = |  |
| 5. | Испорука, уградња и повезивање разводних ормана RO-JSS, израђених од ливених силуминских кућишта 315h315h145. Орман треба да има врата на шаркама и са бравицом за закључавање степен механичке заштите IP 65. |  |  |  |  |  |  |
|  | У орман се уграђује: 02 ком. прекидач 4 G 40-91 U 02 ком. двополни конектор JSS 50 V, 63А, сличан типу PE-ST, art 1 101 м проводник P/MJ 6 mm2 02 ком. уводница Pg 29/27 02 ком. натписне плочице | kom. | 30 | х |  | = |  |
| 6. | Испорука материјала и израда прикључног кабла за пуњење акумулатора. Прикључно место се састоји из: 03 м кабл П/Ј 6 мм2 - црвени 03 м кабл П/Ј 6 мм2 - плави 01 ком. клемаста кљешта 175 мм, 50А, "Фадип" - плава 01 ком. клемаста кљешта 175 мм, 50А, "Фадип" - црвена 01 ком. двополни конектор ЈСС 50 В, 63 А, сличан типу ПЕ-СТ, арт. 2. | kom. | 30 | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање металне еластичне "сапа" цеви, пречника 23mm за увлачење кабла од цевног носача до ормана JSS. | m | 1 | х |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање цевних носача ормана једносмерне струје, тип 1. Раде се према прилогу пројекта, а састоји се из: 01 ком. цев NV 40, l=3260 mm 01 ком. пљоснати челик 170h60h5 mm 02 ком. завртањ M 10h25 02 ком. сидрени завртањ TSJ 10 02 ком. подлошка M 10 02 ком. носач ормана L 25h25h4 mm, l=290 mm | kom. | 6 | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање двополних конектора једносмерне струје 50 V, 63A за прикључак вода на пуњаче акумулатора сличан типу PE/STart 1. | kom. | 30 | х |  | = |  |
| 10. | Испорука проводника црног (L=1m) са плавим на једном и црвеним изолованим кљештима 10 A на другом крају. | kom. | 40 | х |  | = |  |
| 11. | Испорука плавог проводника (L=1m) са плавим изолованим кљештима 10A, на оба краја. | kom. | 10 | х |  | = |  |
| 12. | Испорука плавог проводника (L=1m) са црвеним изолованим кљештима 10A на оба краја. | kom. | 10 | х |  | = |  |
| 13. | Испитивање инсталација једносмерне струје: |  |  |  |  |  |  |
| - | непрекидност проводника; |  |  |  |  |  |  |
| - | отпорност изолације електричне инсталације; |  |  |  |  |  |  |
| - | функционалност |  |  |  |  |  |  |
|  | све са издавањем атеста о испитивањима. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
|  |  | S v e g a : 02 |  |  |  | = |  |
| 03 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повезивање новопројектованог лименог крова изнад дела објекта бр.28 на постојеће громобранске спустове помоћу траке FeZn 20h3mm2 која се на постојеће громобранске спустове повезује помоћу укрсног комада трака-трака, а на лимени кров лемљењем у дужини 10 cm комплет са повезивањем на остале делове лименог крова суседних објеката. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Све металне масе и постојеће громобранске спустове повезати на изводе постојећег уземљивача објекта. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Испитивање галванске повезаности громобранских инсталација, мерење отпора уземљења и издавање атеста од стране овлашћене организације. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
|  |  | Свега: 03 |  |  |  | = |  |
| 04 | Инсталација телефона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и постављање разводног телефонског ормана ознаке на цртежима ROT, типа VKK-1 опремљеног са 1 реглетом DA 10h2. | kpl. | 1 | х |  | = |  |
| 2 | Набавка, испорука и полагање инсталационог телефонског кабла тип IY(St)Y 1h2h0,6 mm делом постављен у PNK канал, а делом у "ОГ" варијанти. | m | 290 | х |  | = |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа назидних телефонских трополних комбинованих утичница сa 1hRJ11. | kom. | 4 | х |  | = |  |
| 4 | Набавка, испорука и постављање "OG" обујмица 6-16 mm у комплету са типловима и шрафовима. | kom. | 180 | х |  | = |  |
| 5 | Ранжирање постојећег инсталационог кабла и инсталационих каблова из унутрашњег развода у разводном орману. | par | 14 | х |  | = |  |
| 6 | Омско испитивање и пуштање у рад инсталације телефона са обележавањем каблова у разводном орману. | psl | 1 | х |  | = |  |
|  |  | Свега: 04 |  |  |  | = |  |
| 05 | Инсталација руЧне дојаве поЖара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и полагање инсталационог кабла типа IY(St)Y 1h2h0,8 mm делом у већ постављене носаче каблова, а делом у "OG" варијанти. | m | 210 | х |  | = |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа адресабилног подножја ручног јављача пожара tip DMZ 1191 израђено од ABS пластике отпорне на ударце, вибрације и огреботине, терминали без шрафова, IP44 степен заштите са уметнутим детектором. | kom. | 5 | х |  | = |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа ручног јављача пожара тип DM 1131, Analog PLUS, са пиктограмским стаклом и уређајем за растављање линије у случају кратког споја / прекида. | kom. | 5 | х |  | = |  |
| 4 | Набавка, испорука и постављање "OG" обујмица 6-16 mm у комплету са типловима и шрафовима. | kom. | 140 | х |  | = |  |
| 5 | Испитивање и пуштање у рад инсталације ручне дојаве пожара са израдом записника и потребних атеста. | kpl | 1 | х |  | = |  |
|  |  | Свега: 05 |  |  |  | = |  |
| 06 | НосаЧи каблова - PNK канали |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и монтажа перфорираних носача каблова тип PNK-100 кода бр.06.000.100 фабричке дужине 2 m. | m | 52 | х |  | = |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа поклопца перфорираних носача каблова тип PK-100 кода бр.06.200.100 фабричке дужине 2 m. | kom. | 52 | х |  | = |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа равне спојнице за PNK-100, типа SPNK-100, кода бр.06.200.002. | kom. | 28 | х |  | = |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа угаоне спојнице за PNK-100, tip S-II-100 кода бр.06.429.100. | kom. | 1 | х |  | = |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа типског зидног носача каблова тип KZ-100, кода бр.06.531.100. | kom. | 23 | х |  | = |  |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа ситног потрошног материјала (шрафови, подлошке, матице, типлови, завртњи M6h15 и сл.). | kpl | 1 | х |  | = |  |
|  |  | Свега: 06 |  |  |  | = |  |
|  | У К У П Н О (електроенергетске инсталације) : (01+02+03+04+05+06) |  |  |  |  | = |  |

ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А.ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ.....	_____________________

Б.ВОДОВОД , КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА........................	_____________________

В.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ...................................	_____________________

СВЕГА БЕЗ ПДВ-а : 	_____________________

НАПОМЕНА: Пре почетка извођења радова мере узети на лицу места и радове извести у складу са прописима    и нормативима за ту врсту радова.

Сав демонтиран материјал извођач је дужан да складира и сачува до предаје надлежном органу.

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– уколико јединична цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унета у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Референтна листа са доказима о изведеним радовима на једном објекту (један завршен посао), чија је вредност минимум 20.000.000 динара без урачунатог ПДВ-а, а у случају заједничке понуде и доказ за водећег члана групе да је извео радове на једном објекту (један завршен посао), чија је вредност минимум 10.000.000 динара без урачунатог ПДВ-а.

Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X, са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца.

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI

Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извршио, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), на објекту

________________________________________________________________________________                        (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

извео радове : ___________________________________________________________________ чија је вредност _______________________ динара без ПДВ-а

словима: ________________________________________________________________________

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 14/16- „Извођење радова на реконструкцији објекта КН-28 у војном комплексу ТРЗ „ЧАЧАК“ у Чачку, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XII

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 14/2016 за

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ

понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и обиласка локације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, припрему и предрадње прописане грађевинским нормативима, правилима струке и упутствима произвођача, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Запослени |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора.

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XIX ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТРЗ „ЧАЧАК“ У ЧАЧКУ, ЈН БР. 14/2016, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XX

# МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, кога заступа начелник, потпуковник Предраг Лукић, (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА: 	- ЈН бр. 14/2016

-  Одлука о избору најповољније понуде бр._______

-  понуда понуђача_______________

-  Одлука МО

-  Закључак Владе Републике Србије 05 бр. 401-2585/2015

од 12. марта 2015. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-28 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ТЕХНИЧКО-РЕМОНТНОГ ЗАВОДА ‘‘ЧАЧАК’’ У ЧАЧКУ

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на реконструкцији објекта првог приоритета КН-28, у Техничко-ремонтном заводу «Чачак» у Чачку. Радови на предметном објекту, у оквиру капиталног пројекта за прикључење ТРЗ «Чачак» на градски гасовод и реконструкцију објеката првог приоритета, се изводе у свему према Главном пројекту израђеном од стране Војнопројектног бироа «Београд».

Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске, припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора у свему према:

- понуди број _____ од __.__.2016. која је код Инвеститора заведена под бр. ________ од __.__.2016. године;

- прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који су у примени за извођење радова који је предмет уговора и

- Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од:

________________ динара без ПДВ-а

словима:

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, механизацију, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова.

Јединичне цене радова су утврђене понудом Извођача сачињеном на основу цена елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде. Јединичне цене радова уговарају се у фиксном износу.

Члан 3.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност изведених уговорених радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 4.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди одобрење за изградњу на основу усвојене пројектне документације – Главног пројекта;

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова за које је издато одобрење за грађење;

  - поднесе писмену пријаву о отпочињању радова надлежним органима;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова;

  - изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;

  - након завршетка радова обезбеди технички преглед и издавање употребне дозволе, уколико су испуњени услови за њено издавање;

  - након издавања употребне дозволе изврши квалитативни преглед и примопредају објекта крајњем кориснику,

  - да предузима све друге радње које су у обавези Инвеститора према важећим прописима.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити,

- одобрења за изградњу,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве радова.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од добијања безбедносне провере.

У случају да се због безбедносне провере, увођење у посао врши по истеку рока од 10 дана од дана потписивања уговора, услов за увођење Извођача у посао је поред осталих наведених услова и предаја оригиналне банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 22. овог Уговора..

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач радова се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова. Динамички план извођења радова треба да буде усклађен са динамиком плаћања која је предвиђена овим уговором, а динамички план за извођење радова ван комплекса мора бити усклађен и са грађевинском дозволом коју издаје надлежни орган града. Динамички план мора бити израђен у виду мрежног плана са означеним активностима на критичном путу.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

  - решењем одреди одговорног извођача радова;

  - да одговорном извођачу радова обезбеди уговор о извођењу радова и документацију на основу које се радови изводе,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом,

Обавеза Извођача, приликом извођења радова је да:

  - изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу,

  - организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту околине за време трајања радова,

  - обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

  - обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме,

  - уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, и обезбеђује књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције,

  - обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова,

  - да предузима све друге радње које су у обавези Извођача према важећим прописима.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (одговорни извођач радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да благовремено писмено упозори Инвеститора о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда норми и квалитета после извршене техничке контроле, појава археолошких налазишта, активирање клизишта, појава подземних вода и сл.).

Ако се у току извођења радова, због промењених околности, које се нису могле предвидети, мора одступити од документације на основу које је издато решење о одобрењу за изградњу, Инвеститор прибавља ново одобрење по измењеној документацији, односно врши измену главног пројекта са потврдом о техничкој контроли.

АВАНС

Члан 8.

Овим уговором Инвеститор одобрава Извођачу аванс на име набавке материјала у висини од 4,166.666,66 динара без ПДВ-а, што износи_____ % уговорене вредности радова.

Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ (Сл. гласник 93/2012).

Исплата одобреног аванса извршиће се на основу испостављене авансне ситуације уз коју се истовремено доставља банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања. Испостављене авансне ситуације врши се одмах по закључењу уговора.

Исплата се врши у року од 30 дана од дана овере авансне ситуације, с тим да се овера изврши у року од 5 (пет) дана од дана пријема на деловодство Наручиоца.

Извођач је дужан да достави банкарску гаранцију без приговора на уговорену вредност аванса са урачунатим износом ПДВ-а од 20%. Важност гаранције мора бити са роком за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова. Банкарска гаранција се може смањити у току извођења радова, након правдања аванса привременим ситуацијама које су оверене од стране Инвеститора, тако да новом банкарском гаранцијом буде обухваћен преостали неоправдани део аванса са урачунатим ПДВ-ом.

Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала, уколико Извођач примљени аванс наменски не искористи.

Извођач се одриче права на потраживање затезне камате за период кашњења у исплати аванса.

На вредност одобреног аванса Извођач нема право на разлику у цени по било ком основу.

Члан 9.

Исплаћени аванс се обуставља од ситуиране вредности изведених радова, по привременим ситуцијама, почев од прве привремене ситуције, сразмерно висини исплаћеног аванса посматрано у односу на уговорену вредност радова, што процентуално износи најмање ____% уговорене вредности.

Извођач привременом ситуацијом може назначити обустављање аванса у износу који је већи од процентуалног износа из претходног става.

Исплаћени аванс се обуставља до потпуног повраћаја целокупне вредности.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 10.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно и то:

- аванс у износу од 4.166.666,66 динара без ПДВ-а, одмах по потписивању уговора, на основу испостављене  авансне ситуације;

- изведене количине радова на основу испостављених привремених месечних ситуација тако да по привременим ситуацијама може бити исплаћено до 95% уговорене вредности, с тим да се од тако утврђене вредности одбија припадајући део од ____% на име исплаћеног аванса;

- преостала вредност изведених радова, до 5% уговорене вредности, исплаћује се на основу испостављене окончане ситуације, по коначном обрачуну, тако да окончаном ситуацијом мора бити оправдан целокупан износ исплаћеног аванса.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ (Сл. гласник 93/2012).

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да у истом року сачини писмено образложење уколико не постоји основ за њену исплату, а Инвеститор је овлашћен да у истом року достави писмене примедбе, или да исту уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату. Уколико постоји основ за исплату Инвеститор ће Извођачу исплатити онај део изведених радова који није обухваћен примедбама.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 11.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији по којој је оно издато; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова, сарадњу са пројектантом ради обезбеђења потребних сагласности за детаље технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Све примедбе и предлоге надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног извођача радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

РОК

Члан 12.

Извођач је дужан да започне са извођењем радова у року од 10 дана од дана када га Инвеститор уведе у посао.

Сматра се да је Извођач уведен у посао када Инвеститор испуни своје обавезе из члана 5. овог уговора, а дан увођења у посао се констатује у грађевинском дневнику.

Ако извођач не започне извођење радова у року из става 1. овог члана, Инвеститор ће му оставити накнадни примерени рок за почетак радова који неће бити дужи од 10 (десет) дана. Уколико Извођач ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Инвеститор има право да раскине уговор, уновчи средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да захтева од Извођача накнаду штете.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ____ (________________) условних дана од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објекта за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 13.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 12. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- непредвиђени радови;

- промена динамике финансирања наведене у члану 10. овог Уговора.

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Члан 14.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити. Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев. Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока, и о својој одлуци по поднетом захтеву, обавести Инвеститора, који ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор има право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Инвеститор задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеном случају.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 16.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем.

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писане сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 17.

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Инвеститора.

Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема прегледа.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прхваћени, без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Члан 18.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 19.

Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора.

Измена цене из члана 17. овог уговора, по основу усвојеног прегледа вишкова и мањкова  радова, овереног од стране надзорног органа, са јединичним ценама из усвојене понуде Извођача, регулише се Анексом уговора

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 20.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 16. овог уговора и поступања Инвеститора из члана 7. став 2. овог уговора.

Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 21.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити место, као и време предаје демонтираног материјала. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 22.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% уговорене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 10 дана од дана потписивања овог уговора. Одложни услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог члана, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења допунског уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не отклони све недостатке на изведеним радовима који су уочени приликом техничког прегледа и примопредаје, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Гаранције које се достављају у складу са одредбама овог уговора, морају имати клаузуле: неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 23.

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писаним путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писаним путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу објекта присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује одговорни извођач радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 24.

Извођач радова гарантује Инвеститору квалитетно извођење свих уговорених радова, а гарантни рок за радове износи _____ година, рачунајући од дана примопредаје.

Уколико су посебним Републичким прописима за поједине објекте односно делове објекта утврђени гарантни рокови дужи од рока из става 1. овог члана, примењују се гарантни рокови утврђени посебним прописима.

Гарантни рокови за опрему и постројења, које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења, сматрају се минималним гарантним роковима.

Члан 25.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање грешака-недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% уговорене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Инвеститору у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и иста мора имати важност пет дана дуже од дана истека гарантног рока. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да га заштити од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Уколико гаранција за отклањање грешака-недостатака у гарантном року, не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 26.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 27.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 28.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Извођач је дужан да за уговорене радове изради прописан елаборат о уређењу градилишта.

Извођач је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

Члан 29.

Извођач је одговоран и за штету која би могла настати на имовини Војске Србије и имовини трећих лица, а у вези с извођењем радова из овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да Инвеститор и Извођач сачине записник о евентуалним оштећењима до којих дође на имовини ВС и имовини трећих лица, у вези с извођењем радова из овог уговора од стране Извођача, а по којем је Извођач дужан да поступи и отклони сва наведена оштећења у року од 8 дана од дана сачињавања записника.

Уколико представник Извођача одбије да потпише записник, или ако не приступи отклањању оштећења на начин описан у претходном ставу овог члана, као ни у накнадном року од 8 дана од дана достављања писаног захтева Инвеститора,  радове оправке ће извести Инвеститор у сопственој режији или путем ангажовања другог извођача, а о трошку Извођача из овог уговора.

У том случају Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће служити за намирење трошкова отклањања штете и повраћаја у пређашње стање, а које ће по посебном уговору извршити други извођач.

Уколико износ из банкарске гаранције не подмирује износ који треба уложити за санирање штете и повраћај у пређашње стање, Инвеститор ће за преостали износ покренути парнични поступак против Извођача за накнаду штете.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА

Члан 30.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила, механизације и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору на безбедносну проверу. Подаци се достављају на прописаном обрасцу.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 31.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 32.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 22. овог уговора;

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

- ако обим увећаних количина уговорених радова и непредвиђених радова буде толики, да цена радова мора да се знатно повећа и премаши обезбеђена средства Инвеститора;

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Извођач не започне посао у року из члана 12 овог Уговора, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 33.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 34.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 35.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 36.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Инвеститору преда пројекат изведеног стања, пресек изведених радова до дана раскида уговора, градилишну документацију за Инвеститора и сву документацију коју је преузео од Инвеститора након закључења уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 37.

Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 38.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО,  Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Инвеститора и овлашћеног лица Извођача.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.

Члан 40.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор 					               Начелник

потпуковник

_____________________________			 ________________________________

Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.