
В О Ј Н А   П О Ш Т А 


Бр. 2 9 7 7


Бр. 239 - 12


13.06.2016. године


  БЕОГРАД

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Војна пошта 2977 Београд, објављује

ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА

У вези са јавном набавком бр. 78/2016 ''Поправка система аутоматске регулације''
На постављена питања дајемо следеће одговоре:

1. Процењена вредност јавне наваке без ПДВ-а је 2.500.000 динара.

2. Као средство финансијског обезбеђења тражена је једна меница и довољно је и једно менично овлашћење.

3. Вредност изведених радова истоврсних послова мора да садржи податак о најмање два задатка чија укупна (не појединачна) вредност није мања од од 3.000.000 динара без ПДВ-а.

4. Описом је дефинисана испорука и уградња одређеног дела или одговарјућег, што наравно подразумева нове, некоришћене, делове, гарантни рок је дефинисан чланом 8. Модела уговора.

5. Подаци о термостату и термоелементима дати су у измени предмера по којој треба дати понуду. Димензије термоелемената морају бити као у предмеру радова.
ИЗМЕНА КОМКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1.    Мења се VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРЕДМЕР ЗА ПОПРАВКУ СИСТЕМА    АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, и гласи:
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПРЕДМЕР ЗА ПОПРАВКУ СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
_____________________________________________________________________________
(назив понуђача)

	поправка система аутоматског догревања мазута

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа неисправних пролазних регулационих вентила у комплету са електромоторним покретачима вентила.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	3,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука и постављање, на пратећи парни грејач, пролазног регулационог вентила произвођача “Honeywell“ тип V5049A1508, за пару и хладну воду.

Техничке карактеристике вентила су:

Називни притисак 40бар-а

Прирубнички спој DN20, Kvs 6,3, ход 20мм

Температура медија 2-220 °С

„Close of“ са мотором од 1800N је 25 бар-а

Вентил се поставља у комплету са дихтунзима.

Дозвољава се испорука и постављање вентила другог произвођача сличног квалитета и истих техничких карактеристика.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	3,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Испорука и постављање на регулациони вентил електромоторног покретача вентила произвођача “Honeywell“ тип ML6421A3005, у комплету са хладњаком електромотора, за високе температуре, произвођача “Honeywell“ тип 43196000-002.

Техничке карактеристике електромоторног покретача су:

Сила: 1800N

Напајање: 24V, 11VA

Управљачки сигнал: ON/OF 3-тачке

Могућност ручног управљања

Степен заштите IP54

Дозвољава се испорука и постављање електромотора и хладњака другог произвођача, сличног квалитета и истих техничких карактеристика.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	3,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Испрука ипостављање сигурносног граничног термостата са аутоматским ресетом произвођача “Honeywell“ тип TWP1, у комплету са никлованом чауром. Техничке карактеристике термостата и чауре су:

Опсег подешавања температуре 20-150 °С 

(подешавање задате температуре испод поклопца)

Контакт SPDT 230V, 10A

Дубина урањања 100мм

Никлована чаура R ½“

Дозвољава се испорука и постављање термостата и чауре другог произвођача, сличног квалитета и истих техничких карактеристика.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	9,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Замена дела ожичења електроинсталације. Испоручују се и постављају проводници са силиконском изолацијом пресека 1,5мм2, дужине до 45м.
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Подешавање параметара система пратећег грејања мазута и пуштање у пробни рад.
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	3,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	мерење температуре димних гасова

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Испорука и постављање термоелемената 2хPt100, димензије чауре су L=800мм, Φ=15,5мм, и прикључна глава је без навоја, са компензацијом импедансе петље.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	7,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Испорука термоелемената 2хPt100, димензије чауре су L=800мм, Φ=15,5мм, и прикључна глава је без навоја.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	3,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	регулација протока мазута кроз горионик

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Испорука и постављање двоструке сигурносне славине “Vanson“ DCR 345 SB 131.009.

Дозвољава се испорука славине другог произвођача сличног квалитета .
	
	
	
	
	

	
	ком.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Испорука и постављање регулационог вентила повратног тока мазута “Vanson“ тип: SB 197.34, бр. 4, 2000л/час.

Дозвољава се испорука вентила другог произвођача сличног квалитета и истог протока.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Испорука и постављање мазутне пумпе “Safag“ тип: VBHGIC-3, 2000л/час.
Дозвољава се испорука пумпе другог произвођача сличног квалитета и истог протока и одговарајућег притиска.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Испорука и постављање мазутне пумпе “Safag“ тип: VBHGMDC-3, 4000л/час.
Дозвољава се испорука пумпе другог произвођача сличног квалитета и истог протока и одговарајућег притиска.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Подешавање параметара рада горионика Wanson B5.3A.PN., и котла Ђуро Ђаковић С 1200, на рад са мазутом, пуштање котла у рад и функционална проба рада пумпи, догревања мазута и регулације протока мазута. Котао мора стабилно да ради 24 сата.

Након извршене пробе, подешавање параметара рада горионика и котла за рад на гас и пуштање у рад.
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	регулација положаја димних клапни

	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Замена полужја серво мотор-жалузина, на димној клапни котла “Ђуро Ђаковић” S-2400. 
	
	
	
	
	

	
	ком.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Испорука и монтажа сервомотора “Honeywell“ тип M644D 1005. Техничке карактеристике мотора су: 

Наоајање 24V 19W 50HZ,

Угао окретања 90-160°

Дозвољава се испорука и монтажа мотора другог произвођача, сличног квалитета и истих техничких карактеристика.


	
	
	
	
	

	
	ком.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Испорука и постављање регулатора подпритиска димних гасова “Honeywell“ тип P246A, опсега 0,254-152,4ммVS. 

Дозвољава се испорука и постављање регулатора притиска другог произвођача, сличног квалитета и истих техничких карактеристика.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Подешавање параметара система за регулацију положаја димних клапни, функционална проба и пуштање у рад.
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	регулација притиска у котлу

	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Испорука и постављање пресостата за регулацију оптерећења котла “Ђуро Ђаковић” S-1200, “Honeywell“ тип L91B, опсега 0-20 бар-а. 

Дозвољава се испорука и постављање пресостата другог произвођача, сличног квалитета и истих техничких карактеристика.
Пуштање котла у рад и функционална проба аутоматског вођења притиска у котлу. 
	
	
	
	
	

	
	ком.
	4,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	
	
	
	
	ПДВ-20%:
	
	

	
	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	


Напомена: Уколико понуђач нуди опрему других произвођача, све трошкове преправки инсталација (електро  и машинских), подешавања параметара и друго, до пуштања система у функционално и исправно радно стање, сноси понуђач.
Упутство за попуњавање обрасца: 
- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;
- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена: 

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


2.  Додаје се у конкурсну документацију у став IV тачка 1.2. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке чл.76. ЗЈН понуђач мора:
3. Уколико испоручује опрему других произвођача од оних тражених у ставу VIII Образац структуре цене потребно је за сваки део опреме да испуни услов по члану 77 став 6. ЗЈН и то да приложи за сваки елемент опреме Декларацију о усаглашености, потврду, акредитацију и други резултат оцене усаглашености према стандардима и сродним елементима за оцењивање усаглашености или било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији.

Такође, потребно је да надзорном органу инвеститора, пре набавке опреме, преда копије ових докумената, као и техничке карактеристике произвођача опреме на увид и сагласност.

Објављено: 






ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
www.nabavke.mod.gov.rs,




потпуковник

www.portal.ujn.gov.rs





Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.









