| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД'' број 13930 -______ ______________2016.год. Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за извођење радова на реконструкцији објекта КН-28 у кругу ТРЗ «Чачак» у Чачку, ЈН бр. 14/2016, објављује појашњења на питања која су достављена од стране потенцијалних понуђача, и то:

Питања за позицију 02 радови једносмерне струје су следећа:

Питање 1:

- у позицијама 3.1.а и 3.1.b у спецификацији се не види разлика између нормалног и брзог пуњења.

Одговор:

Разлика је у брзини пуњења батеријa.

Питање 2:

- у позицијама 3.1.а, 3.1.b и 3.1.c пише по једној батерији а у позицији 3.2. најмање 10 батерија, да ли позиција 3.2. подразумева испоруку лабораторијског пуњача – пражњача за циклусирање и капацитивно испитивање истовремено нпр. 10 батерија по 12v или једне батерије (10х1,2v)

Одговор:

Пуњач мора да има могућност да истовремено врши пуњење, мерење капацитета или кондицирање, најмање 10 батерија истог типа по врсти и карактеристикама напонског нивоа од 1,2 V до 12 V.

Други потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

Питање 1:

„Да ли RO-JSS мора да буде у ЕХ-изведби или не, по опису из предмера то је ЕХ-изведба, да ли је тако или није?»

Одговор:

Није у ЕХ изведби – орман је од силумина у IP – 65 изведби.

Питање 2:

„ПНК премазан бојом отпорном на киселине, да ли се мисли на класичне ПНК регале премазане неком бојом или заштитом или на ПНК регале отпорне на киселину јер су то онда прохромски ПНК регали, а њихова цена је доста скупља?»

Одговор:

Није прохромски ПНК регал. ПНК је од перфорираног лима премазан бојом отпорном на киселине (са атестом да је боја отпорна на киселине).

КОМИСИЈА ЗА ЈН 14/2016