	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
                     бр.  4459 – 29/2015
                          22.01.2016.год.                                                             

                                 Б Е О Г Р А Д

	
	 


У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за уградњу клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву и Новом Саду,  ЈН бр. 39/2015, објављује појашњења у вези са захтевом за појашњење потенцијалног понуђача који је поставио следеће питање:

Питање:

„На страни 30, Партија 2, Електроинсталатерски радови под рб. 7 стоји: „Доставити елаборат од овлашћене организације о мерењу-испитивању ново инсталиране прикључнице......“ Овај захтев је наведен само код Регионалног центра МО у Нишу. Израда овог елабората подразумева веће трошкове него испорука и уградња клима уређаја. Уколико остајете при овом захтеву молимо за информацију од које овлашћене организације захтевате елаборат о мерењу и испитивању новоинсталиране прикључнице.“ 

Одговор:

На основу техничких прописа, после сваке поправке, реконструкције или доградње потребно је извршити испитивање новоизграђене ел. инсталације. Испитивање се врши на основу мерења-испитивања отпора петље независних струјних кругова и отпора изолације. На основу извршених мерења, овлашћена радна организација која је вршила испитивање, издаје атест или елаборат или извештај о исправности новоизграђене ел.инсталације. Обзиром на обим посла, цена не би требала да буде већа од неколико хиљада динара.

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈН 39/2015
PAGE  

