	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
                     бр.  4459 – 27/2015
                          18.01.2016.год.                                                             

                                 Б Е О Г Р А Д

	
	 


У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за уградњу клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву и Новом Саду,  ЈН бр. 39/2015, објављује појашњења у вези са захтевом за појашњење потенцијалних понуђача који су поставили следећа питања:

Питање:  

1. „За свих 5 локација тражи се уградња обичне климе (on-off). Уобичајено је да се за сервер сале искључиво уграђују INVERTER KLIME. Да ли je то техничка грешка или остајете при првобитном захтеву? Напомињемо да је век трајања обичних клима у непрекидним условима рада многоструко краћи као и поузданост при екстремним температурама.“  

Одговор:

Наручилац остаје при првобитном захтеву.
2. „За сваку партију тражи се гарантни рок за ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ од 5 година. Колики је захтевани рок за уградњу опреме? Уобичајено је да је гарантни рок за опрему онолики колико даје произвођач опреме. Молимо наведите захтевани рок за саме клима уређаје.“
Одговор: 
У поглављу – V- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 8.2 
је наведено: „Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година, а за уграђену опрему према гаранцији произвођача“ што је одређено Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) 
У члану 19. став 2. Уговора је такође одређено да „За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.
3. „Уговор који је приложен у тачки 5 подразумева привремене месечне ситуације за изведене количине радова (наплата од 95% од уговорених вредности а осталих 5% по коначном обрачуну). Неуобичајено је да се за уградњу сплит система уопште испостављају привремене ситуације обзиром да се монтажа врши у року од 3 сата у једном дану. Наиме Уговор у прилогу личи на Уговор који се односи на извођење (већих) грађевинских радова што у овом случају не стоји. Да ли ипак остајете при Уговору који је наведен? 
Одговор: 
ДА.
4. „Странице 31 и 32 нису читљиве (дупла штампа) па молимо да на порталу извршите исправку“?  

Одговор: 
Прегледом конкурсне документације и штампањем страна 31 и 32, за које тврдите да нису читљиве, утврдили смо да су исте читљиве и на Порталу јавних набавки и на интернет страници МО те се не може извршити исправка али у прилогу дајемо издвојене стране 31 и 32.
                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈН 39/2015
	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ


	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, испорука и уградња аутоматског осигурача 16 А (карактеристике Ц) у разводном орману у просорији бр.3, са повезивањем
	ком
	1
	
	

	2.
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом Н2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабал положити по зиду кроз ПВЦ кабловске каналице од постојеће разводне табле у просторији бр.3 до нове прикључнице лоциране у просторији бр. 13.
	м
	35
	
	

	3.
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	30
	
	

	4.
	Испорука и уградња монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А у просторији бр. 13
	ком
	1
	
	

	5.
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	6.
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „KРАГУЈЕВАЦ“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 
	                                                                                    

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ
	

	СВЕГА (без ПДВ-а):
	


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 39/2015




31 од 68

ПАРТИЈА 4 – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                          центра МО у Ваљеву 

	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 2,64 kW

Грејни учинак=2,79 kW

Снага 0,82/0,77 kW
Проток ваздуха: 480/370/300 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17
	ком
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт
	1
	
	

	3.
	Набавка и уградња бакарне цеви Ø6.35 mm и  Ø9.52 mm  са фазонским комадима, заптивним и материјалом за варење. Набавка и уградња PVC цеви зодвод кондензата. Изолација бакарних цеви топлотном изолацијом. Урачунат материјал за лепљење и спајање. Пластична каналица за бакарне цеви, PVC цев, напојни и командни кабал. (за инсталације преко 3м)
	м1
	3
	
	

	4.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 39/2015




32 од 68
PAGE  

