| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД'' пов.бр. 11324 -8 01.11.2016. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за израду техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима ВС у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу,  ЈН бр. 13/2016, објављује појашњења у вези са захтевом за појашњење потенцијалног понуђача који је поставио следећа питања:

Питање 1:

„Да ли је неопходно да ангажовани електроинжењер са лиценцом 350 буде у сталном радном односу или је дозвољено да буде ангажован по уговору?»

Одговор:

Потребно је да понуђач има најмање 1 (једног) дипломираног електро инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за електроенергетске инсталације број 350, запосленог на одређено или неодређено време код понуђача.

Питање 2:

„Да ли постоје АГ пројекти или  бар цртежи фасада и кровних равни који би били неопходни код израде пројекта громобранске инсталације или је обавеза будућег извођача да изради предметне цртеже?»

Одговор:

АГ пројекти и цртежи фасада и кровних равни нису доступни. Како су објекти у лошем стању потребно је предвидети и изградити изоловану громобранску заштиту помоћу независних челичних громобранских стубова (на бетонском темељу), са уређајем за рано стартовање и уземљивачима  (FeZn сонде -"пачија нога"). Ако се ипак стубови са уређајима за рани старт постављају на објектима, обавеза је будућег извођача да изради предметне цртеже. Стубови са уређајем за рани старт са спустовима могу се предвидети само на објектима чији су кровови и фасаде у грађевинском смислу очувани.

Питање 3:

„Да ли је потребна потврда пословне банке о промету у последње три године ако се приложи БОН-ЈН за 2013, 2014 и 2015 годину?»

Одговор:

Уколико се приложи БОН-ЈН за 2013, 2014 и 2015 годину НИЈЕ потребна потврда пословне банке о промету у последње три године

Питање 4:

„Да ли је предмет понуде само громобранска инсталација са поправком крова, олука, опшивки и друго везано уз те радове или је потребно нудити и радове за остале недостатке који се помињу у пројектном задатку за изградњу громобранских инсталација у касарни «НХ Светозар Марковић» у Зрењанину?»

као на пример:

4.1. У просторији за смештај војника у приземљу, носећа греда је пукла и плафон се приметно спустио, на средини просторије. У учионици на спрату разводна табла са осигурачима, постављена је на зид димњака и када се ложи пећ, дим кроз таблу избија и шири се кроз целу зграду

4.2. Фасада је потпуно оронула, видно оштећена на више места, па је потребна комплетна санација исте. Простор непосредно око објекта је потпуно деформисан. Од проласка возила све коцке су деформисане и већи део их је улегнут. Приметно је да и у просторијама у којима је већ рађено глетовање и кречење долази до избијања влаге на појединим местима и да зидови пуцају.

Одговор:

Предмет понуде је само громобранска инсталација помоћу независних челичних громобранских стубова (на бетонском темељу), са уређајем за рано стартовање. Недостаци који се помињу у пројектном задатку дати су као опис постојећег стања објеката. Стубови са уређајем за рани старт са спустовима могу се предвидети само на објектима чији су кровови и фасаде у грађевинском смислу очувани.

Питање 5:

„За потребе израде пројектне документације потребно је извршити геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајући елаборат.

Овај захтев у пројектном задатку је јасан: ефикасност заштите од удара грома је у функцији специфичне отпорности тла.

ПИТАЊЕ ГЛАСИ: Због чега се тражи израда геотехничког елабората који се ради за одређивање носивости тла и потребан је за димензионисање темеља приликом изградње нових објеката. Ако се под овим термином подразумева нешто друго молим да ми појасните»

Одговор:

Израда геотехничког елебората који се ради за одређивање носивости тла потребан је за димензионисање темеља независних громобранских стубова на бетонском темељу.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 13/2016