










 

функција 29/44
 чувати до 2017.год
 23.05.2014.год
 ск.Бећаревић Н
 _____________
Позив за достављање понуда 

за ЈНМВ 52/2014,
д о с т а в љ а . -                                                


______________________          
На основу члана 39. а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2014), овим путем Вас позивамо да доставите понуду за набавком услуге испитивање громобранске инсталације ( са издавањем стручног налаза ), оправка громобранске инсталације на објектима у надлежности  одржавања В.П.9858 Батајница, испитивање и контрола ПП централа                       ( аутоматски јављачи пожара ) и испитивање уређаја за рано стартовање, према следећем:
1. НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Министарство одбране ,Војска Србије,Команда ваздухопловства и противваздухопловне одбране,Војна Пошта 9858 Батајница,пуковника Миленка Павловића бб 11273 Батајница.Портал јавних набавки МО:www.nabavke.mod.gov.rs.
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Корисник буџетских средстава

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак јавне набавке мале вредности
4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
	Број из ОРН
	Назив 

	5061000
	Услуге поправке и одржавање безбедносне опреме


5. БРОЈ ПАРТИЈА
Предмет јавне набавке је набавка услуге испитивање громобранске инсталације                            ( са издавањем стручног налаза ),оправка громобранске инсталације на објектима у надлежности  одржавања В.П.9858 Батајница, испитивање и контрола ПП централа                   ( аутоматски јављачи пожара ) и испитивање уређаја за рано стартовање, обликована кроз једну партију, према следећем:
                                  КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКЕ ЗАШТИТЕ
	рбр
	Локација
	Број објекта

КН
	Бр.мерних

места

	1
	аеродром Батајница
	140
	4

	2
	аеродром Батајница
	142
	6

	3
	аеродром Батајница
	143
	6

	4
	аеродром Батајница
	152
	6

	5
	аеродром Батајница
	145
	6

	6
	аеродром Батајница
	150
	6

	7
	аеродром Батајница
	211
	УРС

	8
	аеродром Батајница
	217
	УРС

	9
	аеродром Батајница
	416
	6

	10
	аеродром Батајница
	418
	6

	11
	аеродром Батајница
	544
	12

	12
	аеродром Батајница
	545
	12

	13
	аеродром Батајница
	546
	8

	14
	аеродром Батајница
	547
	8

	15
	аеродром Батајница
	548
	8

	16
	аеродром Батајница
	549
	8

	17
	аеродром Батајница
	128
	8

	18
	аеродром Батајница
	
	УРС

	19
	аеродром Батајница
	99
	8

	20
	аеродром Батајница
	
	4

	21
	аеродром Батајница
	47
	4

	22
	аеродром Батајница
	31
	10

	23
	аеродром Батајница
	352
	3

	24
	аеродром Батајница
	33
	6

	25
	аеродром Батајница
	51
	2

	26
	аеродром Батајница
	9
	2

	27
	аеродром Батајница
	112
	4

	28
	аеродром Батајница
	105
	2

	29
	аеродром Батајница
	95
	2

	30
	аеродром Батајница
	
	2

	31
	аеродром Батајница
	
	2

	32
	аеродром Батајница
	
	2

	33
	аеродром Батајница
	
	4

	34
	аеродром Батајница
	79
	7

	35
	аеродром Батајница
	437
	16

	36
	аеродром Батајница
	75
	10

	37
	аеродром Батајница
	69
	10

	38
	аеродром Батајница
	39
	4

	39
	аеродром Батајница
	С 332А
	5

	40
	аеродром Батајница
	420
	2

	41
	аеродром Батајница
	14
	2

	42
	аеродром Батајница
	15
	4

	43
	аеродром Батајница
	16
	4

	44
	Врдник
	
	2

	45
	Врдник
	
	4

	46
	Ковин
	28
	6

	47
	С.Бановци
	
	2

	48
	Земун
	
	10

	
	УКУПНО мерних места
	
	253

	
	УКУПНО УРС
	
	3

	
	
	
	






ОПРАВКА ГРОМОБРАНСКЕ ЗАШТИТЕ
	рбр
	Локација
	Број објекта

КН
	Бр.мерних

места
	Опис неисправности

	1
	а.Батајница
	141
	4
	Не задовољава уземљење на   S-4

	2
	а.Батајница
	139
	4
	Не задовољава уземљење на   S-4

	3
	а.Батајница
	151
	4
	Не задовољава уземљење на   S-1  

	4
	а.Батајница
	144
	6
	Не задовољава уземљење на S-1,2  

	5
	а.Батајница
	     6
	10
	Откачене спуснице

	6
	а.Батајница
	58
	4
	Откачене спуснице

	7
	а.Батајница
	   422
	8
	Не задовољава уземљење

	8
	а.Батајница
	141
	4
	Не задовољава уземљење на S-4

	9
	а.Батајница
	139
	4
	Не задовољава уземљење на S-1

	10
	а.Батајница
	151
	4
	Не задовољава уземљење на S-4  

	11
	а.Батајница
	144
	6
	Не задовољава уземљење наS-1,2  

	12
	Бањички вис
	700
	4
	Не задовољава уземљење 2 места

	13
	Ковин
	18
	10
	Не задовољава уземљење на S-3,4,5,10

	14
	Ковин
	19
	16
	Не задовољава уземљење на   S-1  

	15
	Ковин
	33
	6
	Не задовољава уземљење на   S-3,5  

	16
	Ковин
	18
	10
	Не задовољава уземљење на S-3,4,5,10

	17
	Ковин
	19
	16
	Не задовољава уземљење на   S-1  

	18
	Ковин
	33
	6
	Не задовољава уземљење на   S-3,5  

	19
	ВМИ-Земун
	3
	3
	Прекид споја

	
	УКУПНО
	
	129
	

	
	Закључно са рбр. 19 ( деветнаест )
	
	
	






     КОНТРОЛА ПП ЦЕНТРАЛА
	рбр
	Локација
	Број објекта КН
	Тип централе
	Број јављача

	1
	а.Батајница
	79
	BMZ 5000 
	24

	2
	а.Батајница
	75
	BSL-6 ELIND ( потребна замена батерија )
	24

	3
	а.Батајница
	69
	Integral IP CHA
	21 + 9

	4
	а.Батајница
	418
	BMZ 5000 ( потребна замена батерија )
	20

	
	УКУПНО
	
	
	

	
	Закључно са рбр.4 ( четири )
	
	


6.  МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
   Место извршења услуге: аеродром Батајница ( 58 објеката ),аеродром Ковин                                

       ( 6 објеката ), Врдник ( 2 објекта ),Бањички Вис ( 1 објекат ),Стари Бановци (1објекат),    

       ВМИ-Земун ( 1 објекат ) и Команда Ваздухопловства-Земун ( 1 објекат ).
       Понуђачи могу извршити сагледавање обима послова сваког радног дана у периоду од  

       09,00 часова до 13,00 часова уз предходну најаву дан раније са достављањем списка лица,   

       ЈМБГ и бројевима личних карата на телефакс 011/31-03-614. 
7. КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
На основу Закона о заштити од пожара ( СГ РС бр.111/09 и Правилника о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења ( СЛ СРЈ бр.11/96 ).
· Контролу громобранских инсталација врши одговарајућа стручна организација
сагласно стандарду SRPC IEC 1024-1
· Визуелна контрола треба да буде таква да установи:
· да је систем у добром стању;
· да нема лабавих веза и случајних прекида у проводницима громобранске инсталације и спојева

· да ниједан део система није ослабљен корозијом, нарочито на нивоу тла;

· да су све везе са уземљењем неоштећене;

· да су сви проводници и компоненте система добропричвршени и заштићени од случајних механичких оштећења;

· да не постоје додаци или измене на штићеном објекту који би захтевали додатну заштиту;

· да не постоје трагови оштећења на одводницима пренапона или отказ осигурача који штити уређај за заштиту од пренапона;

· да је правилно изједначен потенцијал за сваку нову инсталацију или конструкцију која је придодата у унутрашњост објекта од задњех прегледа и да се одржава тај континуитет испитивања;
· да су проводници за изједначење потенцијала и проводници унутар објекта неоштећени;

· да  систем у сваком погледу испуњава захтеве стандарда SRPC IEC 1024-1.
· Контрола и испитивање громобранске инсталације укључује визуелне контроле и биће комплетни ако се:

· Врше испитивања континуитета за оне делове громобранске инсталације који нису видљиви за контролу;

· Контролишу и испитују проводници за изједнечење потенцијала, спојеви, екрани, трасе каблова и одводници пренапона;

· Обављају испитивања отпорности распростирања система за уземљење и његових појединачних уземљивача након што су обезбеђена одговарајућа растављања од система.

· Извештај о контроли громобранске инсталације обухвата информације које се односе на:

· Опште услове за проводнике прихватног система и других његових компоненти;

· Општи ниво корозије и услови заштите од корозије;

· Сигурност причвршћења проводника и компоненти громобранске инсталације;

· Резултат мерења отпорности уземљења прихватног система;

· Свако одступање од захтева стандарда SRPC IEC 1024-1;
· Резултате извршених испитивања.
8.  КОНТРОЛА ПП ЦЕНТРАЛА

 Контролу аутоматских јављача пожара ( ПП централе ) извршити у складу са Законом о  

 заштити од пожара и Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за  

 дојаву пожара ( Службени лист СРЈ бр.87/93 ).
9. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Избор најповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. Став 1. Тачка 2.Закона о јавним набавкама ( СГРС бр.124/12 ).Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена. 
10. Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија. 
- рок за испоруку тече од датума завођења наруџбенице.

- плаћање вирманом,не краће од 30 дана од дана достављања рачуна у деловодство  

  Војне Поште 9858 Батајница.

- опција понуде, не краће од 30 дана од дана отварања понуде.

-  у случају да добављач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за  

    извршење услуге, ВП 9858 Батајница стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна  

   и одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени  

   износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.
11. Понуду понуђач доставља у затвореној коверти путем поште или непосредно на адресу Војна поште 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб 11273 Батајница, са напоменом:

''Понуда за ЈНМВ – набавка услуге испитивање громобранске инсталације и ПП централа- НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
12. Понуда се доставља најкасније до 02.06. 2014. године, до 12.00 часова.
13. Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 9858 Батајница ( аеродром Батајница ), објекат број 4, канцеларија број 56 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 02.06.2014. године у 12,15 часова.
14. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

15. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од максимално 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.
16. Спецификацију потребне набавке можете преузети у просторијама Војне Поште 9858 Батајница, Порталу јавних набавки или интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs. 
17. Лице за контакт ск.Небојша Бећаревић телефакс ( 011/31-06-614 ).                                                                                                        
      За ВП 9858 Батајница
                                                                                          Помоћник Команданта за Подршку

                                                                                          потпуковник
                                                                                          Славиша Павловић



ВОЈНА ПОШТА


                        Бр. 9858 


бр.03-2-3/8943-3


          23.05.2014_.година


Б А Т А Ј Н И Ц А














