ВОЈНА ПОШТА

4 1 3 7

дел.бр. 2099 - ____

___.04.2020. године

Н и ш

Јавна набавка број 21/2020,

додатне информације, доставља. -

______________________

У поступку јавне набавке број 21/2020 - Поправка система за дојаву пожара, достављен нам је захтев за додатним информацијама или појашњење конкурсне документације.

Питање 1. На 6.страни Конкурсне документације сте навели да се нови адресабилни детектори постављају на већ постојећу инсталацију која је зонског типа. Колико тачно тих активних зона постоји?

Одговор. У постојећем систему постоји 8 активних зона.

Питање 2. У опису противпожарне централе сте навели да централа има могућност да се прикључи на централни рачунарски надзор. Да ли тај рачунарски надзор већ постоји, да ли је предмет ове јавне набавке или је остављена могућност за неку следећу јавну набавку?

Одговор. У постојећем систему за дојаву пожара не постоји рачунарски надзор већ је надоградња система планирана за неку од следећих набавки. Потребно је да централа има могућност да се прикључи на централни рачунарски надзор.

Питање 3. У спецификацији сте навели ставку ''демонтажа старих детектора (на висини 6-8м) и предаја кориснику''. Да ли су ти детектори јонизујући? Ако јесу, сматрамо да је потребан услов да лице које врши демонтажу мора да има Уверење о оспособљавању професионално изложених лица и лица одговорних за справођење мере заштите од јонизујућих зрачења при инсталирању и сервисирању јонизационих детектора дим, издато од одговарајуће институције за образовање.

Одговор. Детектори који се демонтирају су јонизујући. Комисија одрeђена за реализацију набавке сагледала да је потребно понуђач који учествује у поступку набавке има лиценцу или решење за обављање радијационе делатности издате од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. На основу Ваше сугестије биће измењена конкурсна документација и додатним условом тражиће се од понуђача наведена лиценца или решење.

БТ

ЗА ВП 4137 НИШ

потпуковник

Ивица Трајковић