В О Ј Н А  П О Ш Т А

Чувати до краја 2027. године

Функција/редни број  34/22

Обрађивач: пт М.Милутиновић

Бр. 5007

број 277-57/9

29.06.2017.године

ВРАЊЕ

Набавка услуге испитивања испитивања испитивања

громобранских инсталација, хидрантских мрежа,

паник светала и пп инсталација, ревизије трафостаница,

Објашњење,

На основу Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације предузећа ,, ИНСТИТУТ 1. МАЈ'' ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ,, ДОО број 277-57/8 од 26.05.2017.године, за јавну набавку услуге испитивања испитивања испитивања громобранских инсталација, хидрантских мрежа, паник светала и пп инсталација, ревизије трафостаница у отвореном поступку број 277-57/2017 :

1.Шта подразумевате под ревизијом трафостанице ? Наведите комплетан опис услуге коју захтевате (врсте прегледа,испитивања и сл.)

Приликом ревизије трафостаницапотребно је извршити следеће радње и поступке:

    - Мерење отпора изолованости намотаја трансформатора, између VN-NN, између намотаја и масе VN-M и NN-M,

    - Провера рада заштите трансформатора (Buholc релеа и контактног термометра), као и прорад заштите трансформатора деловањем Buholc релеа  на искључење VN главних растављача снаге трансформатора,

    - Преглед опреме за уземљење са мерењем отпора уземљења,

    - термовизијско снимање електричних инсталација са приказом потенцијално лоших места, спојева и сл.,

    - Ревизија и чишћење кабловских завршница VNи  NN развода и изолатора са притезањем спојних места,детаљно чишћење трафостаница прашине и паучине,

    - Контрола заптивености трансформаторских судова, провера свих заптивача са чишћењем чишћењем горњих плоча, изолатора и прикључала трансформатора,

    - Истакање уља са доњих славина трансформатора, узимање узорака трафо уља за испитивање и лабораторијско мерење диелектричних пробојности, наливање источеног трафо уља у конзерваторе трансформатора и доливање одговарајућег новог уља у потребним количинама,

    - Одређивање присуства  РСВ уља (пиралена)  у трафо уљу,

    - Замена силика гела у сушионицама ваздуха трансформатора,

    - Испитивање заштита на SN и NN постројењу,

    - Провера рада и чишћење NN прекидача са провером рада полужног опружног погона, провера рада механизма за укључење – искључење прекидача са притезањем прикључака.

    - Замена изолационих простирки у трафостаницама (извођач радова издаје посебан сертификат о стању изолационих простирки за сваку трафостаницу)

НАПОМЕНА:

- Уграђени делови и трансформаторско уље морају бити одговарајући и одговарати прописаним стандардима квалитета које је прописао произвођач,

- Гаранција на уграђене делове не сме бити мања од гаранције коју даје произвођач, а најмање годину дана од дана уградње,

- Атест за уграђене делове извођач радова је дужан да достави наручиоцу приликом извршења радова

- Лице које врши тражену услугу мора да поседује све потребне и важеће сертификате, чије ће оригинале понуђач дати наручиоцу на увид приликом извршења услуге,

- Приликом рада у трафостаници сва лица морају имати одговарајуу заштитну опрему, испитану, проверену и одобрену од стране надлежне институције; за евентуалне повреде сву одговорност сноси искључиво извоћач радова.

Извођач радова има обавезу да са надлежним огранком електро дистрибуције уговори евентуални прекид напајања електричном енергијом у потребном временском периоду за извршење радова. Евентуалну цену коштања наведене услуге у потпуности сноси извођач радова.

- Који је напонски ниво трафостаница за које се захтева ревизија?

Напонски нивои свих трафостаница су 10/0,4 kV.

3.На којим ликацијама се налазе трафостанице ?

Трафостанице се налазе на следећим локацијама:

- Касарна „1300 каплара“ у Врању,

- Касарна „Први пешадијски пук књаза Милоша Великог“ у Врању,

- Издвојени објекат „Влашки До“, на 40 км удаљености од Врања.

4.Што се тиче испитивања громобранских инсталација, да ли се сви објекти налазе на истој локацији? Уколико се не налазе на истој локацији, наведите на којим локацијама се врши испитивање и колико има мерних места на којој локацији?

Испитивање громобранских инсталација се врши на следећим локацијама:

- Касарна „1300 каплара“ у Врању (7 мерних места),

- Касарна „Први пешадијски пук књаза Милоша Великог“ у Врању(10 мерних места),

- Издвојени објекат „Влашки До“, на 40 км удаљености од Врања (93 мерних места),

- Четири базе и један поседнути објекат  у КЗБ ( 114 мерних места),

- СЧВ ,,Китка'' (10 мерних места)

- Издвојени објекат ,, Доњи Вртогош''  (107 мерних места)

УКУПНО МЕРНИХ МЕСТА: 367

5. Колике су процењене вредности ЈН по партијама ?

Према члану. 61. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

КОМАНДАНТ

м а ј о р

Дејан Станковић