ВОЈНА  ПОШТА

Бр. 9845

Број  749  - 6/1

10.06.2019. годинe

В А Љ Е В О

Измена конкурсне документације

за јавну набавку број 49/2019, обавештење.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку број 49/2019 – услуге одржавања и поправки инсталација, у следећем:

У поглављу:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III-3  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 3. Партију – Испорука и уградња шамотних прстенова

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука и уградња шaмотних прстенова (вртложних и конусних) на два парна котла типа „Ђура Ђаковић“ С-300. Уградња шамотних прстенова подразумева демонтажу старих, скидање горионика са поновним враћањем, са заменом плетеница и свих дихтунга на предњим и задњим вратима. Захтевани материјал за шамотне прстенове је „звезда-10“, произвођач „Шамот“ Аранђеловац (или одговоарајући) са атестом. | комплет | 2 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-5  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 5. Партију – Припрема 2 (два) парна котла „Ђура Ђаковић“ С-300 за испитивање

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Скидање горионика и свих плоча са предњих врата - Отварање задњих врата - Скидање оплате и стаклене вуне - Механичко чишћење свих површина котла (са чишћењем пламених цеви и плашта са спољашње и унутрашње стране) - По завршетку прегледа котлова од стране другог овлашћеног предузећа извршити враћање свих скинутих делова уз обавезну замену стаклене вуне (60м2, дебљине 100мм), свих дихтунга, плетеница и трака на предњим и задњим вратима оба котла као и фарбање плашта основном бојом, фарбање оплате емајл лаком и фарбање предњи и задњих врата бојом отпорном на темепературу. Сав неопходан материјал за реализацију услуге обезбеђује извршилац услуге. | Кпл | 2 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево и Боговађа.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-6  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 6. Партију – Израда елебората тренутног стања 2 (два) парна котла „Ђуро Ђаковић“ С-300 са провером конструкционо – техничких карактеристика

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова, са закључком стања наведених површина и варова. Испитивање заварених спојева извршити према SRPS EN ISO 17637:2017 - Димензиона контрола - Извештај о испитивању варова IBR методом (PT;МТ) - Мерење дебљине зида данца, омотача и пламених цеви - Контролни прорачун чврстоће свих кључних делова котлова - Квалитет уграђеног материјала - Хидротест (испитивање на притисак водом) - Испитивање свих елемената аутоматике - Закључак о подобности котлова за даљи рад Елаборат се израђује у три примерка. | Кпл | 2 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

У поглављу

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1-3 од стране 31. до стране 32. замењује се следећим:

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 49/2019, партија 3 су  Испорука и уградња шамотних прстенова по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Испорука и уградња шaмотних прстенова (вртложних и конусних) на једном парном котлу типа „Ђура Ђаковић“ С-300. Уградња шамотних прстенова подразумева демонтажу старих, скидање горионика са поновним враћањем, са заменом плетеница и свих дихтунга на предњим и задњим вратима. Захтевани материјал за шамотне прстенове је „звезда-10“, произвођач „Шамот“ Аранђеловац (или одговоарајући) са атестом. | комплет | 1 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац 1-5 од стране 41. до стране 42. замењује се следећим:

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 49/2019, партија 5 је Припрема 2 (два) парна котла „Ђура Ђаковић“ С-300 за испитивање по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | - Скидање горионика и свих плоча са предњих врата - Отварање задњих врата - Скидање оплате и стаклене вуне - Механичко чишћење свих површина котла (са чишћењем пламених цеви и плашта са спољашње и унутрашње стране) - По завршетку прегледа котлова од стране другог овлашћеног предузећа извршити враћање свих скинутих делова уз обавезну замену стаклене вуне (60м2, дебљине 100мм), свих дихтунга, плетеница и трака на предњим и задњим вратима оба котла као и фарбање плашта основном бојом, фарбање оплате емајл лаком и фарбање предњи и задњих врата бојом отпорном на темепературу. Сав неопходан материјал за реализацију услуге обезбеђује извршилац услуге. | Кпл | 1 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 1-6 од стране 46. до стране 47. замењује се следећим:

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 49/2019, партија 6 је Израда елебората тренутног стања 2 (два) парна котла „Ђуро Ђаковић“ С-300 са провером конструкционо – техничких карактеристика по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | - Визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова, са закључком стања наведених површина и варова. Испитивање заварених спојева извршити према SRPS EN ISO 17637:2017 - Димензиона контрола - Извештај о испитивању варова IBR методом (PT;МТ) - Мерење дебљине зида данца, омотача и пламених цеви - Контролни прорачун чврстоће свих кључних делова котлова - Квалитет уграђеног материјала - Хидротест (испитивање на притисак водом) - Испитивање свих елемената аутоматике - Закључак о подобности котлова за даљи рад Елаборат се израђује у три примерка. | Кпл | 1 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ДМ, НИ, ЗР/.

Комисија за ЈН број 49/2019

Достављено:

- Уз предмет за ЈН број 49/2019.

Објављено на интернет страни:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs