КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД»

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА-15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ  ВМА У БЕОГРАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 2/2017

Мај 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 4708-12 од 12.05.2017.год. о покретању поступка јавне набавке број 2/2017 и Решења бр. 4708-13 од 12.05.2017.год. о образовању комисије за јавну набавку брoј 2/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ  ВМА У БЕОГРАДУ»

ЈН бр. 2/2017

у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| V | Образац за оцену испуњености услова | 21 |
| VI | Образац понуде | 27 |
| VII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 31 |
| VIII | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 32 |
| IX | Изјава о кључном техничком особљу за израду техн. документације | 33 |
| X | Изјава о кључном техничком особљу за извођење радова | 34 |
| XI | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 35 |
| XII | Образац трошкова припреме понуде | 36 |
| XIII | Образац изјаве о независној понуди | 37 |
| XIV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 38 |
| XV | Изјава о прибављању полисе осигурања | 39 |
| XVI | Изјава о начину израде понуде | 40 |
| XVII | Списак најважнијих изведених радова | 41 |
| XVIII-1 | Потврда наручиоца за изведене радове | 42 |
| XVIII-2 | Потврда наручиоца за изведене радове | 43 |
| XIX | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 44 |
| XX | Модел уговора са Условима ВМА | 45 |
| XXI | Потврда о обиласку локације | 62 |
| XXII | Пројектни задатак | 63 |

УКУПНО 72 СТРАНИЦЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 2/2017 је набавка радова из члана 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је предвиђен предмет уговора о јавној набавци радова: ''пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010). Предмет јавне набавке се води под називом «Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора  за очну банку на II етажи  ВМА у Београду», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''».

Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010).

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

– 71242000 – Израда пројеката и нацрта

– 45000000 – Грађевински радови

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке бр. 2/2017 је Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора  за очну банку на II етажи  ВМА у Београду.

Техничка документација за потребе уређења простора за очну банку на II етажи  ВМА, у Београду, садржи:

Идејно решење и Главни пројекат реконструкције и адаптације просторија Очне банке, на II етажи, ламела „С“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Клинике за очне болести, који садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1- архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације, као и

Главни пројекат заштите од пожара.

Израда техничке документације и извођење радова врше се у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.

Главни пројекат пројекат реконструкције и адаптације просторија ради се за потребе извођења радова.

Реализација уговора о јавној набавци радова предвиђена је фазно и то:

I фаза - израда Идејног решења и Главног пројеката реконструкције и адаптације просторија Очне банке, на II етажи, ламела „С“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Клинике за очне болести,

II фаза -  извођење радова на реконструкцији и адаптацији просторија за Очну банку.

Уговором о извођењу радова Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на уређењу простора, према понуди која је саставни део уговора, ради извршења предмета уговора по систему ижењеринга -''кључ у руке'', што подразумева:

I фаза: Извођење свих припремних активности, узимање података на лицу места, израда Идејног решења, усвајање идејног решења и израда Главног пројекта реконструкције и адаптације простора за Очну банку, у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, закљученом уговору, условима Инвеститора, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.

Изради Главног пројекта за реконструкцију и адаптацију просторија, приступа се по усвајању Идејног решења. Инвеститор прибавља сагласност корисника на Идејно решење.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери.

Техничку контролу Главног пројекта врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

II фаза: Извођење радова на адаптацији простора, у свему према усвојеном Главном пројекту, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани.

Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички пријем мора бити обухваћено уговореном ценом .

1.3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

- да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

- да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 30.000.000,00 динара;

1.2.1.2

- да располаже минималним кадровским капацитетом и техничким капацитетом и то:

- да има просечан број запослених најмање 15 (петнаест) у претходној години;

- да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта архитектуре, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација.

- да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, од којих су најмање 2 (два) запослена код понуђача, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом.

- да има најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

- да поседује најмање један камион или лако доставно возило, у власништву, закупу или лизингу.

- да поседује стручне референце на пословима који су примерени предмету јавне набавке:

  - да је као пројектант урадио најмање један пројекат за „чисту собу“ која  задовољава степен чистоће минимум класе ISO 5 према стандарду ISO 14644-1 за период који није дужи од 5 (пет) година.

  - да је као извођач извео грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове на 2 објекта чија је појединачна вредност најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ-а за период који није дужи од 8 (осам) година.

1.2.1.3

- да је извршио обилазак локације.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 30.05.2017. године (уторак) и 06.06.2017. године (уторак), у 11:00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца. Пријаве за обилазак се достављају на факс 011/3222-715 или директно предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат. Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу испред Војномедицинске академије, Црнотравска 17. службени улаз (за посете).

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

- доказ за успуњење уговорних обавеза достављањем банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року који се састоји од:

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 30.000.000,00 динара и да има просечан број запослених најмање 15 (петнаест) у претходној години.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- попуњен и оверен образац изјаве (поглавље IX) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; за запослена лица код понуђача: фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава), а за лица која нису запослена фотокопија уговора о ангажовању или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за израду техничке документације;

- попуњен и оверен образац изјаве (поглавље X) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; За најмање два лица доставља се доказ о запослењу код извођача: фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене дипломиране инжењере, са најмање 3 године радног искуства, а за остала лица фотокопија уговора о ангажовању или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни извођач радова;

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

- финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе (са очитаним електронским подацима) за регистровано возило.

- Доказ да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације за период који није дужи од 5 (пет) година и на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, састоји се од:

- списка извршених послова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII-1 (за извршену услугу) и XVIII-2 (две потврде за извршене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. (Прилози се могу уложити уз образац Поглавље XVII или уз потврду Поглавље XVIII.)

Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од 5 (пет) односно 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да понуђач има просечан број запослених најмање 15 (петнаест) у претходној години садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре (у подацима о броју запослених-просечан број на основу стања крајем месеца). Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора имати најмање 10 (десет) запослених.

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 30.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 15.000.000,00 динара (петнаестмилиона динара).

Услов да понуђач поседује стручне референце, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну од достављених референци.

Уколико понуђач доставља доказ о стручним референцама за извршен посао, исти не може бити извршен од стране групе понуђача која није састављена од истих чланова као у овој јавној набавци, сем у случају да је један члан групе извео предметни посао у одговарајућем  обиму за што је потребно приложити и одговарајуће доказе (обавезе члана групе по закљученом споразуму о којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке из кога се недвосмислено може утврдити обим обавеза сваког члана групе, процентуално, номинално, односно према врстама радова, итд).

Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, обрасци Поглавље VIII, IX и X.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ ЈН БР. 2/2017, НЕ ОТВАРАТИ».

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.06.2017. године (понедељак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 12.06.2017. године (понедељак), у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који требају бити поређани редоследом датим у поглављу V. Након Обрасца V са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VI-VIII,  XI-XIII, XV-XVI, XIX- XX. Образац Модела уговора, Поглавље XX чији су саставни део Услови ВМА, требају бити попуњени, парафирани и оверени од стране понуђача на свакој страни.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку – Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора за очну банку на II етажи ВМА у Београду, ЈН бр. 2/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку – Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора за очну банку на II етажи ВМА у Београду, ЈН бр. 2/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку – Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора за очну банку на II етажи ВМА у Београду, ЈН бр. 2/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би  раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из претходног става, наручилац ће обавестити надлежну организацију за заштиту конкуренције.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења,

- члану групе понуђача који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу усвојене матрице плаћања за радове по систему ''кључ у руке''.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из Поглавља III тачка 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у ПоглављуVI-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова по систему инжењеринга и том приликом ће се извођачу радова предати сва расположива техничка документација.

Под роком израде техничке документације подразумева се:

1. израда техничке документације,

2. предаја Наручиоцу ради прибављања решења о исправности од стране надлежног органа МО-Управе за инфраструктуру.

Уколико због примедби на техничку документацију дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне уколико до закашњења дође у односу на укупно уговорени рок.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова:

- по добијању решења о усвајању Главног пројекта,

- по добијању дозволе за извођење радова према усвојеној техничкој документацији-Главном пројекту адаптације и реконструкције, од стране надлежног органа Министарства одбране у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Рок за извођење уговорених радова одређен је у календарским данима од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објекта за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Јавном набавком предвиђа се уговарање израде техничке документације и извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове на адаптацији и реконструкцији и објекта предвиђене захтевом Наручиоца укључујући и израду техничке документације- Главног пројекта.

У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожар који није настао кривицом Извођача. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором.

Инвеститор може раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Количине радова и материјала у предмеру који је саставни део техничке документације - Главног пројекта, одређују се од стране пројектанта. Наведени предмер одређује обим потребних радова, с тим да утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу у односу на предмер радова који је саставни део усвојене техничке документације не може имати утицај на цену уговорену са одредбом „кључ у руке”.

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за израду техничке документације, извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

I.2.. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

I.3.  Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

Меницу  и два писма о намерама подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве податке.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 2/2017

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком Наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| ПРИЛОГ 2.1. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. Доказ: - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал; - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.3. . | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује број запослених и пословни приход у претходној обрачунској години. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 5): Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље IX Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ III: фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача или копија фотокопија уговора о ангажовању, односно споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за израду техничке документације. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 6): Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље X Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ III: фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача или копија фотокопија уговора о ангажовању, односно споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити ангажован као одговорни извођач радова. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 7): Доказ:фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.7. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 8): Доказ: финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копија уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе (са очитаним електронским подацима) за регистровано возило. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.8. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 9) да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације за период који није дужи од 5 (пет) година и на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, састоји се од: Доказ I: списак извршених услуга и радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII Доказ II: потврда Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII-1 (за извршену услугу) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеној услузи из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. Доказ III: две потврде Наручиоца-Образац- XVIII-2 (за извршене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.9. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.3. подтачка 10) Потврда о обиласку локације. Доказ: Потврда -Поглавље XXI, потписана од стране представника Наручиоца или Корисника | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.10. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца V са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VI-VIII,  XI-XIII, XV-XVI, XIX- XX.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН бр. 2/2017 -

«Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора за Очну банку на II етажи ВМА у Београду, ЈН БР. 2/2017»

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди

ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 2/2017»

| - Вредност израде техничке документације | динара |
| --- | --- |
| - Вредност радова на адаптацији простора | динара |
| -Укупна цена по систему ''кључ у руке'' без ПДВ-а | динара |
| - порез на додату вредност 20% | динара |
| Укупна цена са обрачунатим порезом на додату вредност : | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |
| Рок за реализацију посла (не дужи од 125 дана) од чега је: - рок за израду идејног решења: - рок за израду Главног пројекта: - рок за извођење радова на уређењу простора: | _____ (______________) календарсхих дана од дана увођења у посао _____ (______________) календарсхих дана од дана увођења у посао, _____ (______________) календарских дана од дана усвајања идејног решења, _____ (______________) календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова. |
| Гарантни рок (не краћи од 5 година од дана примопредаје) | ___________ година |
| Број подизвођача | _______ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ___________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) | ___________ дана од дана отварања Понуде |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 					              	Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |
| - Извођење радова на уређењу простора обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Запослени |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ПРОЈЕКТАНТЕ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XI ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ», ЈН БР. 2/2017, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити банкарске гаранције, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Уз ову изјаву прилажемо доказе којима доказујемо финансијски капацитет за извршење уговора који је предмет јавне набавке:

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача који је одређен споразумом и који доставља средства финансијског обезбеђења.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ХII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# XIII ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 2/2017 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ » подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 2/2017 – « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ », поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   		__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XV ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 2/2017 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ» најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања од одговорности за штету коју можемо причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 2/2017 за

ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ

нашом понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, расположиве документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз укупну цену радова по систему ''кључ у руке'', израду техничке документације, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак комплетног посла.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат - опис услуге или радова | Инвеститор/ Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност услуге или радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

За минимум три наведене референце (две за извођење радова и једна за израду техничке документације) које су додатни услов за учешће у јавној набавци из тачке III.1.2.1. тачка 9) конкурсне документације, прилажу се докази тражени у поглављу III тачка 2. подтачка 12) конкурсне документације, као прилог 2.8. уз образац Поглавље V.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVIII-1

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извршио, на основу закљученог уговора од _________________ (датум), израду техничке документације за „чисту собу“ класе чистоће ISSO class __________ према стандарду ISSO 14644-1, површине __________ м2, за потребе __________________________

________________________________________________________________________________(уписати основне податке из техничке документације и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.), по којој су изведени радови и објекат-''чиста соба'' стављена у употребу _______________ године.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XVIII-2

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извео радове на објекту________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(уписати основне податке из техничке документације и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

чија је вредност радова _______________________ дин, без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ ВМА У БЕОГРАДУ», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

# XIX ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију цене извођења радова.

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| ССС |  |  |  |  |  |  |
| ВСС |  |  |  |  |  |  |
| мастер |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић, матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО), (у даљем тексту: Инвеститор),

и

- _________________________________________, Ул. _____________________________, из ___________________, ПИБ ____________________, матични број _________________, рачун број ________________________, отворен код пословне банке _______________________, кога заступа дирекотр _________________________________, (у даљем тексту : Извођач)

или

  - ГРУПА ПОНУЂАЧА:

Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________

Напомена: уколико Извођач наступа самостално овај став неће бити саставни део уговора.

ОСНОВ УГОВОРА:

- јавна набавка:  ЈН број 2/2017

- Број и датум одлуке о додели уговора: ____________

- Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ____________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 2/2017. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је као  предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010). Предмет јавне набавке се води под називом «Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора  за очну банку на II етажи  ВМА у Београду», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''».

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана 12.05.2017. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ  ВМА У БЕОГРАДУ, ПО СИСТЕМУ «ИЖЕЊЕРИНГ СА ПОСЕБНОМ ОДРЕДБОМ - ''КЉУЧ У РУКЕ''».

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на уређењу простора Очне банке на II етажи, ламеле „С“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Клинике за очне болести, према захтеву Наручиоца, конкурсној документацији, Пројектном задатку, прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.

Извођач се обавезује да изради техничку документацију и изведе радове из предмета овог уговора, по систему ижењеринга са посебном одредбом -''кључ у руке''.

Члан 2.

Реализација уговора се врши у две фазе:

I фаза: Израда техничке документације: Идејног решења и Главног пројекта реконструкције и адаптације просторија Очне банке.

II фаза: Извођење радова на адаптацији и реконструкцији простора, у свему према усвојеном Главном пројекту.

Прва фаза обухвата све припремне активности, узимање података на лицу места, израду и усвајање Идејног решења, израду и усвајање Главног пројекта реконструкције и адаптације просторија Очне банке.

Изради Главног пројекта реконструкције и адаптације приступа се по усвајању Идејног решења. Сагласност корисника на Идејно решење прибавља Инвеститор.

Главни пројекат реконструкције и адаптације просторија Очне банке, на II етажи, ламела „С“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Клинике за очне болести, садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1- архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације и

Главни пројекат заштите од пожара.

Главни пројекат се израђује у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), за потребе извођења радова адаптације и реконструкције.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери.

Техничку контролу наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички преглед, обухваћено је уговореном ценом ''кључ у руке''.

Извођач се обавезује да комплетан посао који је предмет овог уговора изведе према Понуди број ______ од _____.2017. године, која је у Војнограђевинском центру ''Београд'' заведена под број _______ од _____.2017. године, која је саставни део уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора о јавној набавци из члана 1., са одребом ''кључ у руке'', на износ од

- вредност израде техничке документације:		____________ динара

- вредност радова на адаптацији и реконструкцији:	____________ динара

- Укупна цена по систему ''кључ у руке'' без ПДВ-а:	____________ динара

словима: ____________________________________________________ динара.

Укупно уговорена вредност обухвата све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање мишљења и сагласности, извођење радова, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања, снимања, мерења и остале трошкове закључно са техничким прегледом, квалитативним пријемом и примопредајом радова и дела објекта који је предмет адаптације и реконструкције.

Цена се уговара у фиксном износу.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је _____________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи _______________ динара.

Члан 3.

Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО.

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извођач је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о усвајању техничке документације.

Члан 4.

Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове предвиђене захтевом Инвеститора и усвојеним Главним пројектом.

За тачност предмера радова који је саставни део техничке документације - Главног пројекта, одговоран је извођач радова, тако да се искључује утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу, на цену уговорену у члану 2. са одредбом „кључ у руке”.

У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором.

Инвеститор може раскинути уговор ако би услед наступања више силе уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Увођење у посао на извођењу радова се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на изради техничке документације, Идејног решења и Главног пројекта, буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на извођењу радова буде најдаље у року од 2 (два) дана од дана усвајања Главног пројекта и прибављања грађевинске дозволе.

Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 6.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди техничку контролу Главног пројекта;

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

  - најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране;

  - изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;

  - након завршетка радова обезбеди технички преглед, квалитативни пријем и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколико су се за то стекли сви прописани услови.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова адаптације и реконструкције, је да:

  - решењем одреди одговорне извођаче радова;

  - да одговорном извођачу радова обезбеди уговор и документацију на основу које се изводе радови,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом,

Обавеза Извођача, приликом извођења радова адаптације и реконструкције, је да:

  - изводи радове према усвојеном Главном пројекту,

  - организује извођење радова на начин којим ће обезбедити несметано функционисање делова објекта који нису предмет адаптације, приступ месту извођења радова у складу са налогом надзорног органа и условима корисника, обезбеди чишћење дела објекта који се адаптира као и свих осталих делова којима се врши кретање радне снаге и транспорт материјала, као и приступних путева за улазак у објекат, несметано одвијања саобраћаја и заштиту околине за време трајања радова,

  - обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

  - обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме,

  - уредно води грађевински дневник и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције,

  - обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова,

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван објекта. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања техничке документације извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

РОК

Члан 9.

Уговорне стране утврђују укупан рок за реализацију уговора који износи ________ календарских дана од дана увођења у посао, од чега је:

  - рок за израду идејног решења: ______ календарских дана од дана увођења у посао,

  - рок за израду Главног пројекта: ______ календарских дана од дана усвајања Идејног решења од стране Инвеститора и Корисника ,

  - рок за извођење радова на адаптацији и реконструкцији простора: ________ календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова.

Увођење у посао на извођењу радова подразумева испуњење следећих услова:

  - усвајање Главног пројекта,

  - прибављање одобрења за изградњу према Главном пројекту,

  - пријава радова Инспекторату одбране,

  - обезбеђење приступа Извођачу месту извођења радова у склопу комплекса објекта ВМА.

  - обезбеђење услова за несметано извођење радова;

  - обезбеђење простора за сигурно складиштење материјала, алата и опреме за рад.

Увођење у посао по овом уговору се врши надзорни орган уписом у грађевински дневник, а упис се врши и за сваку појединачну фазу реализације уговора. Рок за израду техничке документације рачуна се од дана увођења у посао и траје до дана када Извођач два примерка техничке документације достави на деловодство Инвеститора. Уговорени рок мирује у периоду прибављања сагласности корисника на Идејно решење и у периоду техничке контроле и усвајања Главног пројекта.

Рок за извођење радова на адаптацији и реконструкцији рачуна се од дана увођења у посао на извођењу радова и траје до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику потврди да су радови завршени.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности адаптираног дела објекта за технички преглед.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења у односу на укупно уговорени рок, рачунајући кумулативно извршење обавезе од дана увођења у посао до дана завршетка израде техничке документације и од дана увођења у посао на извођењу радова до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Уговорна казна може бити  највише до 5% укупно уговорене вредности. Обрачунати износ на име уговорне казне, Инвеститор ће наплатити од Извођача при коначном обрачуну, без посебне нотификације.

Члан 10.

Извођач гарантује Инвеститору исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извођача  израђену техничку документацију треба допунити, Извођач се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извођач се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извођач и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Инвеститора или Ревизионе комисије МО, Инвеститор ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извођач не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу одредбом овог члана.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор  достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши уговорене обавезе. У том случају Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

По завршетку документације Инвеститор има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извођач поступао по уговору. Након тога Инвеститор прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извођач доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у потребном броју примерака на деловодство Инвеститора, што се сматра извршеном примопредајом.

Члан 11.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 9. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- виша сила: поплава, земљотрес или пожар,

- кашњење у исплати привремених ситуација,

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри, оцени оправданост захтева за продужење рока и сачини писмени извештај. Инвеститор ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 12.

Извођач је обавезан да на градилишту обезбеди следећу градилишну документацију:

- грађевински дневник,

- књигу обилазака Инвеститора,

- књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току реализације уговора, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 13.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% од уговорене цене. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложеним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложени услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог уговора, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења допунског уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке по било ком основу, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Члан 14.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 15.

За извршење техничког прегледа објекта, Извођач је дужан да изради Пројекат изведеног објекта. У случају да је изведено стање у потпуности једнако пројектованом стању, за извршење техничког прегледа објекта предаје се Главни пројекат са писменом констатацијом Извођача и надзорних органа да су радови у потпуности изведени према Главном пројекту.

Члан 16.

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писменим путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писменим путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу објекта присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 17.

Гарантни рок за све радове износи 5 (пет) година од дана примопредаје објекта.

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година. За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача.

Члан 18.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% од уговорене цене, 30 дана пре уговореног рока завршетка радова. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Члан 19.

Надзорни орган у име Инвеститора биће одређен посебним решењем.

Извођач радова својим решењем одређује одговорне руководиоце радова, о чему је дужан да писмено обавести Инвеститора.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 20.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави полису осигурања од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 21.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 22.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Извођач је дужан да, за радове на адаптацији и реконструкцији обекта, изради прописан елаборат о уређењу градилишта.

Извођач је дужан да на објекту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на објекту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 23.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

И ЧУВАЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 24.

Извођач се обавезује да, пре почетка и током извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите према следећем:

- У договору са Надзорним органом, сместиће потребан материјал за извођење радова и у простор који му буде додељен, водећи при томе рачуна да се материјал правилно смести како не би дошло до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина објекта за смештај материјала.

- Приликом уношења потребног материјала и опреме у објекат Војномедицинске академије, као и транспорта истог од места складиштења до локација на којима се изводе радови унутар објекта, Извођач ће водити рачуна да радници не направе штету на подовима, зидовима, тапетама или другим ентеријерским целинама (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).

- На локацијама на којима се изводе радови, место привременог смештаја материјала и простор у коме се изводе радови додатно ће обезбедити (подове заштити најлоном веће дебљине) тако да не дође до оштећења било које врсте. Сви отвори који воде ван просторије у којој се изводе радови, такође, морају бити заштићени дебелом ПВЦ фолијом.

- Током извођења радова водиће рачуна да својим радом радници не проузрокују оштећења било које врсте.

- Приликом изношења шута и другог демонтираног материјала, водиће рачуна да целом трасом унутар објекта до места које је одређено за одлагање, не дође до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина (дрвена и стаклена врата, лифтови и сл.).

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач се обавезује да их отклони о свом трошку (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично).

По завршетку радова, Извођач је дужан да са објекта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, да очисти део објекта који је предмет адаптације, делове који су коришћени за комуникацију и одлагање материјала, све приступне путеве око објекта, а простор који је користио врати у првобитно стање.

Сав шут који је настао приликом извођења радова уклања се одвози изван комплекса на градску депонију.

Трошкови везани за одвоз и предају и одлагање шута неће се посебно обрачунавати, односно урачунати су у уговорену цену.

Трошкове настале у вези са радовима из овог члана сноси Извођач.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 25.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

Члан 26.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 13. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако престане потреба за уговореним радовима,

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Члан 27.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 28.

Инвеститор и извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, који потписују обе уговорне стране.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 29.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Трговински суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр. ____________ од ____________.2017. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2017. године.

- Услови ВМА.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					 ЗА ИНВЕСТИТОРА:

директор				       		       НАЧЕЛНИК

потпуковник

_____________________________			___________________________________	 								    Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Руководство Извођача радова је одговорно за безбедност и здравље својих запослених, подизвођача и добављача које ангажује Извођач.

Извођач радова је такође одговоран за утицаје које поступци његових запослених и подуговорних страна могу имати на животну средину,здравље и безбедност запослених ВМА.

Сви послови на реализацији радова обављаће се тако да ометање нормалног тока рада у ВМА буде минимално. Запослени које ангажује Извођач остаће у зонама које су за њих одређене.

Сва лица која ангажује на месту реализације радова морају да носе идентификациони беџ са именом и презименом и називом Извођача радова.

Испуштања у животну средину укључујући изливања (нафте, бензина, опасног отпада, растварача боја) и испуштања гасова, експлозије итд., сматрају се озбиљним повредама уговора.

Ако се изливање догоди, Извођач радова ће настојати да задржи изливање и одмах обавести Службу заштите животне средине и Службу противпожарне заштите.

Одлагање безопасног отпада-шут који произведе Извођач радова, одвози се локације и његово правилно одлагање на местима које прописује општина је обавеза Извођача радова.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

Одлагање опасног отпада, као што су батерије,уље из мотора, течности из преноса, течности из хидраулике, филтери, течности из радијатора итд., све правилно упаковано, доставити Служби заштите животне средине ВМА.

У ВМА се строго забрањује:

- Крађа, злоупотреба или намерно уништавање имовине, алата или опреме запослених или ВМА.

- Поседовање или конзумирање било ког алкохолног пића или илегалне супстанце на локацији.

- Одбијање да се подвргну тесту на дрогу или алкохол када на одговарајући начин на тестирање упућује супервизор.

- Давање нетачних или злонамерних изјава у вези неког запосленог, ВМА или њених производа / радова.

- Злоупотреба или одношење из ВМА, без дозволе за то, спискова запослених, нацрта, података, или поверљивих информација било које природе, у било ком облику.

- Било који поступак или понашање које се по локалном, државном или федералном закону сматра незаконитим.

- Забрањено је било какво фотографисање без претходног одобрења начелника одељења за  оперативне послове и обуку.

- Забрањено је кретати се у подручјима која нису обухваћена локацијом реализације радова без одобрења Надзорног органа.

Одржавање локације на којој се раелизују радови. На градилишту треба истаћи таблу са ознакама: извођач, објекат, надзорни орган од стране  ВМА и рок изградње.

Сви привремени објекти који су саграђени на захтев извођача радова морају бити редовно одржавани и доброг спољашњег изгледа.

Свакодневно чистити и не дозволити да се нагомилава отпад.

Радне дозволе

Радна дозвола је писани документ за који су потребни овлашћени потписи од стране ВМА и Извођач радова за извођење означених радова.

Систем радних дозвола користи се за следеће радове:

- Заваривање, резање, лемљење,брушење и употреба отвореног пламена;

- Ископавање или копање;

- Приступ крову;

- Ограничени простор (рад у скученом затвореном простору: чишћење реактора, димњака и сл);

- Пражњење високог напона;

- Уклањање азбеста.

Надзорни орган, којег именује ВМА, обезбедиће Извођачу радова детаље у вези осталих радних дозвола које могу бити потребне за извођење послова у другим зонама високог ризика, као што су зоне високог ризика од пожара или експлозије и невисоког потенцијала за хемијске експлозије.

Извођач радова је у обавези да Надзорном органу достави Списак радника на меморандуму Извођач радова (у форми Извођача радова), Списак алата који уноси у ВМА и Списак возила на меморандуму Извођача радова (у форми Извођача радова).

Надзорни орган ове податке прослеђује Реферату за безбедност и начелнику Одељења за оперативне послове и обуку. Дужност извођача радова је да се приликом уласка у ВМА пријави, из које је фирме и у ком делу ВМА изводи радове.

Возилом можете ући у круг ВМА по одобрењу, али само за истовар материјала и алата и за враћање истог.

Персонал Извођача радова који вози грађевинска возила поштоваће сва ВМА ограничења брзине и знаке упозорења.

Радници Извођача радова носиће личну заштитну опрему примерену радовима које обављају. Са минимумом личне заштитне опреме коју користи Извођач радова мора бити сагласан референт заштите из ВМА. Опрема за личну заштиту одржаваће се чистом и у добром радном стању.

Заштита од пожара

Отворене ватре су забрањене.

Не складиштите запаљиве течности унутар зграда уколико то не одобри начелник Одељења за оперативне послове и обуку.

Идентификујте садржај резервоара читко написаним крупним штампаним словима са свих видљивих страна резервоара.

Пушење није дозвољено у кругу ВМА, осим у у близини улазних капија на контролисаним местима.

Боце за гас складиштити правилно на колицима, или причвршћене (са прстеном уз неки јачи ослонац).

Свако кршење или одступање од горе наведених услова од стране Извођача радова или Подизвођача може довести до удаљавања Извођача радова (подизвођача) или његовог запосленог са ВМА и до отказивања овог уговора од стране ВМА.

Уколико сте сагласни са овим документом, потребно је да то потврдите потписом одговорног лица и оверите печатом.

Место и датум:								ПОНУЂАЧ

у ______________________					________________________________

(име и презиме одговорног лица)

дана _______ 2017. године                      М.П.

читак отисак   	________________________________

печата                              (потпис одговорног лица)

НАПОМЕНА: Услови са извођење радова треба да буду попуњени, парафирани и оверени од стране понуђача (односно свих чланова групе понуђача) на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

XXI

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2017. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је

обилазак локације ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке:

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ  У БЕОГРАДУ

ЈН БР. 2/2017

по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2017. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник Наручиоца

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

XXII

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду  пројектне документације и

извођење радова на уређењу простора за очну банку

на II етажи објекта ВМА (ламела „С“),

за потребе Клинике за очне болести,

у Београду

мај 2017. године

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду пројектне документацију и извођење радова на уређењу простора

Очне банке на II етажи, ламеле „С“, објекта ВМА, у Београду,

за потребе Клинике за очне болести

# 1. Општи део

Идејно решење и Пројекат за извођење (ПЗИ) реконструкције и адаптације просторија Очне банке, на II етажи, ламела „С“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Клинике за очне болести, који садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1- архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације, као и

Главни пројекат заштите од пожара,

урадити на основу тактичко-техничког захтева корисника и његове допуне, података прикупљених приликом обиласка објекта, увида у расположиву техничку документацију и усвојеног Инвестиционог програма, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Одлуком министра одбране за материјалне ресурсе МО, Бр. 732-32, од 05.05.2017. године, о уређењу простора Очне банке, на II етажи, ламела „С“, објекта ВМА, у Београду, предвиђена је:

- израда Пројекта за извођење и извођење радова на уређењу просторија Очне банке, по инжењеринг систему „кључ у руке“, у свему према Инвестиционом програму, Бр. 4708-3, од 21.03.2017. године, усвојеним Решењем Управе за инфраструктуру, Бр. 732-22, од 07.04.2017. године.

# 2. ИНВЕСТИТОР: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.

3. ОБЈЕКАТ: ВМА Београд

4. КОРИСНИК: ВМА Београд, Клиника за очне болести, Очна банка

5. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Локација објекта

## Предметни простор налази се на II етажи објекта ВМА. Простор је смештен у ламели „С“ између осовина K-M и 17-19. Укупна бруто површина простора предвиђеног за адаптацију износи 64,11м2.

Простор мортуаријума налази се, такође, на II етажи објекта ВМА у ламели „С“, ходником је повезан са обдукционим салама Института за судску медицину и патологију.

Приступ просторима могућ је директно споља преко улаза са северне стране комплекса, а постоји и приступ из самог објекта са II етаже  преко дела Института за судску медицину и патологију, поред обдукционих сала.

Конструкција и обрада просторија

Носећа конструкција ламеле “С“ је од армираног бетона, коју чине стубови ливени на лицу места и монтажне греде у два ортогонална правца, на које се ослања међуспратана конструкција, димензија у свему према пројекту.

Међуспратна конструкција је монтажна касетирана таваница, дебљине плоче 10 цм, са ребрима за укрућење, димензија 25/35 цм.

У статичком погледу таваница је третирана као роштиљ коју чине ребра, слободно ослоњена на главне носаче - монтажне греде, а секундарне плоче су крстатсто армиране, слободно ослоњене. Статички утицаји и димензионисање међуспратне конструкције је извршено за оптерећење у фази монтаже (сопствена тежина) и коначној фази (стално и корисно оптерећење). Статички прорачун за главни скелетни систем (стубови, греде) извршен је као рамовска конструкција у два ортогонална правца (стално оптерећење, корисно, ветар и сеизмика).

Постојећи преградни зидови су монтажни типа „РИХТЕР“, са челичном подконструкцијом,  облогом од гипс-картонских плоча и испуном од минералне вуне, укупне дебљине д=10 цм. Зидна облога за керамичке плочице је равна азбест-цементна плоча. Завршна обрада зидова у обдукционој сали, санитарним чворовима и пралишту је од керамичких плочица, а у осталим просторијама су тапете, преко гипс картонских плоча.

Подна облога у обдукционој сали и санитарним чворовима су керамичке плочице (на лепку, преко лако-армиране цементне подлоге, дебљине 4,8 цм), а у осталим просторијама је синтетички каучук - гума.

Спуштени плафони су монтажно-демонтажни, система “FONEKS”, челичне поцинковане лимене касете у белој боји, димензија 625/625/0,55 мм , типа „clip-in“, са одговарајућом расветом. Акустична изолација је од порозног влакнастог специјалног папира, минералне вуне д=5 цм, са Ал фолијом са горње стране.

Врата су са облогама и испуном према захтевима намене просторија - у санитарним чворовима, пралишту и обдукционој сали дрвена са облогом од ултрапаса, а на хладној комори су метална.

Простор мортуаријума је укупне површине 154м2, има директан колски прилаз са спољне стране. Завршна обрада зидова и пода је бетон.

У простору се налази хладњача контејнерског типа (са спољним компресором), која служи за смештај преминулих особа.

Дуж ободних зидова, а у склопу овог простора,  налази се и одводни канал -  ригола,  ширине око 25 cm, који служи за одвод воде и осталих течности.

У простору обдукционе сале постоје термотехничке инсталације, инсталације система вентилације и климатизације, електроенергетске инсталације, инсталације телекомуникација, као и инсталације водовода и канализације.

## Термотехничке инсталације - предметне просторије ваздухом снабдева високопритисни једноканални систем са зонским догревањем ваздуха и предвиђен је за одржавање температуре и влажности ваздуха у обдукционом блоку. Систем обухвата обдукционе сале и пратећи просторије уз њих.

Постојећа количина ваздуха којом се климатизује предметни простор није довољна, а ни степен чистоће ваздуха није одговарајући.

У простору мортуаријума нема термотехничких инсталација.

Инсталације медицинских гасова - у предметном простору не постоји инсталација медицинских гасова.

## Електроенергетске инсталације - просторијe су опремљене ел. инсталацијама за осветљење и прикључнице. Напајање светиљки и прикључница у поменутим просторијама иде из постојећих локалних ормана (мрежних и генераторских). Каблови за напајање ових просторија полагани су у кабловским регалима у спуштеним плафонима.

Расвета у мортуаријуму је плафонска - светиљке 2x58W.

## Инсталације телекомуникација - у предметном простору постоји телефонска инсталација, интерфонска инсталација и инсталација система централног озвучења, која је повезана преко успонских делова на постојеће одговарајуће системе.

Систем дојаве пожара је селективан, постоји јонизујући јављач који покрива део предметног простора.

Противпожарна заштита - у предметном простору,  нема посебних мера противпожарне заштите (постоје хидранти у ходнику).

Инсталације водовода и канализације - део просторија које су намењене за смештај одељења Очне банке у објекту ВМА, снабдевене су инсталацијма хладне и топле санитарне воде и фекалне канализације. Одељење је смештено на другом спрату, а на етажи испод, на првом спрату, налази се машинска просторија са видним хоризонталним разводом инсталација канализације и водовода. Главне фекалне вертикале су смештене у инсталационим каналима, а према Главном пројекту фекалне канализације за крило „С“, за прикључење овог одељења могу се користити вертикале означене са К212, К219 и К213. Ове вертикале су повезане у систем фекалне канализације објекта ВМА и даље у уличну мрежу. Према Главним пројектима санитарне хладне и топле воде са циркулацијом, снабдевање предметног одељења се обавља са главне ветикале V6 за хладну воду и W61 за топлу воду, преко прикључака 3/4″.

Противпожарна заштита је обезбеђена постојећим хидрантима у ходнику, који није предмет ових радова. Не постоје прикључци на кишну канализацију.

Водоводна и канализациона унутрашња мрежа инсталирана је у санитарном чвору, сали за рад на пацијентима и лекарској соби. Водоводне цеви су поцинковане, а канализационе ливено-гвоздене, димензија у свему према постојећем пројекту .

6. ПОТРЕБНИ РАДОВИ

Очна банка је организација која се бави прибављањем, чувањем, проценом квалитета, обрадом и дистрибуцијом делова ока за сврху трансплатације. Очне банке су и научноистраживачке институције које заједно са институцијама за хирургију ока, имунолошким и микробиолошким, медиколегалним и другим релевантним институцијама обављају истраживања на пољу трансплатације делова ока, као и трансплатације и чувања других делова људског тела које се у циљу лечења трансплатирају на око и андекса. За адекватан рад Очне банке неопходно је постојање адекватних уређаја:

- Спекуларни микроскоп за анализу донорског ткива са придруженим рачунаром (илуминација LED оминантно таласне дужине 525нм или халоген лампа; дигитални пренос података до рачунара или ЛЦД екран; напајање 100-240V, 50/60 Hz, 50 VA),

- Комора са ламинарним током ваздуха (унутрашњих димензија не мањих од 750х450х600мм – ШхДхВ, светлост интензитета већег од 300Lx, UV лампа најмање 20W, напајање  AC 220V/50Hz),

- Стерилизатор – аутоклав (стони лабораторијски са филтером за омекшавање воде, унутрашњих димензија минимум 400х600х450мм, тежине до 70kg, напајање  230V/50Hz),

- Хладњак за похрану ткива – фрижидер (напајање  230V/50Hz, прикључак за адаптер за аутономно напајање у случају нестанка спољног напајања),

- Спалт лампа – биомикроскоп на електричном столу (извор светла – измена напона од 6 до 12V, снаге 20-30W, напајање 100-240V/50-60Hz),

- Хладњак за културе ткива – фрижидер (напајање  230V/50Hz, прикључак за адаптер за аутономно напајање у случају нестанка спољног напајања),

- Инкубатор за културу ткива (напајање  230V/50Hz, прикључак за адаптер за аутономно напајање у случају нестанка спољног напајања).

Адаптација простора подразумева извођење архитектонско грађевинских радова, радова на инсталацијама водовода и канализације, електро и термотехничким инсталацијама, инсталацијама телекомуникација, радове на противпожарном систему, као и радове на заштити од пожара, који су потребни да се простор доведе у употребно стање, адекватно за његову планирану намену и експлоатацију и испуни све функционалне и техничкотехнолошке захтеве потребне за неометани рад Очне банке.

Решење адаптације мора да обухвати и формирање затвореног простора, адекватних димензија, за смештај архивског материјала (парафинске плочице и калупи) за потребе Института за судску медицину и патологију у простору мортуаријума, уз посебан захтев да се не ремети транспортни пут, нити функционисање осталих активности унутар самог мортуаријума.

Архитектонско - грађевински радови

Функционалним решењем у простору Очне банке обезбедити следеће просторије: улаз за особље, шалтер за пријем материјала, нестерилну јединицу за рад, санитарни чвор, санитарни пропусник, лабораторију - стерилни део и излаз материјала ка операционом блоку.

Адаптирани простор би имао корисну површину од око 55,00 м2.

Простор мортуаријума мора имати затворени простор адекватних димензија за смештај архивског материјала.

За адаптацију - прилагођавање простора новој намени, овим пројектом потребно је предвидети следеће архитектонско-грађевинске радове:

- демонтажу врата са хладњаче;

- демонтажу металних врата према ходнику;

- демонтажу свих осталих врата;

- демонтажу свих плафона;

- обијање или демонтажу подних облога, до носеће а.б. конструкције;

- скидање постојећих зидних облога;

- рушење појединих преградних зидова;

- израду нових подова и подних облога - пројектом треба предвидети замену свих подова у просторијама Очне банке:

У санитарним чворовима треба предвидети керамичке плочице I класе, домаћег произвођача. Керамичке плочице морају бити противклизне, отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење.

У санитарним чворовима, обавезно, предвидети израду нове хидроизолације.

У осталим просторијама предвидети подне облоге од синтетичког каучука - гуме или ПВЦ-а, а посебну пажњу обратити да у лабораторији морају бити електропроводљиви подови, а у осталим просторијама антистатик.

Пројектом предвидети визуелну диференцијацију различитих зона. Приликом одабира боја консултовати се са Корисником;

- израду нових  преградних зидова - Зидове пројектовати као лако-монтажне са металном подконструкцијом, облогом од гипс-картонских плоча, дебљине д=12,5 мм и испуном од минералне вуне, дебљине д=5 цм, укупне дебљине зида од 10 цм (у свему као постојећи), осим зида хладњаче (где се демонтирају врата), где је потребно предвидети зид од адекватног материјала, који ће испуњавати захтеве за рад хладњаче, исте дебљине као постојећи.

Зидне облоге у санитарним чворовима предвидети керамичке плочице I класе, домаћег произвођача. Керамичке плочице морају бити отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење.

Зидну хидроизолацију предвидети до висине 30,00цм од пода, а плочице до плафона.

У лабораторији и осталим просторијама предвидети зидне облоге од синтетичког каучука - гуме или ПВЦ-а. Водити рачуна да у простору лабораторије мора бити остварен степен чистоће минимум ISO 5.

- израду нових спуштених плафона, монтажно-демонтажног типа - пројектом предвидети спуштени плафон од растерних касета, од материјала који су у складу са прописима за употребу у медицинским установама, једноставни за одржавање, антибактерисјки и да задовољавају степен чистоће минимум ISO 5.

Касете морају бити одређених димензија, усклађене са расветним телима која се у њих уграђују.

• у санитарним просторијама плафоне предвидети од материјала отпорног на влагу са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха.

• у осталим просторијама, пројектом предвидети плафоне од материјала у складу са наменом просторије - метални „Clip in“ или минерални са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха.

• у лабораторији предвидети плафон у складу са захтевима за тзв. „чисте собе“, да задовољавају степен чистоће минимум ISO 5.

Плафони у свим просторијама морају бити у складу са противпожарним захтевима за медицинске установе, на минималној висини од 3,00м.

Акустичну изолацију плафона израдити према савременим стандардима за модерне медицинске установе;

- израду нове столарије и браварије, предвидети у складу са функционалним захтевима просторија, једноставне за одржавање и употребу:

• врата за улаз у санитарне чворове и магацин предвидети као пуна. Крило врата фурнирано храстовим фурниром I класе, а довратници од првокласног, сувог храстовог дрвета. Врата предвидети са одговарајућим оковом, одбојницима за врата, „elzet“ бравом за закључавање и преструјном решетком. Врата тонирати у тону по избору Корисника и завршно обрадити лакирањем.

• врата на санитарном пропуснику и за улазак у лабораторију предвидети као пуна, без жљебова, равна без могућности за задржавање прљавшине. Крило врата и довратници морају бити од материјала који је једноставан за одржавање, отпоран на киселине, хемикалије и средства за чишћење. Врата предвидети са одговарајућим оковом, одбојницима за врата и „elzet“ бравом за закључавање. Боју врата изабрати у договору са Корисником. Светла ширина врата мора бити минимум 80,00 цм због уноса потребне опреме.

• врата за улазак особља предвидети у металном раму са испуном од пескираног или млечног „securit“ стакла. Врата предвитети са одговарајућим оковом, одбојницимаа за врата и „elzet“ бравом за закључавање.

НАПОМЕНА: Простор лабораторије је стерилни простор. Подне, зидне и плафонске облоге, као и расвета, морају бити у складу са захтевима и потребама „чистих соба“. Сви материјали морају бити отпорни на киселине, хемикалије и средства за чишћење, и да задовољавају степен чистоће минимум ISO 5.

- конструктивни систем остаје неизмењен и у том смислу нема никаквих интервенција.

- поред простора за Очну банку, уредити и просторију за архиву парафинских плочица и калупа, у простору мортуаријума. Просторију архиве оформити као затворени простор правоугаоног облика димензија  (д/ш/в ) 8,3 x 4,9 x 3,4 м. Део постојећег спољног зида мортуаријума је уједно и један зид архиве, а остала три зида формирати зидањем или монтажом, од адекватног материјала. Водити рачуна да у простору архиве морају да се задовоље одређени услови температуре и  влажности ваздуха.

Улаз у архиву планирати на средини чеоног зида новоформираног простора. Врата предвидети метална са надсветлом (дим. 90/260).

Просторију архиве удаљити око 2 м од хладњаче, ради слободног маневрисања око ње и приступа спољном компресору.

Директан улаз у простор мортуаријума мора бити довољне  величине за несметан улаз возила, а новоформирани простор за архиву не сме да ремети пролаз и манипулацију.

Опремање простора

Опремање простора спроводи се преко надлежне Управе за снабдевање и није предмет овог пројекта.

## Термотехничке инсталације - Новоформирани простор мора имати независан систем климатизације, који ће обезбедити адекватну температуру и степан чистоће ваздуха који је прописан за просторе овакве намене.

За реконструкцију и адаптацију - прилагођавање простора новој намени, потребно је извршити следеће радове на термотехничким инсталацијама:

- Извршити демонтажу постојећих система климатизације (канали, анемостати, перфорирано кућиште апсолутног филтера);

Пројектовати независан систем климатизације, који се састоји од следећих елемената:

- клима коморе у „Хигијеник“ изведби, која узима свежи ваздух са најближе фасаде и има могућност рекуперације топлоте (коришћење топлоте отпадног ваздуха у зимском режиму) и „free cooling”-а (коришћења хладног спољњег ваздуха у зимском режиму, а у циљу хлађења простора). Аутоматика клима коморе обезбеђује стални надпритисак у чистим просторијама, без обзира на степен запрљаности филтера, чиме се онемогућава улазак ваздуха из нестерилних просторија и контаминација чистог ваздуха;

- „VRF“ спољне јединице система климатизације, која може да ради и у режиму „топлотне пумпе“, односно грејања, када је енергетска ефикасност целог система климатизације веома висока;

- апсолутних HEPA филтера klase H13 са иструјном плочом, за лебдеће честице 0,3 µм, ефикасности 99,95-99,995% (према EN 1822). Са овим филтерима је могуће постићи класе чистог простора 7 и 8, према ISO 14644 стандарду (GMP класе C и D);

. у простору архиве обезбедити температуру од 20-240C и релативну влагу mаx 70%, са две измене ваздуха на сат.

## Електроенергетске инсталације - Новоформирани простор мора имати непрекидно напајање електричном енергијом.

Опште осветљење просторија предвиђених за смештај Очне банке предвидети са потребним нивоом осветљености, помоћу светиљки са LED панелима. Неопходно је обезбедити регулацију нивоа осветљености (димовање). Тип светиљки одабрати у складу са типом новог плафона.

Предвидети потребан број зидних парапетних развода, са потребним бројем шуко прикључница за напајање опште опреме. Начин напајања ел.енергијом предвиђене опреме урадити у складу са захтевима испоручиоца опреме.

Напајање прикључница и осветљења ел.енергијом у просторијама Очне банке, предвидети из једног новог главног разводног енергетског ормана (мрежног и агрегатског). За осветљење простора користити једну трећину светиљки напајаних са агрегатског напона, а на агрегатске прикључнице прикључивати само приоритетне потрошаче. Главни разводни енергетски орман сместити у посебну независну просторију од просторије очне банке. Сву општу и посебну опрему унутар и изван разводног ормана предвидети у складу са захтевима испоручиоца опреме.

Напајање ел.енергијом главног разводног енергетског ормана предвидети директно из постојећег успонског разводног вода, са каблом потребног пресека.

Напајање ел.енергијом новог командног разводног ормана за клима коморе предвидети из главног разводног енергетског ормана са каблом потребног пресека.

Нови командни разводни орман за клима коморе предвидети у посебној независној просторији, заједно са главним разводним енергетским орманом.

Сву инсталацију  предвидети кабловима потребног пресека и броја жила, типа „halogen free“ (N2XH или NHXH).

За околни простор који се такође адаптира предвидети потребан број светиљки са LED панелима и шуко прикључнице опште и посебне намене. Напајање ел.енергијом предвидети из главног разводног енергетског ормана. Тип светиљки одабрати у складу са типом новог плафона. Дефинисати број разводне кутије и број струјног круга из кога ће се напајати нова инсталација.

Осветљење просторије архиве предвидети светиљкама са LED цевима снага 1х20W и 1х25W, са одговарајућом носећом конструкцијом.

Инсталације телекомуникација -  демонтирати старе инсталација телекомуникација,  а у новоформираном простору предвидети потребну опрему и инсталацију следећих система:

Телефонски систем - У делу нестерилне јединице за рад предвидети телефонску инсталацију, која ће се повезати на постојећи систем у објекту.

Рачунарска мрежа - У делу нестерилне јединице за рад предвидети инсталацију рачунарске мреже,  која ће се повезати на постојећи комуникациони Рек ормаром, по главном пројекту рачунарске мреже у објекту.

Систем централоног  озвучења - Предвидети систем озвучења у делу нестерилне јединице за рад, који ће бити део постојећег 100 V централног система  озвучења објекта.

Систем електричних часовника - У делу нестерилне јединице за рад предвидети електрични часовник, који ће се повезати на централни систем за дистрибуцију тачног времена у објекту.

Систем контроле приступа - Предвидети аутономан систем контроле приступа, који ће контролисати улаз и излаз за лабораторију за стерилни блок.

У простору архиве нису потребне Инсталације телекомуникације.

Систем дојаве пожара - демонтирати постојећи систем за дојаву пожара.

У новоформираном простору предвидети потребну опрему и инсталацију система аутоматског откривања и дојаву пожара, који ће бити део централног система аутоматске детекције и дојаве пожара. Адресабилни систем ће обављати функцију детекције пожара и обезбедити непосредан пренос аларма и свих стања на постојећи централни уређај.

Аутоматске адресне јављаче предвидети у свим просторима, у складу са главним пројектом заштите од пожара, као и у просторима спуштених плафона.

Такође предвидети одговарајуће управљање системом вентилације и другим сигурносним системима.

Код излаза из просторија предвидети ручне јављаче пожара. На сваком јављачу мора бити добро видна ознака групе којој јављач припада (адреса). Систем пројектовати у складу са важећим стандардима, прописима и препорукама произвођача опреме.

Противпожарна заштита - израдити Главни пројекат заштите од пожара за целокупан адаптирани простор, а све термотехничке и ел.инсталације предвидети и извести у складу са прописима заштите од пожара.

Пројекат заштите од пожара мора да садржи:

- Технички извештај - Опис намене објекта/просторија, са проценом опасности од пожара

- Концепцију заштите од пожара, са техничким превентивним мерама заштите од пожара (грађевинским, термоенергетским и електричним)

- Прорачунски и графички део, са приказаним симболима предложених мера заштите од пожара (систем за дојаву пожара, мобилна ватрогасна опрема, хидрантска мрежа, план евакуације).

Ватрогасна мобилна опрема - ватрогасне апарате поставити на основу пожарног оптерећења простора, а њихово место дефинисати у Плану за евакуацију.

У простору архиве потребно је предвидети систем дојаве пожара, противпожарну заштиту и ватрогасну мобилну опрему.

Инсталације водовода и канализације - за потребе адапатације одељења за Очну банку извршити замену и постављање по новим трасама, комплетне инсталације водовода и канализације до главне водоводне и канализационе вертикале, у складу са архитектонским решењем.

Довод санитарне хладне и топле воде са циркулацијом обезбедити у свим просторијама у којима постоје точећа места (санитарни чвор, санитарни пропусник, лабораторија, јединица за рад).

За израду пројектне документације користити податке из Главног пројекта водовода и канализације, ламеле „С“.

Главни пројекат  инсталација водовода и канализације за уређење простора за Очну банку, потребно је урадити у складу са важећим прописима за пројектовање ових врста инсталација и опремити са свим потребним текстуалним, прорачунским и графичким прилозима. При изради пројектне документације предвидети:

- демонтажу свих постојећих санитарних уређаја, водоводних и канализационих инсталација у предметним просторијама, закључно до главних постојећих вертикала водовода и канализације у инсталационим каналима, уз предају демонтираних елемената кориснику или инвеститору радова;

- димензионисање нових инсталација водовода и канализације, у складу са важећим прописима;

- да водоводна мрежа има одговарајуће испусне вентиле на главним прикључним гранама на вертикале;

- мрежу санитарне (хладне, топле и циркулационе) воде пројектовати од квалитетних полипропиленских цеви, сa одговарајућом изолацијом, у зависности од места уградње;

- уградњу одговарајућих пропусних вентила на свакој водоводној вертикали, као и испред сваког точећег места и по једним заједничким пропусним вентилом на улазу сваког санитарног чвора, ради лакше манипулације и одржавања водоводне мреже;

- израду нове канализационе мреже предвидети од ПВЦ канализационих цеви одговарајућих профила, са монтажом у прописаним падовима за обезбеђивање самопрочишћавања, као и потребним бројем ваздушних вертикала и ревизионих отвора за несметано одржавање;

- канализациону мрежу сместити у шлицеве зидова или испод међуспратне конструкције, а главне канализационе вертикале у инсталационим каналима или маскиране;

- предвидети хромиране сифоне на умиваоницима, без керамичке маске

- све батерије и дозатори за течни сапун у амбулантама и стационару да буду као за хируршки блок - папучица за лакат;

- све санитарне уређаје, опрему и галантерију, предвиђене за монтажу, предвидети прве класе према важећим стандардима, за ту врсту производа.

У просторији за архиву нису предвиђене инсталације водовода и канализације.

Сва предвиђена техничка документација мора  бити израђена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе   Министарство одбране и Војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију (Сл. лист СФРЈ бр.38/89)

- Правилник о техничким мерама и условима за топлотну енергију у зградама (Сл. лист   СФРЈ бр.28/70)

- Правилник о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије   (Сл. Војни лист бр.20/2014)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним   просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих   трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист

СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости (Сл. Лист

СЦГ бр. 30/2005)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства   електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на  градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте  намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Мере заштите животне средине	(Сл. гласник РС бр. 135/04)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

- Закон заштите од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/2009)

- Закон о здравственој заштити (Сл.лист СРС бр.107/2005)

- Закон о трансплантацији органа (Сл.лист СРС бр. 72/2009).

7. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Подлоге постојећег стања за израду техничке документације поседује Корисник. Одабрани пројектант може извршити увид на лицу места или се може техничка документација преузети на привремено коришћење уз потписивање реверса.

Поред тога, неопходно је, да пројектант изађе на лице места, узме мере и сними простор.

При снимању објекта обавезно је урадити све потребне истражне радове за утврђивање стања скривених позиција, а које се визуелно не могу утврдити.