КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА У БЕОГРАДУ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2017

децембар 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 7034-83/16 од 27.12.2017.год. о покретању поступка јавне набавке број 26//2017 и Решења бр. 7034-84/16 од 27.12.2017.год. о образовању комисије за јавну набавку брoј 26/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ

ЈН бр 26/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| IV | Техничка документација и планови | 7 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 21 |
| VIII | Образац понуде | 26 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 30 |
| X | Референтна листа | 31 |
| XI | Потврда Наручиоца | 32 |
| XII | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 33 |
| XIII | Образац трошкова припреме понуде | 34 |
| XIV | Образац изјаве о независној понуди | 35 |
| XV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 36 |
| XVI | Образац потврде о обиласку локације | 37 |
| XVII | Модел уговора | 38 |
| XVIII | Пројектни задатак | 47 |

УКУПНО 61 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“- орган државне управе.

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 26/2017 је услуга израде техничке документације за уређење простора за смештај медицинских уређаја на I етажи ВМА за потребе Института за нуклеарну медицину.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуге.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 26/2017 су услуге – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ,   ознака из општег речника набавки:

71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 26/2017 је Израда техничке документације за извођење радова на уређењу-адаптацији простора за смештај медицинских уређаја на I етажи (Ламела ‘‘Т1’’) објекта ВМА у Београду, за потребе Института за нуклеарну медицину.

Техничка документација за потребе уређења простора за смештај медицинских уређаја на I етажи (ламела ‘‘Т1’’) ВМА, у Београду, треба да садржи: Елаборат о геотехничким условима изградње, Идејно архитектонско решење и Главни пројекат.

Главни пројекат садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1- архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације, као и

Главни пројекат заштите од пожара.

Израда техничке документације врши се у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17) и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.

III 2. Опис

Главни пројекат пројекат реконструкције и адаптације просторија ради се за потребе извођења радова уређења простора Института нуклеарне медицине и дела простора преосталог за дезинфекцију кревета, са детаљима за извођење, предмером и предрачуном радова, шемама столарије и браварије, у свему према правилима струке за овакву врсту радова.

Укупна бруто површина простора предвиђеног за адаптацију износи 391,67 м2 и налази се на I етажи објекта ВМА (ламела „Т1“) између осовина F-K и 22-23-24, а намењен је за дезинфекцију кревета, док се Институт за нуклеарну медицину, на коме се обављају прегледи и дијагностика, а који ће и даље наставити са радом, налази на III етажи. Новоформирани простор на  I етажи биће саставни део Института за нуклеарну медицину (само физички раздвојен). У новоформираном простору обављаће се прегледи на уређајима SYMBIA S и SYMBIA T6.

Сви потребни радови неопходни за прилагођавање простора условима рада и просторним и техничким карактеристикама нових уређаја, морају се ускладити са Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности, који је израдио Институт за нуклеарне науке „Винча“, за који је добијена сагласност Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Овај пројекат чиниће саставни део техничке документације.

Адаптација простора подразумева извођење архитектонско грађевинских радова, радова на инсталацијама водовода и канализације, електро и термотехничким инсталацијама,  инталацијама телекомуникација, као и радове на заштити од пожара.

Радови на адаптацији простора треба да испуне све функционалне и техничко- технолошке захтеве потребне за неометани рад нових апарата.

Сви радови за прилагођавање простора условима рада и просторним и техничким карактеристикама нових уређаја, морају се ускладити са Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности и Геотехничким елаборатом.

У склопу претходних радова, након извршених геотехничких испитивања, израђује се Елаборат о геотехничким условима изградње, ради добијања потребних података - подлога за израду Главног пројекта ослањања уређаја гама камера, на позицији два поља (осовине 23 и 24/Ф, Г, Х) на нивоу I етаже.

Функционалне и технолошке карактеристике и величина просторија, дати су у прилогу идејне скице, у виду табеларног прегледа површина просторија са наменама. Простор је прилагођен потребама корисника и технолошким захтевима опреме која ће бити инсталирана. Посебни услови које поједине просторије треба да задовоље дати су Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности и Site-plan-ом произвођача опреме (фирма „Siemens Healthcare“ д.о.о.).

НАПОМЕНА: површине просторија су оквирне, идејна скица урађена је за потребе израде Инвестиционог програма, а кроз идејно архитектонско решење могућа је корекција у складу са потребама корисника, планираним решењем и ограничењима простора. На израђено идејно архитектонско решење потребно је прибавити сагласност корисника и њихове надлежне Управе за војно здравство, а након тога се приступа изради Главног пројекта.

Увид у расположиву техничку документацију и израђену идејну скицу биће омогућен приликом обиласка локације.

Реализација уговора о јавној набавци услуге предвиђена се фазно и то:

I фаза - израда Елабората о геотехничким условима изградње и Идејног пројекта

II фаза -  израда Главног пројеката реконструкције и адаптације просторија.

Уговором о извођењу радова Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију за извођење радова на реконструкцији и адаптацији простора, према понуди која је саставни део уговора, у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, закљученом уговору, условима Инвеститора, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.

Изради Главног пројекта за реконструкцију и адаптацију просторија, приступа се по усвајању Идејног архитектонског решења. Инвеститор прибавља сагласност корисника на Идејно архитектонско решење.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери.

Техничку контролу Главног пројекта врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације мора бити обухваћено уговореном ценом .

III 3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III 4. Прилог

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката.

III.5. Количина, квалитет и опис добара, радова или услуга

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CD) у 5 (пет) примерака, од којих примерак број 1 са предмером и предрачуном радова, а остала четири са предмером радова.

Техничку контролу Главних пројеката врши Ревизиона комисија УИс СМР МО. Садржај техничке документације (главни пројекти) одређен је према важећем Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Наручилац ће омогућити увид у Правилник свим заинтересованим лицима који поднесу захтев.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

- битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

III.6. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка неопходан је обилазак локације од стране потенцијалних понуђача.

Обилазак локације је дана 16.01.2018. године (уторак) и 23.01.2018. године (уторак), у 11,00 часова, али само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља од стране кандидата који ће извршити обилазак, најкасније два дана пре наведеног рока за обилазак.

Пријава за обилазак се доставља факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен улазак у објекат. Овлашћени представници понуђача у наведено време морају бити испред службеног улаза ВМА (улаз за посете), ул. Црнотравска 17.

Ради обезбеђења што веће конкуренције, сходно начелима јавне набавке, Наручилац ће омогућити сваком потенцијалном понуђачу обилазак локације, уколико је због објективних околности спречен да обилазак изврши у одређеним терминима.

Потврду о обиласку локације, потписану од стране наручиоца или корисника, понуђач прилаже уз понуду.

Понуђачи који су у поступцима јавне набавке ЈН 7/2017 и ЈН 12/2017 извршили обилазак локације могу приложити копију потврде или да на обрасцу (XVI) унесу податак о поднетој понуди у чијем је саставу потврда о обиласку.

.IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

- комплетна техничка документација постојећег објекта, која садржи Главне пројекте по којима је грађен предметни објекат, налази се на Војномедицинској академији. Функционалне и технолошке карактеристике и величина просторија, дати су у прилогу идејне скице, у виду табеларног прегледа површина просторија са наменама. Приликом обиласка Корисник ће омогућити увид или преузимање идејне скице.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:

    - за озбиљност понуде, достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

    - да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом и моделом уговора;

    - да располаже неопходним финансијским капацитетом тј. да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе у износу од минимум 5.000.000 динара;

    - да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта архитектуре, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, од којих су најмање 2 (два) запослена код понуђача, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом;

    - да има најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара;

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

    - да поседује стручне резултате на пословима израде техничке документације тј. да понуђач, у последњих 5 година, има израђена најмање 2 пројекта, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, тако да је бар једна појединачна вредност пројекта већa од 2.000.000 динара без ПДВ-а.

    - да за испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда ) односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- бланко сопствене менице као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,

- потписане и оверене изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XII);

- извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 5.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- фотокопија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија оверена печатом лиценцираног инжењера;

фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за запослене, а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту и лиценце за израду Главног пројекта заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

- доказ о урађеним пројектима (најмање 2), за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, тако да је бар један вредности веће од 2.000.000 динара без ПДВ-а, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, састоји се од:

а) списка најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају  фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре  и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...);

б) потврде Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, тј. да има израђене пројекте према наведеним условима.

- доказ о извршеном обиласку се прилаже на обрасцу Потврде о обиласку локације     (XVI) који треба да буде попуњен на лицу места, након чега га потписује представник Наручиоца или корисника.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Доказ тражен тачком V 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. овог упутства).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 5.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре (односно Биланс стања и Биланс успеха и Статистички извештај за 2016. годину). Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 3.000.000 динара (тримилиона динара).

Доказ да понуђач има најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера која поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта, група понуђача испуњава заједно с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једног) запосленог.

Доказ да понуђач има израђене пројектe, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, група понуђача испуњава заједнички, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једну) референцу.

Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.7. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге– ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.01.2018. године (понедељак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 29.01.2018. године (понедељак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима. Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX XIII-XIV и XVII- модел уговора попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге ће се извршити

  - 95% цене израде дела техничке документације путем привремене ситуације након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје,

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, што је предвиђено чланом 11. Модела уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок за завршетак техничке документације и отклањање недостатака на усвојеној техничкој документацији

Рок за завршетак техничке документације је најдуже 60 дана од дана увођења у посао, с тим да уговорени рок мирује у време усвајања Идејног пројекта.

Рок за отклањање недостатака се рачуна од дана примопредаје Главног пројекта.

Минимални рок за отклањање недостатака је 2 године од дана примопредаје.

Под даном примопредаје подразумева се добијање Решења о исправности ТД надлежног органа МО и предаја комплетне документације у уговореном броју примерака.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на основу достављеног захтева у коме мора бити наведен начин достављања односно преузимања средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току извођења радова. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у изради ТД. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 26/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XV конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Војног правобранилаштва и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

| ОЗНАКА ПРИЛОГА | ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда ) односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.1. Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.2. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује пословни приход у претходној обрачунској години. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.4. Доказ I: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија оверена печатом лиценцираног инжењера Доказ II: Фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.5: Доказ:фотокопија уверења о положеном стручном испиту и лиценце за израду Главног пројекта заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.6. Доказ I: списак најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...). Доказ II: потврда Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, с тим да водећи члан доставља доказ о најмање једној референци. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Потписана Потврда о обиласку локације (поглавље XVI) | Да | Не |
| ПРИЛОГ 4. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 5. | Споразум из тачке VI 7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX XIII-XIV и XVII- модел уговора попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017

| - Елаборат о геотехничким условима изградње и Идејно архитектонско решење | дин. |
| --- | --- |
| - Главни пројекат | дин. |
| Вредност услуге без ПДВ-а: | дин. |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок за завршетак услуге (не дужи од 45 дана) од чега је: - рок за израду Елабората о геотехничким условима изградње и Идејног архитектонског решења: - рок за израду Главног пројекта: | _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао _______ (________________) календарсхих дана од дана усвајања идејног арх. решења |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Као референца ће се признавати израђени и усвојени пројекти, за које је према важећим прописима у време њихове израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда

Доказ о урађеним пројектима састоји се од фотокопије уговора, прве и задње стране окончане ситуације-фактуре, односно других релевантних докумената из којих су видљиви подаци: назив објекта, површина, датум закључења уговора, врста и вредност услуге као и потврде  Наручиоца- ПОГЛАВЉЕ XI .

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе израдио техничку документацију: ______________________________________

________________________________________________________________________________(пун назив пројекта за који је према важећим прописима у време израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, ) _________________________ _____________________________________________________________ (уписати остале податке ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.) на основу закљученог уговора од _______________(датум), чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци - „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017“, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и кривичну одговорност.

XII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

# ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 26/2017– ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 26/2017 за израду техничке документације зa уређење простора за смештај медицинских уређаја на I етажи објекта ВМА за потребе института за нуклеарну медицину, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за израду техничке документације зa уређење простора за смештај медицинских уређаја на I етажи објекта ВМА за потребе института за нуклеарну медицину, ЈН бр. 26/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2017. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за

израду техничке документације ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА за СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ, ЈН бр. 26/2017

по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки ________.2017. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник наручиоца/корисника

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

# XVII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

- (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

као извршиоца, кога заступа директор носиоца посла  ___________________________, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Подизвoђач)

ОСНОВ УГОВОРА:	- Јавна набавка услуге ЈН број 26/2017, за коју је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки ________.2017. године;

- Одлука о додели уговора број ________;

- Понуда изабраног понуђача бр.___________.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 26/2017. Предмет уговора о јавној набавци услуга су услуге из члана 6. став 1. Закона о јавним набавкама, које су наведене у Прилогу 1. Закона.

● да је Извршилац на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана ________.2017. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Израда техничке документације за извођење радова на уређењу простора за смештај медицинских уређаја на I етажи објекта ВМА у Београду, за потребе Института за нуклеарну медицину.

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изради техничку документацију за извођење  радова на адаптацији простора и реконструкцији дела објекта за смештај медицинских уређаја на I етажи (Ламела ''Т1'') ВМА у Београду, за потребе Института за нуклеарну медицину, према захтеву Наручиоца у поступку јавне набавке, конкурсној документацији, Пројектном задатку, Пројекту мера радијационе сигурности и безбедности за инсталацију и пробни рад, израђеном од стране Института за нуклеарне науке ''Винча'', Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист“' бр. 29/11 и 3/17) и другим важећим законским и подзаконским актима, техничким прописима, нормативима и стандардима којима је регулисана израда техничке документације.

Извршилац се обавезује да техничку документацију која је предмет овог уговора, изради према понуди број _____ од ___.___.____. године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од ____.____._____. године, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Израда техничке документације врши се у две фазе:

I фаза: Израда Елабората о геотехничким условима изградње и Идејног архитектонског решења

II фаза: Израда Главног пројекта адаптације и реконструкције дела објекта.

Прва фаза обухвата све припремне активности, узимање података на лицу места, израду и усвајање Елабората о геотехничким условима изградње и Идејног архитектонског решења.

Изради Главног пројекта адаптације и реконструкције приступа се по усвајању Идејног архитектонског решења. Сагласност корисника на Идејно архитектонско решење прибавља Наручилац.

Главни пројекат адаптације и реконструкције просторија на I етажи (Ламела ''Т1''), објекта ВМА, у Београду, садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1 - архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације и

Главни пројекат заштите од пожара.

Извршилац доставља техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми (Аdobe*. pdf и CAD*.dwg формат). Главни пројекат се ради у 5 (пет) истоветних примерака од којих је први примерак са ценама у предмеру и предрачуну радова, а остали примерци су без цена.

Техничку контролу Главног пројекта врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

Члан 3.

Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО.

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извршилац је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о усвајању техничке документације.

ЦЕНА

Члан 4.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора о јавној набавци услуге из члана 2. овог уговора на износ од:

| - Елаборат о геотехничким условима изградње и Идејно архитектонско решење | дин. |
| --- | --- |
| - Главни пројекат | дин. |
| Вредност услуге без ПДВ-а: | дин. |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |
| УКУПНО УГОВОРЕНО: | дин. |

и словима: _______________________________________________________________  динара

Укупна цена услуге уговара у фиксном износу.

Уговорена вредност обухвата и све трошкове везане за умножавање комплетне  документације из предмета уговора, у уговореном броју примерака.

Уговореном ценом израде техничке документације обухваћени су и сви припремни и претходни радови које је потребно да изврши Извршилац ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да цену из члана 4. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

  - 95% цене израде дела техничке документације путем привремене ситуације након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје,

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 11. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, у односу на годину у којој је покренут поступак јавне набавке, ће бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 6.

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 7.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа у објекат ради снимања постојећег стања;

- предају расположиве документације.

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 8.

Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је ________(__________) дана [Напомена: не може бити дужи од 45 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао, од чега је:

  - рок за израду Елабората о геотехничким условима изградње и Идејног архитектонског решења: ______ календарских дана од дана увођења у посао,

  - рок за израду Главног пројекта: ______ календарских дана од дана усвајања Идејног архитектонског решења од стране Наручиоца и Корисника.

На израђено Идејно архитектонско решење прибавља се сагласност корисника и њихове надлежне Управе за војно здравство, а након тога приступа се изради Главног пројекта за извођење радова.

Уговорени рок мирује у време усвајања Идејног архитектонског решења.

Члан 9.

Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извршиоца  израђену техничку документацију треба допунити, Извршилац се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извршилац се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извршилац и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок.

Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 10. овог уговора.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац  достављену меницу за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

# По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац   поступао по уговору. Након тога Наручилац прибавља мишљење о техничкој контроли документације.

Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје документације, уколико се исти  утврде од стране Наручиоца или од извођача радова.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац достављену бланко соло меницу може попунити и наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

Извршилац се обавезује да на захтев Наручиоца достави тражена мишљења, појашњења и тумачења везана за Главни пројекат, у року од 5 дана, односно у другом остављеном року који је захтевом наведен, уколико се у току извођења радова укаже потреба за тим, исказана од стране Наручиоца или извођача радова.

Члан 10.

Уколико Извршилац не изради техничку документацију у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене вредности.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току извођења радова. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола Наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Извршилац је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација Извршилац треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Извршилац определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

ПРИМОПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

# И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 13.

# Наручилац има обавезу да на техничку документацију прибави потребне сагласности.

# Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју врши Ревизиона комисија формирана од стране надлежног органа Министарства одбране.

# За техничку контролу предају се 2 (два) комплетна примерка Главних пројеката који у примераку број 1 треба да садржи јединичне цене, вредност радова по врстама и укупну вредност инвестиције. На техничку контролу се предаје примерак 1 и 2. Након отклањања евентуалних примедби и усвајања Главног пројекта без примедби од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми, у уговореном броју примерака, на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом. О извршеној техничкој контроли Главног пројекта сачињава се извештај који потписује одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 11. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,

- ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорених  радова,

- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. алинеја 1, 3, 4 и 5 Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Извршилац може једнострано раскинути уговор:

-    ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-    ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорени посао.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 15.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 16.

Уговорне стране су се сагласиле да све што није регулисано овим уговором, имају се применити одредбе Закона о облигационим односима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Члан 17.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Наручилац захтева, у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама, заштиту поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у току реализације уговора. Заштита поверљивости података односи се на израђену техничку документацију и све остале податке који се прибаве током реализације уговора без обзира на начин на који су прибављени. Сви подаци који су садржани у техничкој документацији, подаци прикупљени на лицу места као и подлоге које су коришћене у сврху израде техничке документације не могу се учинити доступним трећим лицима и/или јавности.

Сва лица која су учествовала у изради техничке документације дужна су да чувају и штите наведене податке без обзира на степен те поверљивости.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 18.

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима на прописаном обрасцу који је дужан да достави Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере, комплетан, попуњен са свим траженим подацима и потписан од стране свих лица која су у њему наведена.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извршиоца бр. ____________ од ____________ године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________ године.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Наручиоца,   2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно Правобранилаштво.

ЗА ИЗВРШИОЦА	 			ЗА НАРУЧИОЦА:

директор                                           		                   начелник

____________________________                                               	    потпуковник

___________________________________ 					                                                 Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду  пројектне документације за

извођење радова на уређењу простора за смештај

медицинских уређаја на I етажи (ламела „Т1“)

објекта ВМА, у Београду, за потребе

Института за нуклеарну медицину

2017. година

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду пројектне документацију за извођење радова на уређењу простора

за смештај медицинских уређаја на I етажи, ламеле „Т1“, објекта ВМА, у Београду,

за потребе Института за нуклеарну медицину

## 1. Општи део

Идејно архитектонско решење и Главни пројекат за адаптацију просторија за смештај медицинских уређаја, на I етажи, ламела „Т1“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Института за нуклеарну медицину, који садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1- архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације, као и

Главни пројекат заштите од пожара,

урадити на основу налога Управе за инфраструктуру СМР МО, бр. 2674-3, од 06.09.2016. године, пројектног задатка, података прикупљених приликом обиласка просторија, увида у расположиву техничку документацију и израђени Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности (од стране Института за нуклеарне науке „Винча“), у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Одлуком Министра одбране, Бр. 76-34, од 13.06.2017. године и Одлуком о измени и допуни ове Одлуке, Бр. 76-49, од 25.12.2017. године, задатак адаптације простора за смештај медицинских уређаја, на I етажи, ламела „Т1“, објекта ВМА, у Београду, предвиђена је у две фазе и то:

- I фаза - претходни гетехнички радови и израда техничке документације

- II фаза - извођење радова

Израду техничке документације и извођење радова на уређењу простора за смештај медицинских уређаја, уступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у свему према тактичко-техничком захтеву корисника - ВМА и Инвестиционом програму, Бр. 7034-13/16, од 12.01.2017. године, усвојеним Решењем Управе за инфраструктуру, Бр. 76-17, од 30.03.2017. године.

# 2.  ИНВЕСТИТОР: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.

# 3.  ОБЈЕКАТ: ВМА Београд

# 4. кОРИСНИК: ВМА Београд, Институт за нуклеарну медицину

# 5.  ПОДАЦИ о објекту

Локација

Простор предвиђен за уређење/адаптацију, налази се на I етажи објекта ВМА (ламела „Т1“), а намењен је за дезинфекцију кревета, док се Институт за нуклеарну медицину, на коме се обављају прегледи и дијагностика, а који ће и даље наставити са радом, налази на III етажи.

Конструкција и обрада просторија

Носећа конструкција ламеле „Т1“ је од армираног бетона, коју чине стубови ливени на лицу места и монтажне греде, у два ортогонална правца, на које се ослања међуспратна конструкција, димензија у свему према пројекту. Међуспратна конструкција је армирано бетонска плоча, дебљине 18 цм. Фундирање је извршено помоћу бушених шипова, по један шип испод сваког стуба, са носивошћу стенске масе 0,7 kN/cm2.

У статичком погледу таваница је третирана као крстасто армирана бетонска плоча,  ослоњена на главне носаче - монтажне греде. Статички утицаји и димензионисање међуспратне конструкције је извршено са сопственом тежинином, сталним и корисним оптерећењем. Статички прорачун за главни скелетни систем (стубови и греде) извршен је за рамовску конструкцију, у два ортогонална правца (стално оперећење, корисно, ветар и сеизмика).

Анализа оптерећења, статички прорачун и димензионисање попречних пресека рађено је према теорији допуштених напона, у складу са важећим прописима у време израде пројекта, док прорачун деформација и прслина није рађен.

Приликом статичке анализе, прорачуна и димензионисања нису третирана оптерећења од опреме, већ само сопствена тежина, стално оптерећење и стално корисно оптерећење (дефинисано важећим прописима) од 2 kN/m2, што не покрива додатно оптерећење које ће се јавити са поставком нових апарата.

Постојећи преградни зидови су типа „РИХТЕР“, са челичном подконструкцијом и облогом од гипс-картонских или етернит плоча и испуном од минералне вуне, укупне дебљине зида д=10 цм.

Завршна обрада зидова, подова и плафона је  у складу са наменом просторија и важећим прописима за болнице: подна облога су керамичке плочице (на лепку, преко лако-армиране цементне подлоге, дебљине 4,8 цм), а завршна обрада зидова је од керамичких плочица.

Спуштени плафони су монтажно-демонтажни плафони система “FONEKS”, челичне поцинковане лимене касете, 625/625/0,55мм или система “DAMPA”, челичне поцинковане лимене талпе, ширине 10 цм (у санитарним чворовима). Акустична изолација је од порозног влакнастог специјалног папира, мин. вуне д=5 цм, са Ал фолијом са горње стране.

Врата су дрвена (храст) са испуном од полиуретана (тешко запаљиви, експандирани у калупу, порофен) и облогом од конала (ултрапас) к.3680.

У објекту ВМА постоје машинске, електро и ТТ инсталације, инсталације водовода и канализације, као и интерни лифтови.

## Термотехничке инсталације

Систем којим се предметни простор снабдева ваздухом - 6' је високопритисни једноканални систем са зонским догревањем ваздуха и предвиђен је за одржавање температуре и влажности просторија централног постељног сервиса на I етажи објекта ВМА. Систем је прикључен на Централну припрему ваздуха бр. 2, која зими предгрева ваздух на 14о С и влажи га на 59% рел. влаге. Клима комора је замењена током 2001. године и задовољава по пројектованом капацитету. У клима комори се поново филтрира ваздух (после централне припреме бр. 2 ), а систем ради са 100 % свежим ваздухом.

Комора је капацитета Q=7890 m3/час  Htot = 740 Pa и смештена је на I етажи, у непосредној близини простора који климатизује.

Као иструјни елементи по просторијама углавном су анемостати „PARAMIKS“ без могућности регулације протока. Ваздух иструјава хоризонтално уз плафон, што омогућава продор хладног ваздуха лети већом брзином, у зони угодности. Анемостати су повезани флекси везама на каналских развод од спиро канала, смештених у спуштеном плафону.

Регулација температуре по просторијама врши се помоћу термостата типа „SAUTER TSFP-3“, тако да  на основу задате вредности пнеуматски регулатор подешава проток ваздуха (топлоијег и хладнијег) у догрејачкој јединици.

За одсисавање ваздуха користе се одсисни вентили производ  „SF“ Шведска, тип „KGEB -1“ са могућности регулације протока, који су монтирани у дуплом плафону. Одсисни вентили су флекси везама повезани на спиро канале, у спуштеном плафону.  На VI етажи монтирана је одсисна комора система 6 ' Q = 8370 m3/čas.

Губици и добици топлоте израчунати су за сваку просторију понаособ зависно од намене, положаја и топлотног оптерећења, па су из тога проистекле и количине ваздуха, односно број измена ваздуха на сат.

## Инсталација медицинских гасова

У постојећим просторијама предвиђеним за нуклеарну медицину, на I етажи, не постоји инсталација за медицинске техничке компримоване гасове и вакуум.

## Електроенергетске инсталације

## Инсталације јаке струје

Просторија у којој ће бити смештена дијагностичка опрема SYMBIA S и T6 је просторија централне стерилизације, на I етажи „Т1“ ламеле. Просторија је опремљена ел. инсталацијама за осветљење и прикључницама. Напајање светиљки у поменутој просторији иде из постојећих локалних успонских ормана, из две успонске просторије, успона 4 и успона 5. Прикључнице се напајају из постојећег технолошког разводног ормана у централној стерилизацији. Каблови за напајање ове просторије полагани су у кабловским регалима у плафонима. Испод пода ове просторије у техничкој етажи положени су НН и ВН каблови, напона 1kV и 10 kV, намењени за напајање преосталог дела зграде.

## Инсталације телекомуникација

Предметни простор, у постојећим пројектима, нема предвиђену инсталацију телефонског система, рачунарске мреже, система централног озвучења, интерфонског система, система за дистрибуцију РТВ сигнала, система електричних часовника, болничку сигнализацију и систем контроле приступа.

## Систем дојаве пожара

Предметни простор, у постојећим пројектима, нема предвиђене инсталације система за дојаву пожара.

## Противпожарна заштита

Предметни простор, актуелним пројектом, нема предвиђене мере противпожарне заштите и инсталације за дојаву пожара.

## Инсталације водовода и канализације

Објекат ВМА поседује пет система унутрашњих хидротехничких инсталација:

- хидрантска мрежа;

- санитарна мрежа хладне воде;

- санитарна мрежа топле воде са циркулацијом

- фекална канализација;

- атмосферска канализација.

Након визуелног прегледа, може се закључити да је стање инсталација добро. Главни доњи разводи за свих пет система се налазе у техничкој етажи. Видно су постављени и окачени на плафон техничке етаже, осим главне цеви атмосферске канализације  600, за коју су формирана челична седла на челичној конструкцији, до пода техничке етаже. Од доњих хоризонталних развода у техничкој етажи, који се састоје од главне цеви и хоризонталних грана, мреже прелазе у главне вертикале постављене у инсталационе канале дуж стубова објекта. Од главних вертикала разводи се мрежа по просторијама на спратовима, до крајњих потрошача.

Простор који се тренутно користи за прање кревета ће се адаптирати, тако да ће део бити намењен за смештај Института за нуклеарну медицину, а престали део ће задржати досадашњу намену, с тим да ће се инсталације прилагодити новом архитектонском решењу. У оквиру новоформираних просторија за Институт за нуклеарну медицину, предвиђени су мокри чворови за пацијенте и особље, који треба да се повежу на постојећи развод водовода и канализације. Такође, потребно је прилагодити и унутрашњу хидрантску мрежу новом распореду просторија.

Ради извођења грађевинских радова на ојачавању конструкције за потребе инсталирања уређаја гама камере на I етажи објекта ВМА, требало би да се изводе радови у плочи и у техничкој етажи, у зони између  оса H-G-F и 23-24 (и део суседних поља ка оси 22). У тој зони постоје водоводне и канализационе цеви, и то главни магистрални вод пречника 250 са хоризонталним прикључцима и хоризонталне гране фекалне и кишне канализације.

## Водовод

Постојеће водоводне цеви су челичне поцинковане (до пречника 3˝) и ливено-гвозедене, са изолацијом против термичких утицаја (веће од 3˝).

Од прикључка на уличну мрежу у Црнотравској улици, примарна (магистрална) цев водоводне мреже је пречника 250, која се даље грана на хоризонтале и вертикале. Према постојећој пројектној документацији, пристисак у магистралном цевоводу износи 8 бара. Потребно је извршити мерење и проверу расположивог притиска у водоводу на лицу места, па у складу с тим предвидети, уколико је потребно, уређаје или водоводну арматуру за регулисање притиска.

Вертикале на које ће се прикључити нови потрошачи, у предметној зони која се адаптира за потребе нуклеарне медицине и одељења за прање кревета, су челичне поцинковане пречника 5/4˝- 2˝.

Топла санитарна вода је обезбеђена из централне припреме. У техничкој етажи се налази бојлер и главни хоризонтални развод, а уз стубове објекта, у инсталационим каналима, су постављене вертикале до свих просторија у објекту ВМА. У ту сврху су постављене челичне поцинковане цеви за довод топле воде и за циркулацију.

За проширење унутрашње хидрантске мреже у зони адаптације, веза на постојећу се може остварити у постојећим вертикалама унутрашње хидрантске мреже.

## Канализација

Канализациони систем је сепарациони.

Главни фекални колектор ЛГ 400 излази из објека ВМА у Црнотравску улицу и колектором, у истој улици, одводи отпадну воду у Ул. Вељка Лукића Курјака, у колектор 60/110 цм.

Фекална канализација у техничкој етажи се разводи преко хоризонталних ЛГ цеви, по плафону, до главних ливено-гвоздених фекалних вертикала, постављених уз стубове објекта. За потребе повезивања новоформираних мокрих чворова у адаптираном простору садашњег одељења за прање кревета могу се користити постојеће вертикале фекалне канализације и хоризонатални развод у техничкој етажи. У Главном пројекту за одвод отпадне воде су означене све вертикале и приказани су капацитети сваке деонице, што ће пројектант користити у контролном хидрауличком прорачуну, након прикључења нових точећих места.

У објекту ВМА постоје две независне атмосферске канализационе мреже са главним колекторима 600, који су постављени паралелно у техничкој етажи. Заједнички колектор за обе мреже је улични 800, који даље одводи воду у Бањички поток.

Као и за све друге инсталације и за атмосферску канализацију важи исти принцип развода у техничкој етажи, прво на хоризонтале, а затим на главне кишне вертикале.

У току адаптације простора за потребе проширења нукеларне медицине ВМА и просторија за прање кревета нема потребе за формирањем нових прикључака на атмосферску канализацију. С обзиром да ће се у овим просторијама користити радиоактивни материјал у медицинске сврхе, било какво повезивање на атмосферску канализацију није дозвољено, имајући у виду чињеницу да је одовод воде усмерен директно, без икаквог третмана, у Бањички поток. Бањички поток је део заштићеног природног добра Бањичке шуме.

Приликом прегледа инсталација није уочена посебна канализација која одводи употребљену воду са радиоактивним честицама из садашњег Института за нуклеарну медицину ВМА.

# 6.  ПОТРЕБНИ РАДОВИ

Израдити Главни пројекат уређења простора Института нуклеарне медицине и дела простора преосталог за дезинфекцију кревета, са детаљима за извођење, предмером и предрачуном радова, шемама столарије и браварије, у свему према правилима струке за овакву врсту радова.

Уређењем обухватити све радове потребне да се простор доведе у употребно стање адекватно за његову планирану намену и експлоатацију и испуни све функционалне и техничко- технолошке захтеве потребне за неометани рад нових апарата, као и да буде у складу са противпожарним захтевима, захтевима за енергетском ефикасношћу, прописаним законима и правилницима за медицинске установе.

Сви потребни радови неопходни за прилагођавање простора условима рада и просторним и техничким карактеристикама нових уређаја, морају се ускладити са Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности, који је израдио Институт за нуклеарне науке „Винча“, за који је добијена сагласност Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Овај пројекат чиниће саставни део техничке документације.

Адаптација простора подразумева извођење архитектонско грађевинских радова, радова на инсталацијама водовода и канализације, електро и термотехничким инсталацијама,  инталацијама телекомуникација, као и радове на заштити од пожара.

## Архитектонско-грађевински радови

Укупна бруто површина простора предвиђеног за адаптацију износи 391,67 м2 и налази се на I етажи објекта ВМА (ламела „Т1“) између осовина F-K и 22-23-24, а намењен је за дезинфекцију кревета, док се Институт за нуклеарну медицину, на коме се обављају прегледи и дијагностика, а који ће и даље наставити са радом, налази на III етажи. Новоформирани простор на  I етажи биће саставни део Института за нуклеарну медицину (само физички раздвојен). У новоформираном простору обављаће се прегледи на уређајима SYMBIA S и SYMBIA T6.

Функционалне и технолошке карактеристике и величина просторија, дати су у прилогу идејне скице, у виду табеларног прегледа површина просторија са наменама. Простор је прилагођен потребама корисника и технолошким захтевима опреме која ће бити инсталирана. Посебни услови које поједине просторије треба да задовоље дати су Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности и Site-plan-ом произвођача опреме (фирма „Siemens Healthcare“ д.о.о.). Комора за прање кревета (просторија бр.2) остаје на месту на коме се сада и налази (потребна је замена облога (зид, под, плафон) и врата).

НАПОМЕНА: површине просторија су оквирне, идејна скица урађена је за потребе израде Инвестиционог програма, а кроз идејно архитектонско решење могућа је корекција у складу са потребама корисника, планираним решењем и ограничењима простора. На израђено идејно архитектонско решење потребно је прибавити сагласност корисника и њихове надлежне Управе за војно здравство, а након тога приступити изради Главног пројекта.

Сви радови за прилагођавање простора условима рада и просторним и техничким карактеристикама нових уређаја, морају се ускладити са Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности,  Геотехничким елаборатом.

- у склопу претходних радова, након извршених геотехничких испитивања израдити Елаборат о геотехничким условима изградње, ради добијања података - подлоге за израду Главног пројекта ослањања уређаја гама камера, на позицији два поља (осовине 23 и 24/Ф, Г, Х) на нивоу I етаже.

Елаборатом је потребно утврдити следеће:

- геолошки састав терена;

- физичко-механичке карактеристике тла;

- начин и дубину фундирања независне конструкције;

- карактеристике тла ради израде Главног пројекта независне конструкције за ношење - ослањање уређаја гама камера на позицији два поља, на нивоу I етаже.

Утврђивање наведених параметара, у циљу изградње нове конструкције за ослањање уређаја гама камера, извршити израдом потребног броја јама и бушотина, дубине према Закону о геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“ бр.15/90). Из истражних бушотина и јама узети узорке за лабораторијска испитивања, којима ће се утврдити физичко - механичке карактеристике терена на коме ће се фундирати предметна конструкција.

За адаптацију - прилагођавање простора новој намени, потребно је предвидети следеће архитектонско-грађевинске радове:

- с обзиром на значајно локално оптерећење од нових уређаја, на релативно малој површини, а да се, по сазнању корисника, изворни објекат од завршетка изградње слегао, потребно је за ослањање нових уређаја израдити пројекат потпуно независне носеће конструкције. При прорачуну конструкције неопходно је водити рачуна о статичком систему постојећих армирано-бетонских плоча, њихову континуалну везу са а.б. плочама и гредама на суседним пољима, како се не би нарушио постојећи статички систем изворног пројекта конструкције. Задатак и обавеза одговорног пројектанта конструкције је да, уколико су претходно наведене претпоставке тачне, пројектом конструкције предвиди најоптималније решење, које ће бити и рационално и конструктивно задовољавајуће, како глобално, тако и локално. Пројектант ће након добијања података истражних радњи сагледати проблем у целини и дати коначно решење;

- демонтажу свих врата и преграда;

- рушење/демонтажу свих постојећих преградних зидова;

- скидање свих постојећих облога са преосталих зидова и стубова;

- рушење или демонтажу свих постојећих подова/облога, до носеће а.б. таванице;

- рушење свих постојећих спуштених плафона;

- израду нових  преградних зидова. Зидове пројектовати као лако-монтажне, са металном подконструкцијом, облогом од гипс-картонских плоча, дебљине д=12,5 мм и испуном од минералне вуне, дебљине д=5 цм. Укупна дебљина зида д=10 цм. Зидови за које се Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности тражи заштитна баријера, морају се у свему израдити по наведеном пројекту. У статичком прорачуну обратити пажњу на додатно оптерећење конструкције од ових заштитних елемената;

- израду нових подова предвидети од материјала отпорних на јонизујуће зрачење и материјала који одговарају прописима за употребу у медицинским установама, са неопходним каналима за вођење инсталација, од прописаних материјала и са потребним отворима, у свему по упутству испоручиоца опреме. Под просторија у које се смештају нови уређаји мора бити изнивелисан, равне површине, изливен изједна и не смеју се користити материјали за испуну рупа или поправљање удубљења у подној површини;

- израду нових спуштених плафона, монтажно-демонтажног типа. Нове плафоне пројектовати од материјала који су у складу са прописима за употребу у медицинским установама, једноставне за одржавање, на висини х= 3,00 м, а у санитарним чворовима х=2,60 м, а плафоне за просторије специјалне намене предвидети у складу са радијационим активностима за те просторије (узети у обзир издржљивост материјала). Акустичну изолацију израдити према савременим стандардима за модерне медицинске установе;

- завршну обраду подова, зидова и плафона пројектовати у свему, у складу са наменом просторија и важећим прописима за медицинске установе, ускладити са Site-plan-ом произвођача опреме (фирма „Siemens Healthcare“ д.о.о.), а у просторијама специјалне намене са  Пројектом мера радијационе сигурности, сличне као постојеће, ради уклапања у постојећи ентеријер целог објекта:

- Зидови -

У Простору за нуклеарну медицину:

Предвидети да зидне облоге у свим санитарним чворовима буду керамичке плочице I  класе, домаћег произвођача. Керамичке плочице морају бити отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење.

Зидну хидроизолацију,  у санитарним чворовима, предвидети до висине 30,00цм од пода, а плочице до плафона. У санитарним чворовима у којима постоје туш кабине, у зони кабине, предвидети хидроизолацију до плафона.

У соби за одмор предвидети периве тапете, средње тешке, пластифициране. Приликом одабира боја и текстуре консултовати се са Инвеститором и Корисником.

У осталим просторијама предвидети зидне облоге од синтетичког каучука – гуме, које морају бити отпорне на разна дезинфекциона средства и реагенсе, резистентна на бактерије, без халогена и безбедне у погледу ватротоксичности.

У свим чекаоницама и контролној соби у висини ногара од столица, наслона столица предвидети линијске зидне одбојнике од адекватног материјала (дрво, прерађена гума или одбојни ПВЦ) у нијанси зида.

У дијагностикама, соби за пацијенте и ходнику за пацијенте у висини болесничког кревет, предвидети линијске зидне одбојнике од адекватног материјала (дрво, прерађена гума или одбојни ПВЦ) у нијанси зида.

У Простору за дезинфекцију кревета:

Предвидети да зидне облоге у свим санитарним чворовима и комори за прање кревета буду керамичке плочице I класе, домаћег произвођача. Керамичке плочице морају бити отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење.

Зидну хидроизолацију,  у санитарним чворовима, предвидети до висине 30,00цм од пода, а плочице до плафона. У санитарним чворовима у којима постоје туш кабине, у зони кабине, предвидети хидроизолацију до плафона.

У магацину предвидети бојење зидова перивом бојом високог квалитета. Приликом одабира боја консултовати се са Инвеститором и Корисником.

У осталим просторијама предвидети зидне облоге од синтетичког каучука – гуме, које морају бити отпорне на разна дезинфекциона средства и реагенсе, резистентна на бактерије, без халогена и безбедне у погледу ватротоксичности.

У прљавом и чистом ходнику у висини болесничког кревета, предвидети линијске зидне одбојнике од адекватног материјала (дрво, прерађена гума или одбојни ПВЦ) у нијанси зида.

- Подови -

У Простору за нуклеарну медицину:

У свим санитарним чворовима и комори за прање кревета треба предвидети керамичке плочице I класе, домаћег произвођача, противклизне, отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење.

У санитарним чворовима, обавезно, предвидети израду нове хидроизолације.

У свим дијагностикама и контролној соби предвидети подове од синтетичког каучука-гуме, електропроводљиви. Подне облоге морају бити једноставне за одржавање, отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење и антибактеријске и безбедне у погледу ватротоксичности.

У осталим просторијама предвидети подне облоге од синтетичког каучука – гуме који су антистатик.

У Простору за дезинфекцију кревета:

У свим санитарним чворовима и комори за прање кревета треба предвидети керамичке плочице I класе, домаћег произвођача, противклизне, отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење.

У осталим просторијама предвидети подне облоге од синтетичког каучука – гуме који су антистатик.

- Плафон -

У Простору за нуклеарну медицину:

У санитарним чворовима спуштене плафоне предвидети од материјала отпорног на влагу са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха.

У осталим просторијама, пројектом предвидети плафоне од материјала у складу са наменом просторије - метални, тип „Clip in“ или минерални са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха.

У Простору за дезинфекцију кревета:

У санитарним чворовима спуштене плафоне предвидети од материјала отпорног на влагу са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха.

У комори за прање кревета предвидети метални спуштени плафон.

У осталим просторијама, пројектом предвидети плафоне од материјала у складу са наменом просторије – метални, тип „Clip in“ или минерални са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха

- израду нове столарије и браварије, предвидети у складу са функционалним захтевима просторија. Сва врата морају бити израђена од чврстих и издржљивих материјала, морају се лако и брзо отварати и бити једноставна за одржавање, са јасним ознакама. У просторијама посебне намене са радијационом активношћу, врата морају бити са оловном заштитом одређеном Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности израђеним од стране сертификоване установе за ту врсту послова. Сва врата, која су предвиђена као пуна, морају бити без жљебова, равна без могућности за задржавање прљавштине. Крило врата и довратници морају бити од материјала који је једноставан за одржавање, отпоран на киселине, хемикалије и средства за чишћење.

У Простору за нуклеарну медицину:

Врата за улаз у санитарне чворове предвидети као пуна дрвена. Крило врата са завршном обрадом од конала (ултрапаса), а рамови од елоксираног алуминијума. Врата предвидети са одговарајућим оковом усаглашеним са оковом који је уграђен у вратима целог објекта ВМА (квака, розетне, брава, цилиндар) и одбојницима за врата (подним или зидним). За дезен врата консултовати Инвеститора и Корисника. Унутрашња врата у санитарним чворовима морају имати преструјне решетке.

Врата за улаз пацијената у дијагноистике, чекаоници (врућој), за улаз у собу за пацијенте предвидети клизна пуна од материјала адекватног за употребу у медицинским установама, која морају бити јака, издржљива и лако се отварати. Сва клизна врата морају имати одговарајући оков усаглашен са оковом који је уграђен у вратима целог објекта ВМА (квака, розетне, брава, цилиндар) и одбојницима за врата (подним или зидним).

Врата за улаз и излаз пацијената предвидети као двокрилна пуна дрвена врата. Крило врата са завршном обрадом од конала (ултрапаса), а рамови од елоксираног алуминијума. Врата предвидети са одговарајућим оковом усаглашеним са оковом који је уграђен у вратима целог објекта ВМА (квака, розетне, брава, цилиндар) и одбојницима за врата (подним или зидним). За дезен врата консултовати Инвеститора и Корисника.

Остала врата предвидети као једнокрилна пуна дрвена врата. Крило врата са завршном обрадом од конала (ултрапаса), а рамови за врата од елоксираног алуминијума. Врата предвидети са одговарајућим оковом усаглашеним са оковом који је уграђен у вратима целог објекта ВМА (квака, розетне, брава, цилиндар) и одбојницима за врата (подним или зидним). За дезен врата консултовати Инвеститора и Корисника.

Сва врата морају бити са отвором довољне ширине за пролаз болесничког кревета и унос опреме.

У Простору за дезинфекцију кревета:

Врата за улаз у санитарне чворове предвидети као пуна дрвена. Крило врата са завршном обрадом од конала (ултрапаса), а рамови за врата од елоксираног алуминијума. Врата предвидети са одговарајућим оковом усаглашеним са оковом који је уграђен у вратима целог објекта ВМА (квака, розетне, брава, цилиндар) и одбојницима за врата (подним или зидним). За дезен врата консултовати Инвеститора и Корисника. Унутрашња врата у санитарним чворовима морају имати преструјне решетке.

Врата за улаз и излаз из коморе за прење кревета предвидети као металназа, у складу са наменом просторије (као постојећа).

Остала врата предвидети као једнокрилна или двокрилна (у зависности од намене простора и величине) пуна дрвена. Крило врата са завршном обрадом од конала (ултрапаса), а рамови за врата од елоксираног алуминијума. Врата предвидети са одговарајућим оковом усаглашеним са оковом који је уграђен у вратима целог објекта ВМА (квака, розетне, брава, цилиндар) и одбојницима за врата (подним или зидним). За дезен врата консултовати Инвеститора и Корисника

## Опремање простора

Опремање простора спроводи се преко надлежне Управе за снабдевање и није предмет овог пројекта.

НАПОМЕНА: Све елементе уређења простора дати као јединствену целину и усагласити боје и материјале. Функционалне целине раздвојити у смислу посебних визуелних карактеристика, поставити јасне и читке ознаке путева кретања, а све дилеме око потребних описа, материјала и евентуална варијантна решења усагласити са корисником.

## Термотехничке инсталације

За реконструкцију и адаптацију - прилагођавање простора новој намени, потребно је извршити следеће радове на термотехничким инсталацијама:

- Постојеће клима коморе (убацну и одсисну) система 6' по капацитету прилагодити простору који је преостао за централни постељни сервис - око пола капацитета. Извршити демонтажу канала, анемостата и одсисних вентила, у делу који је предвиђен за нуклеарну медицину и извршити измештање канала,  анемостата и одсисних вентила и прилагођавање - распоређивање истих у преосталом простору постељног сервиса. Извршити нови прорачун потребних количина ваздуха и отпора у инсталацији, у преосталом  простору централног постељног сервиса и у складу са тим прилагодити постојеће клима коморе;

- За новонастали простор за нуклеарну медицину потребно је извршити све потребне прорачуне и  дефинисати елементе климатизације;

- Нови систем мора бити независан и да задовољи све прописане потребе новог простора. Усисну комору поставити у непосредној близини новоформираног простора (на I етажи), узимала би већ припремљен ваздух (филтриран и загрејан) са центалне припреме ваздуха бр. 2, а одсисну комору са припадајућим филтерским системом монтирати у нивоу техничке етаже и одсисани ваздух би се независним системом ( каналима ) одводио изван објекта, водећи рачуна да цео одсисни систем мора бити прилагођен и евентуалним инцидентним ситуацијама, које могу настати у новом простору за нуклеарну медицину.

- С обзиром на све наведено потребно је да стручна радна организација изврши прорачун свих елемената система климатизације (потребних количина ваздуха, степена филтрације  на усису и одсису, регулацију температуре и влажности, итд.), водећи рачуна о постојећем систему климатизације, осталих инсталација и положају просторије унутар објекта, а све у складу са захтевима произвођача нове опреме.

## Инсталација медицинских гасова

У новом простору предвидети извођење и уградњу нове бакарне инсталације за медицинске гасове (медицински компримовани ваздух и кисеоник) и вакуум, као и одговарајућа радна места. Потребно је извести и уградити инсталацију и радна места за минимум два болесничка кревета, где ће сваки кревет бити обезбеђен са по три радна места (МКВ, О2, ВАКУУМ).

## Електроенергетске инсталације

Инсталације јаке струје

## Осветљење

Опште осветљење простора предвиђеног за смештај дијагностичке опреме SYMBIA S и T6 предвидети са потребним нивоом осветљености помоћу LED светиљки са опалном капом. Неопходно је обезбедити регулацију нивоа осветљености (димовање). Напајање ел. енергијом светиљки предвидети из помоћног разводног ормана. Тип светиљки одабрати у складу са типом новог плафона.

## Наменски и општи прикључци

Предвидети потребан број зидних парапетних развода са потребним бројем шуко прикључница за напајање опште опреме.  Начин напајања ел. енергијом дијагностичке опреме система SYMBIA S и T6 урадити у складу са захтевима испоручиоца опреме.

## Напајање електричном енергијом

Напајање комадних ормана наведених уређаја предвидети из једног новог главног разводног ормана. Два нова разводна ормана за прикључнице и осветљење напајати, у зависности од броја потребних струјних кругова, из постојећих локалних успонских ормана или из горе наведеног главног разводног ормана. Разводне ормане сместити у посебну независну просторију, од просторије за смештај дијагностичке опреме SYMBIA S и T6. Сву општу и посебну опрему унутар и изван разводних ормана предвидети у складу са захтевима испоручиоца опреме.

Напајање командног ормана клима комора предвидети из најближеих постојећих успонских ормана, са каблом потребног пресека.

Напајање командних ормана наведених уређаја предвидети директно из постојећих трафостаница каблом потребног пресека.

Сву инсталацију  предвидети кабловима потребног пресека и броја жила типа „halogen free“ (N2XH или NHXH).

## Околни простор обухваћен адаптацијом

За околни простор који се такође адаптира предвидети потребан број LED светиљки са опалном капом и шуко прикључница опште и посебне намене. Напајање ел. енергијом предвидети из постојећих разводних ормана (мрежа и агрегат). Тип светиљки одабрати у складу са типом новог плафона. Дефинисати број разводне кутије и број струјног круга из кога ће се напајати нова инсталација.

## Инсталације телекомуникација

У новоформираном простору предвидети потребну опрему и инсталацију следећих система:

## Телефонски систем

У делу радног простора медицинског особља предвидети телефонску инсталацију, која ће се повезати на постојећи систем у објекту.

## Рачунарска мрежа

У делу радног простора медицинског особља и просторије за одмор медицинског особља  предвидети инсталацију рачунарске мреже, која ће се повезати на постојећу, комуникационим Рек ормаром, по главном пројекту рачунарске мреже у објекту.

## Систем централног  озвучења

Предвидети систем озвучења у делу радног простора медицинског особља, просторије за одмор медицинског особља  и чекаоници за пацијенте, који ће бити део постојећег 100 V централног система  озвучења објекта.

## Интерфонски систем

Предвидети интерфонски систем који ће бити део постојећег система објекта, у делу радног простора медицинског особља и собе за апликацију.

## Систем за дистрибуцију РТВ сигнала

У делу просторије за одмор медицинског особља и чекаонице предвидети стандардне РТВ утичнице, које ће бити повезане на систем пријема и дистрибуције РТВ сигнала објекта.

## Систем електричних часовника

У делу радног простора медицинског особља, чекаоници и просторији за одмор медицинског особља  предвидети електричне часовнике, који ће се повезати на централни систем за дистрибуцију тачног времена у објекту.

## Болничка сигнализација

Инсталацију болничке сигнализације обезбедити у  делу радног простора медицинског особља, чекаоници и санитарним просторијама за пацијенте.

## Систем контроле приступа

Предвидети аутономан систем контроле приступа, који ће контролисати улаз и излаз за пацијенте.

## Систем дојаве пожара

У новоформираном простору предвидети потребну опрему и инсталацију система аутоматског откривања и дојаву пожара, који ће бити део централног система аутоматске детекције и дојаве пожара. Адресабилни систем ће обављати функцију детекције пожара и обезбедити непосредан пренос аларма и свих стања на постојећи централни уређај. Аутоматске адресне јављаче предвидети у свим просторима у складу са главним пројектом заштите од пожара, као и у просторима спуштених плафона. Код излаза из простора и у средини (у ходницима) предвидети ручне јављаче пожара. На сваком јављачу мора бити добро видна ознака групе којој јављач припада (адреса). Систем пројектовати у складу са важећим стандардима, прописима и препорукама произвођача опреме.

## Противпожарна заштита

Израдити Главни пројекат заштите од пожара за целокупан адаптирани простор, а све термотехничке и ел инсталације предвидети и извести у складу са прописима заштите од пожара.

Пројекат заштите од пожара мора да садржи:

- Технички извештај - опис намене објекта са проценом опасности од пожара.

- Концепцију заштите од пожара, са техничким превентивним мерама заштите од пожара (грађевинским, термоенергетским и електричним).

- Прорачунски и графички део са приказаним симболима предложених мера заштите од пожара (систем за дојаву пожара, мобилна ватрогасна опрема, хидрантска мрежа, план евакуације).

- Варогасне апарате за гашење почетних пожара (користити искључиво апарате пуњене угљендиоксидом СО2).

Ватрогасна мобилна опрема - ватрогасне апарате поставити на основу пожарног оптерећења простора, а њихово место дефинисати у Плану за евакуацију.

## Инсталације водовода и канализације

За израду пројектне документације користити податке из Главних пројеката: водоводне мреже хладне и топле воде, хидрантске мреже, фекалне канализације и атмосферске канализације, које поседује корисник, као и детаљни преглед инсталација на лицу места.

При изради водоводне мреже инсталације I етаже цевовод пројектовати од полипропиленских цеви, односно поцинкованих за хидрантску мрежу, а димензионисање извршити у складу са хидрауличким прорачуном.

Уколико се не може избећи измештање инсталација у техничкој етажи ради извођења радова на ојачању међуспратне конструкције за потребе инсталирања гама камере, потребно је пројектом детаљно обрадити врсту радова, материјал, графичке прилоге, редослед операција, могућности алтернативног водоснабдевања из другог правца и посебно нагласити у којим одељењима ће бити онемогућено функционисање, у току извођења радова на измештању и у ком временском периоду.

Положај инсталација треба приказати изометријском шемом и у основи.

Водоводна и канализациона мрежа санитарних чворова, као и хидрантска мрежа у адаптираном делу на I етажи, треба да буде усклађена са архитектонским решењем. Прикључци се остварују на постојеће расположиве вертикале, на истој етажи. Водоводна мрежа треба да има прописан број вентила (на сваком прикључку на вертикалу, сваки санитарни чвор, свако точеће место). Водоводну мрежу предвидети од полипропиленских цеви, а канализациону од ПВЦ цеви.

У одељењу за прање кревета обезбедити точећа места и одвод воде у складу са архитектонским решењем и активностима које се ту обављају.

За будућу примену радиофармака у новоформираним просторијама Института за нуклеарну медицину ВМА, нема потребе да се употребљене воде посебно третирају, већ могу да се упуштају у постојећу фекалну канализацију с тим, што треба предвидети да се након употребе тоалета, од стране пацијената, омогући испирање ВЦ шоља са нешто већом количином воде од уобичајене, односно да се поставе водокотлићи са већом запремином или једноручни испирачи са тастером, како би се омогућило разблаживање употребљене воде (просторије бр.2 и бр.3). Та количина воде која се упушта у фекалну канализацију, након употребе ових пацијената, је занемарљива у односу на количину отпадне воде коју производи цео објекат ВМА (10-15m3/h), што ће такође додатно разблажити употребљену воду од стране пацијената.

У склопу адаптације и реконструкције дела објекта ВМА за потребе Института нуклеарне медицине, након усвојеног архитектонско-грађевинског решења  потребно је израдити  и  Главни пројекат  инсталација водовода и канализације.

Главни пројекат  инсталација водовода и канализације урадити у складу са важећим прописима за пројектовање ових врста инсталација и опремити са свим потребним текстуалним, прорачунским и графичким прилозима. При изради пројектне документације потребно је предвидети:

- демонтажу свих постојећих санитарних уређаја, водоводних и канализационих инсталација у објекту, закључно до главне вертикале;

- да се сав демонтирани материјал раздужује у складу са прописаном процедуром, одредбама Правилника о материјалном пословању у МО и ВС;

- димензионисање нових инсталација водовода и канализације пројектовати у складу са важећим прописима;

- водоводну противпожарну мрежу пројектовати од челичних поцинкованих цеви, сa одговарајућом изолацијом, у зависности од места уградње;

-  уградњу одговарајућег броја зидних ПП хидраната пројектовати у складу са важећим прописима;

- главне вертикале водовода пројектовати у инсталационим каналима;

- предвидети уградњу одговарајућих пропусних вентила испред сваког точећег места и по једним заједничким пропусним вентилом на улазу сваког санитарног чвора, ради лакше манипулације и одржавања водоводне мреже;

- израду нове канализационе мреже од ПВЦ канализационих цеви одговарајућих профила, са монтажом у прописаним падовима за обезбеђивање самопрочишћавања, као и потребним бројем ваздушних вертикала и ревизионих отвора за несметано одржавање;

Сва предвиђена техничка документација мора  бити израђена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе   Министарство одбране и Војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију (Сл. лист СФРЈ бр.38/89)

- Правилник о техничким мерама и условима за топлотну енергију у зградама (Сл. лист   СФРЈ бр.28/70)

- Правилник о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије   (Сл. Војни лист бр.20/2014)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним  просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих  трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист   СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости (Сл. Лист  СЦГ бр. 30/2005)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства  електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте  намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Мере заштите животне средине	(Сл. гласник РС бр. 135/04)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

- Закон заштите од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/2009)

- Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности (Сл.  гласник РС бр. 37/2011)

- Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности (Сл.  гласник РС бр. 61/2011)

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. гласник РС бр.  36/2009 и 93/2012)

- Правилник о управљању радиоактивним отпадом (Сл. гласник РС бр. 60/2011)

- Правилник о мониторингу радиоактивности  (Сл. гласник РС бр. 97/2011)

- Уредба о мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала

- Правилник о обављању нуклеарних активности  (Сл. гласник РС бр. 37/2011)

- Правилник о примени извора јонизујућих зрачења у медицини (Сл. гласник РС бр. 1/2012)

- Правилник о утврђивању програма за правовремену најаву акцидента  (Сл. гласник РС бр. 70/2011)