ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Техничке карактеристике

      - Расхладна комора 20 м3

- Расхладна комора састављена од панела испуњених полиуретаном густине 40кг/м3, између два профилисана поцинкована обојена лима РАЛ 9002/9002 дебљине лима 0.4/0.4 са заштитном фолијом, са подом коморе изолованим и додатно ојачаним неклизајућим алуминијумом, дебљине панела 80 мм,

- са вратима светлог отвора 800 x 1900 мм;

- са бравом и сигурносним отварањем изнутра,

- са ПВЦ санитарним профилима на алуминијумском Л носачу.

- Кондензацијска јединица са компресором, кондензатором, вентилатором, заштитним пресостатом високог и ниског притиска, контролним стаклом, сушачем гаса, резервоаром расхладног средства на свом постољу смештен ван објетка.

- Л´Уните Херметиqуе ТФХ 4519З  намењен спољашњим условима рада.

- Испаривач Топиз Топ 813 са 2 вентилатора Ø300 монтиран на плафону расхладне коморе са термоекспанзионим и електро магнетним вентилом,

- Аутоматизована дигитална контрола температуре и отапања.

- Израђена у складу са важећим стандардима.

- Плусни температурни режим, тражена температура у простору +2°Ц/+8°Ц.

- Расхладно средство Р404А. Снага 1,2кw.

      - Расхладна комора 16м3

-   Расхладна комора састављена од панела испуњених полиуретаном, густине 40кг/м3, између два профилисана поцинкована обојена лима РАЛ 9002/9002 дебљине лима 0.4/0.4 са заштитном фолијом,

-   са подом коморе изолованим и додатно ојачаним неклизајућим алуминијумом, дебљине панела 120 мм,

-    са вратима светлог отвора 800 x 1900 мм,

-    са бравом и сигурносним отварањем изнутра као и са уграђеним грејачем,

-    са ПВЦ санитарним профилима на алуминијумском Л носачу.

-   Кондензацијска јединица са компресором, кондензатором, вентилатором, заштитним пресостатом високог и ниског притиска, контролним стаклом, сушачем гаса, резервоаром расхладног средства на свом постољу смештен ван објетка. Л´Уните Херметиqуе ТФХ 2511Т,  намењен спољашњим условима рада.

-   Испаривач Топиз Топ 842 са 2 вентилатора Ø310 монтиран на плафону расхладне коморе са термоекспанзионим и електро магнетним вентилом, -    Аутоматизована дигитална контрола температуре и отапања.

-    Израђена у складу са важећим стандардима.

-  температурни режим, тражена температура у простору -18°Ц. Расхладно средство Р404А. Снага 1,5кw.

      - Расхладни сто

- Температурни режим +2/+10°Ц, вентилирајуће хлађење

- Расхладни медиј фреон Р 404а

- Радна површина 50 мм с једноструком заштитом зида од 100 мм квадратним предњим рубом

- Полиуретанска изолација на кутији  дебљине 50 мм

- Полиуретанска изолација на вратима дебљине 50 мм

- Густоћа ПУР-пјене 45 кг/м³

- Пуњени полиуретан без ЦФЦ спојева убризган под високим тлаком

- Дигитална термостатска регулација са могућношћу спајања на ХАЦЦП сустав;

- Укупна снага: 483 W, напон 230В/50Хз

- Отапање четири пута дневно

- Испаравање кондензата одвија се у посуди, електричним гријачем

- Аутоматско затварање врата помоћу магнетне бртве

- Заобљено унутарње дно ради лакшег чишћења и одржавања хигијенских увјета

- У комплету са једном иноx решетком по вратима

- Унутарње димензије 1005x535x670 мм

- Вањске дим.1490x700x850мм

- Тежина: 126кг

- Израђен од ИНОX-а 430 прем ДИН 1.4016 стандарду

- Температурни режим и несметан рад осигуран до маx 43°Ц  температуре у подручју агрегата уређаја и маx 60 % влажности.