КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017

мај 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 11870-51/13 од 19.05.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 3/2017 и Решења бр. 11870-52/13 од 19.05.2017. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 3/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

ЈН бр 3/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| IV | Техничка документација и планови | 22 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 22 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 27 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 36 |
| VIII | Образац понуде | 41 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 45 |
| X | Референтна листа | 46 |
| XI | Потврда Наручиоца | 47 |
| XII | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 48 |
| XIII | Образац трошкова припреме понуде | 49 |
| XIV | Образац изјаве о независној понуди | 50 |
| XV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 51 |
| XVI | Образац потврде о обиласку локације | 52 |
| XVII | Модел уговора | 53 |
| XVIII | Пројектни задатак | 63 |

УКУПНО 84 СТРАНИЦЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“- орган државне управе.

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 3/2017 је услуга израде техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање објеката КН-25, у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 3/2017 су услуге – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ,   ознака из општег речника набавки:

71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III 1. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

Објекат КН-25 налази се комплексу Војне академије. Седиште Војне академије је у Касарни "Генерал Јован Мишковић" у Београду, Општина Вождовац, у насељу Бањица, улица Генерала Павла Јуришића Штурма 33.

Према тактичко техничком захтеву Војне Академије радовима на адаптацији, реконструкцији и надзиђивању дела објекта КН-25 би се обезбедили адекватни услови за смештај лица на школовању (из земље и иностранства).

Поред довођења дела објекта КН-25 (површине 2.370 м2) у функционално стање, извршило би се и надзиђивање равног крова чиме се поред квалитетније заштите објекта омогућило и коришћење додатних 590 м2 корисног простора у неком наредном периоду (само уређење таванског простора није обухваћено овим пројектним задатком).

# III 2. ОПИС УСЛУГЕ

# III 2.1  Претходни радови

Пре почетка израде техничке документације потребно је извршити следеће претходне радове:

- детаљно снимање по свим струкама, предметног стамбеног дела обекта КН-25 корисне површине око 2.370,00 м2,

### Геодетске радове,

### Геотехничке радове.

Геодетски радови

За потребе израде главног пројекта адаптације, реконструкције и надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25 (нискоградања, спољне инсталације ВиК, ЕЕ и ТТ) потребно је извршити геодетске радове (са снимањем постојећих подземних инсталација) којима би се утврдиле коте елемената нискоградње, коту пода приземља, шахтова канализације као и трасе постојећих ЕЕ и ТТ инсталација око објекта.

Геодетске радове извршити према следећем:

- снимање тачака дела комплекса касарне ''Генерал Јован Мишковић'' око стамбеног дела објекта КН-25 (површина ~50 ари) поларном или ПТК методом. Размерa 1:250, а обим снимања са карактеристичним детаљима одредити у договору са пројектантом,

- снимање детаља извршити према важећем правилнику о техничким нормативима и мерама снимања детаља код премера земљишта,

- извршити откривање и снимање следећих подземних инсталација:

-   трасе постојеће канализационе мреже од објекта до шахтова (са котама дна шахтова

и котама дна цеви),

-  снимање терена за нову трасу оптичког кабла од окна број 42 на углу објеката објекта КН-5 и КН-18 (спортски центар) до окна број 46, а одатле до просторије дежурног у објекту КН-25. Дужина нове трасе износи око 170 м,

-   снимање терена за нову трасу НН кабла од ТС до КПО на самом објекту, дужине око 100 м1 снимање и откривање водова извршити на основу важећег правилника о премеру и катастру водова,

- откривање постојећих подземних инсталација вршити комбинованом методом трагачем и откопавањем,

- топграфски план са уцртаним планом подземних инсталација израдити у аналогно-дигиталном облику по важећим прописима. Ситуације нe оверавати код РГЗ-а,

- урађену техничко-геодетску документацију доставити на преглед Инвеститору на сагласност.

### Геотехнички радови

Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима  надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25, као и за потребе прилагођавања новопројектованом оптерећењу објекта у деловима где се повећава стално и корисно оптерећење. Потребно је израдити детаљни ''Геомеханички елаборат'' који осим препорука о начину фундирања и дозвољеним напонима у тлу за поједине темеље треба да садржи и податке о сеизмичкој микрорејонализацији.

Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла,

- геоелектричне карактеристике тла и

- сеизмичке микрорејонализације.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем истражних јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања којима ће се утврдити физичко механичке карактеристике терена на коме ће се фундирати објекат и утврђивање геоелектричних и сеизмичких карактеристика тла за потребе израде уземљења и сеизмичке микрорејонализације. Пошто се објекат надзиђује, тј. постојећи раван кров се претвара у коси нагиба око 30, самим тим се повећава и стално оптерећење, потребно је да се докаже да ново оптерећење неће неповољно утицати на постојећу конструкцију објекта, односно да се у случају неповољних резултата предочи Инвеститору могући проблеми како би се нашло адекватно решење (прелазак на лакшу конструкцију и покривач).

III 2.2 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И НАДЗИЂИВАЊА

На основу усвојених Елабората о геотехничким условима и Геодетског елабората, а за потребе адаптације, реконструкције и надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25 у касарни ''Генерал Јован Мишковић''  предвиђа се израда следећих главних пројеката:

- главни архитектонско-грађевински пројекат са прорачуном грађевинске физике и израдом Елабората енергетске ефикасности

- главни пројекат конструкције са статичким прорачуном за новопројектовано оптерећење и детаљима за нову кровну конструкцију,

- главни пројекат инсталација водовода и канализације,

- главни пројекат електроенергетских инсталација са громобранским инсталацијама,

- главни пројекат напајања објекта (НН кабл),

- главни пројекат инсталација телекомуникација (рачунарска мрежа, телефонски систем, видео надзор, интерфонски систем, систем пријема и дистрибуције ТВ програма),

- главни пројекат спољне приводне инсталације,

- главни пројекат дојаве пожара,

- главни пројекат термотехничких инсталација,

- главни пројекат заштите од пожара,

- главни пројекат нискоградње са озелењавањем и

- пројекат опремања.

Укупна процењена корисна површина предметног дела објекта КН-25 предвиђеног за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање износи око П=2.960 м2 (2.370 м2-адаптација и реконструција + 590 м2-надзиђивање).

Главни пројекат урадити у 5 (пет) истоветних примерака (први примерак са ценама у предмеру и предрачуну радова, а остали без цена), као и комплетна ТД у електронској форми.

Елаборате урадити у 1 (једном) примерку, као и у електронској форми (ЦД).

Адаптацијом, реконструкцијом и надзиђивањем стамбеног дела објекта КН-25 не сме се угрозити стабилност суседних објеката, са становишта хидрогеолошких, геолошких, сеизмичких карактеристика тла и конструктивних карактеристика објекта.

Главним пројектом за радове на адаптацији, реконструкцији и надзиђивању стамбеног дела објекта КН-25 у касарни ''Генерал Јован Мишковић''  предвидети следеће:

III 2.2.1. Главни архитектонско-грађевински пројекат

За потребе израде Главног архитектонско-грађевинског пројекта адаптације, реконструкције и надзиђивању стамбеног дела објекта КН-25 потребно је извршити детаљно снимање постојећег стања предметног дела објекта и израдити подлоге постојећег стања.

Главним пројектом адаптације, реконструкције и надзиђивања обухватити комплетну израду графичке документације (основе, пресеци, фасаде, детаљи и шеме столарије и браварије) и текстуалног дела: технички опис, статички прорачун конструкције, прорачун грађевинске физике ради израде елабората ЕЕ, предмер и предрачун грађевинско-занатских радова, техничке услове за извођење радова уз ПиП, елаборат о мерама заштите од елементарних и других већих непогода, прилог о примењеним прописима, мерама и нормативима заштите на раду.

Објекат КН-25 је грађен 70-тих година прошлог века, те са аспекта термичке заштите није у складу са важећим прописима. За предметни стамбени део објекта је потребно извршити побољшање термичке заштите, што подразумева пре свега замену спољне столарије новом алуминијумском са термоизолационим стаклом 4+16+4мм и термопрекидом.

Термоизолација објекта (у складу са  унапређивањем енергетске ефикасности објеката, односно обезбеђивања прописаних енергетских својстава објекта, а према прорачуну грађевинске физике) се односи на спољне зидове и нову кровну конструкцију. Преко фасадних зидова (уз претходно уклањање оштећеног ''терапласт''-а) предвидети израду нове фасаде (предлаже се фасадни стиропор одређене дебљине на типловима и лепку, фасадна мрежица, пластични малтер типа ''бавалит'' или слична завршна обрада).

Нови коси двоводни кров предвидети са следећим слојевима: покривач од фалцованог црепа, кровна летва у два правца, хидроизолација, дашчана поглога, ваздушни слој, термиозолација, парна брана,  гипс картонске плоче на металној подконструкцији. Исто се односи на нови кров изнад везног ходника.

Нови коси кров изнад степеништа предвидети као и изнад стамбеног дела, али без термоизолације и гипс плоча. По потреби појачати термоизолацију преко постојеће армирано-бетонске плоче.  Слој термо и звучне изолације у поду приземља, на 1., 2. и 3. спрату (мин. вуна од 1,5 цм) се задржава.

Унутрашња обрада је дефинисана ТТЗ-ом, што подразумева израду нових подова од класичног паркета и керамичких плочица. Под од тераца на степеништу и везном ходнику је доста оштећен и предвиђа се поправка и покривање истог, новом ''чепастом'' гумом.

Зидне и плафонске површине се комплетно глетују, фарбају полудисперзивном бојом.

Главним пројектом предвидети следеће грађевинско-занатске радове:

-    на свим етажама објекта је потребно уклонити постојећу подну облогу (''таписон'' у

собама и керамичке плочице у санитарним чворовима и ходницима),

-    демонтирати комлетну унутрашњу и спољну столарију и браварију, осим на везном

делу ходника и степеништа,

-    порушити све унутрашње лаке предградне зидове осим преградних зидова од опеке

(између соба и ходника) који су изведени у правцу носећих зидова,

-    демонтирати облоге фасадних, бочних армирано бетонских зидова које су изведене са

унутрашње стране (облогу од стиропора д=3 цм и гипс-плоча д=7 цм)

-    у санитарним чворовима, односно у свим просторијама где се предвиђа постављање

нових (осим ходника) уклонити све слојеве (цем. кошуљица, хидроизолација) до арм.-

бетонске плоче,

-    са непроходног, равног крова уклонити све слојеве до равне арм.-бет. кровне плоче

(шљунак, хидроизолација, набијени бетон, ''порофен'' и ал. фолија),

-    са зидова (споља и унутра) и плафона уклонити све оштећене површине завршне обраде

-    уклонити са фасаде оштећени ''терапласт''-а (припрема за нову облогу),

-    затварање отвора на фасади који су били у функцији вентилације сан. чворова,

-    у приземљу, а подужно по средини ходника предвиђа се пробијање подне плоче за

израду арм.-бет. канала процењених димензија 30/40 цм (са хидроизолацијом). Овакав

канал је предвиђен за  потребе вођења инсталација хладне и топле санитарне воде. Са

горње стране канала предвидети монтажно-демонтажне поклопне плоче са завршним

слојем од кер. плочица,

- за потребе замене инсталација канализације у приземљу објекта се предвиђа пробијање подне плоче по трасама постојећих хоризонтала и израда нове подне конструкције са хидроизолацијом повезаном на постојећу,

- у приземљу, у просторији дежурног, се предвиђа пробијање отвора за постављање прозора (1,0/1,4 м1) који ће омогућити визуелну контролу улаза,

- у појединим просторијама, а где је дошло до продора воде, предвидети уклањање цем. кошуљице и натопљене минералне вуне,

- за потребе вођења вентилационих канал нових санитарних чворова предвидети пробијање међуспратне конструкције,

- пробијње међуспратне конструкције и израда арм.-бет. степеништа (са оградом у свему према постојећој) које ће повезати 3. спрат и новоформирано поткровље (таван),

- према усвојеној организацији простора предвидети зидање преградних зидова (према сан. чворови и ходнику) и лакомонтажних од гипсаних плоча д=10цм на челичној подкострукцији између соба (са испуном од минеталне вуне),

- у санитарним чворовима, чајним кухињама и просторијама за прања, сушење и пеглање предвидети израду подова од хидроизолације, цем. кошуљице и кер. плочица,

- зидове у сан. чворовима обложити кер. плочицама до плафона, плафон обојити полудисперзијом,

- у собама, дежурани, канцеларијама и салама се предвиђа нови под од класичног храстовог паркета,

- за потребе вођења инсталација у ходницима и санитарним чворовима се предвиђа постављање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча (''армстронг'' или слични),

- за природну вентилацију сан. чворова се предвиђају вертикални, вентилациони канали (''шидел'' или сл.) уз које ће се водити и инсталације ВиК-а. Све заједно се рабицира, малтерише и боји или облаже кер. плочицама,

- поправка постојећих зидних и плафонских површина (глетовање) и комплетно фарбање полудисперзијом,

- замена фасадне столарије у собама новом од алу. профила (са припадајућом клупицом и алуминијумским солбанком), троделни од којих је средњи део фиксан, са комарником на једном крилу, застакљеног термоизолационим стаклом 4+16+4мм (са поправком шпалетни). Замена браварије на улазу, ходницима и застакљеним лођама. По потреби, а према пројекту ПП заштите, предвидети и ПП врата. У собама приземља објекта, а по потреби ради вођења инсталација централног грејања, на прозорима предвидети фиксни део у горњој зони,

- постојећа фасадна браварија у степеништу и везном ходнику се задржава уз потребну поправку и бојење,

- степенишне ограде се такође се задржавају уз потребну поправку и бојење,

- под од тераца на степеништима и везном ходнику је доста оштећен и предвиђа се

- поправка и покривање истог ''чепастом'' гумом,

- постојеће зидне и плафонске површине, уз комплетно глетовање, предвиђа се  такође комплетно фарбање полудисперзијом,

- израда додатне нове термоизолације фасаде (у складу са  унапређивањем енергетске    ефикасности објеката, односно обезбеђивања прописаних енергетских својстава објекта, а у свему према прорачуну из Елабората енергетске ефикасности,

- израда нове кровне армирано-бетонске, двоводне конструкције (са дрвеним роговима) изнад стамбеног дела објекта (висина надзитка 1,50 м1) и везног ходника (метална конструкција) предвидети са покривачем од „фалцованог“ црепа са снегобранима (тачкастим), летвом у два правца, новом хидроизолацијом, дашчаном  подлогом, ваздушним слојем, термиозолацијом, парном браном,  гипс-картонским плочама преко металне подконструкције. На бочним странама се предвиђа зидање калканских зидова. У случају да тражени покривач од црепа значајно повећава новопројектовано оптерећење, односно да се рачунском доказницом утврди да оптерећење од црепа значајно повећава стално оптерећење, неопходно  је усвојити   као   кровни покривач лим, као лакши материјал. Стрехе новог крова опшити алуминијумском ламперијом,

- са осветљење и проветравање просторија у поткровљу се предвиђају кровни прозори (''велукс'' или сл.),

- израду новог косог двоводног крова изнад степеништа предвидети као и изнад стамбеног дела, али без термоизолације и гипс плоча. По потреби појачати термоизолацију преко армирано-бетонске плоче,

- израда нових хоризонталних и вертикалних олука од поцинкованог лима,

- израда лимених опшивки (калкански зидови, наставци вентилационих канала, оваздушења канализационих вертикала и сл.),

- постављање жалузина на калканским зидовима (за проветравање таванског простора),

- израда нових тротоара око објекта са риголама (потребног пресека) које ће атмосферску воду одвести до најближе сливне уличне решетке,

- израда уградних плакара од ''универ''-а у собама за смештај слушалаца, канцеларијама и салама у поткровљу,

- разни радови (дилатационе спојнице, коришћење скеле, одвоз шута и сл.)

Главним архитектонско-грађевинским пројектом предвидети набавку и уградњу следећих елемената: уградни плакари по собама и кухињски елементи у чајним кухињама (радни и висећи елементи, судопере и  грејна тела са по две рингле).

III 2.2.2. Главни пројекат конструкције

За потребе надзиђивања објекта предвидети конструктивне носеће елементе од армираног бетона, водећи рачуна о постојећим конструктивним елементима испод, који ће новопројектовано стално и корисно оптерећење пренети на постојеће темеље.

Након срачунатог новопројектованог оптерећења, неопходно је срачунате податке доставити геологу како би се тачно утврдило колики ће напони и слегања бити након изведених радова, као и да ли ће новопројектовано оптерећење утицати на глобалну стабилност објекта.

Неопходно је утврдити да ли тражени покривач од црепа значајно повећава новопројектовано оптерећење. Уколико се рачунском доказницом утврди да оптерећење од црепа значајно повећава стално оптерећење, неопходно је усвојити као кровни покривач адекватан материјал (нпр. Тр лим)  као неупоредиво лакши материјал.

За укупно срачунато оптерећење уколико се утврди да прекорачује 10% досадашње тежине постојећег објекта неопходно је извршити рачунску контролу на сеизмичке утицаје.

При прорачуну се придржавати важећих прописа и стандарда за овакву врсту објеката.

На местима где су уочене пукотина на зидовима проверити стабилност- носивост зидова на постојеће и новопројектовано оптерећење.

III 2.2.3. Главни пројекат инсталације водовода и канализације

Објекат је снабдевен инсталацијама водовода (санитарне и противпожарне мреже), инсталацијама канализације (заједничке кишне и фекалне) и санитарним уређајима и галантеријом.

Цевовод санитарне и противпожарне воде је од челичних поцинкованих цеви. Водоводна инсталација је постављена у каналу  на првој етажи.

Припрема топле воде је централна, преко комбинованог бојлера запремине 2000 л. који је смештен у просторији подстанице.

Канализациона мрежа је од ливеногвоздених и (доњи развод) керамичких канализационих цеви.

Објекат је на спољну водоводну и канализациону мрежу комплекса прикључен преко прикључних шахтова.

Због адаптације и реконструкције објекта као и старости инсталација водовода и канализације потребно је демонтирати постојеће санитарне уређаје, опрему и галантерију и инсталације водовода и канализације и у складу са новим архитектонско-грађевинским решењем, предвидети нове.

Прикључак објекта на спољни водовод  предвидети преко постојећег водоводног шахта. Потребно је  раздвојити цевоводе санитарне и противпожарне воде.

Противпожарну мрежу предвидети од челичних поцинкованих цеви, а санитарну водоводну мрежу  од пластичних водоводних цеви. Предвидети уградњу одговарајућег броја унутрашњих хидраната и хидрантских ормарића, а за сантарну водоводну мрежу уградњу одговарајућих пропусних вентила на свакој водоводној вертикали, као и испред сваког точећег места и по једним заједничким пропусним вентилом на улазу сваког санитарног чвора, ради лакше манипулације и одржавања водоводне мреже.

У приземљу објекта, водоводну  инсталацију санитарне воде (хладне, топле и рециркулације) поставити у канал са монтажно-демонтажним плочама ради лакшег одржавања и контроле инсталација, а нарочито на местима где ће се цевоводи одвајати ка потрошачима и водоводним  вертикалама. Арм.-бет. канал је процењених димензија 30/40 цм (са идроизолацијом и повезивањем на постојећу).

Инсталације у вертикалном правцу водити уз вентилационе у санитарним чворовима.

Предвидети централну припрему топле воде, преко комбинованог бојлера  одговарајуће запремине (постојећег или новог бојлера смештеног у подстаници, ако спроведени прорачун покаже да постојећи  бојлер запремине од 2000 литара, не задовољава).

Канализациону мрежу предвидети од ПВЦ канализационих цевидговарајућих профила, са монтажом у прописаним падовима за обезбеђивање самопрочишћавање, као и потребним бројем ваздушних вертикала и ревизионих отвора за несметано одржавање

Испитати функционалност канализационих цеви испод подне плоче приземља (хоризонтални развод) и уколико је потребно извршити реконструкцију и замену истих.

Доњи развод канализационе мреже најкраћим путем извести ван објекта до постојећих и по потреби новопројектованих канализационих шахтова.

За простор у тавану оставити прикључке на новим вертикалама, како би се у будућности тавански простор могао адаптирати у користан простор (нпр. канцелариски).

Хоризонатлни и вертикални развод инсталација водовода и канализације предвидети у складу са архитетктонским решењем.

Санитарне уређаје, опрему и галантерију предвидети да по свом квалитету припадају првој А класи према важећем стандарду.

Главни пројекат инсталација водовода и канализације потребно је урадити у складу са важећим прописима за пројектовање ових врста инсталација и опремити са свим потребним текстуалним, прорачунским и графичким прилозима.

III 2.2.4. Главни пројекат електроенергетских инсталација

- Напајање стамбеног дела објеката КН-25

У складу са потребама изградње, реконструкције и адаптације предметног објекта потребно је израдити Главни пројекат напајања објекта.

Увидом у документацију и анализом структуре трошкова за утрошену ел. енергију, обрачунских података и петнаестоминутног максиграфа дошло се до следећих података.

Табела бр.1.

| Година | Максимална преузета снага |
| --- | --- |
| 2011 | 200 kW |
| 2012 | 200 kW |
| 2013 | 213,33 kW |

Имајући у виду да је трансформатор оптерећен са oko 30% инсталисане снаге, техничке могућности за прикључење реконструисаног стамбеног дела објекта постоје.

Потребно је израдити биланс инсталисане електричне снаге за дограђени и реконструисани објекат, након чега усвојити тип и пресек напојног кабла са резервом од 30%.

Извршити демонтажу постојећих напојних каблова PP00 4x50 mm2. Кабловски нисконапонски извод, на који се прикључује објекат, демонтирати и монтирати нову опрему (изоловану осигурачку летву, постоља осигурача и високоучински осигурачи). Струју осигурача одабрати према пресеку проводника.

Извршити полагање новог напојног кабла одговарајућег пресека директно у ров заједно са поцинкованом траком, пластичним штитницима од механичких оштећења и упозоравајућом траком, од НН извода до кабловског прикључног ормана (КПО) на спољашњем зиду објекта. По могућности користити постојећу кабловску канализацију и трасе напојних каблова.

Од КПО кабал истог пресека водити до спратних ормана по систему улаз-излаз.

Извршити геодетско снимање трасе кабла са израдом Елабората и прописно обележавање трасе кабла.

- Унутрашње електроенергетске инсталације

На основу захтева исказаних ТТЗ-еом, а са аспекта електроенергетских инсталација потребно је израдити Главни пројекат електроенергетских инсталација за наведени објекат.

Пројекат електроенергетских инсталација урадити у складу са потребама технолошких, термотехничких и осталих инсталација.

Развод електричне енергије унутар објеката предвидети преко разводних ормана лоцираних на погодном месту за манипулацију. Разводне ормане повезати по систему улаз-излаз. У разводним орманима предвидети главни прекидач и аутоматске осигураче. Предвидети да издвојене технолошке целине имају посебне разводне ормане. Предвидети да се комплетна ел. енергетска инсталација изводи „hallogen free“ кабловима. Предвидети да се ел.енергетске инсталације изведу у зиду, кроз постојеће и новопостављене “hallogen free” PVC цеви, односно у сендвич зиду и по спуштеном плафону.

Предвидети електроинсталације опште расвете према захтевима арх. – грађ. пројекта са нивоом осветљаја према намени просторија. Предвидети израду ел. енергетских инсталација „паник расвете“. Предвидети напајање светлећих табли и путоказа.

Предвидети израду ел. енергетских инсталација прикључница опште намене према арх. – грађ. пројекту и пројекту технологије. Предвидети број и распоред прикључница.

Према захтеву корисника исказаном у ТТЗ-у, у зависности од намене и типа просторије, потребно је предвидети пратеће електро енергетске инсталације којима би се обезбедио сигуран и функционалан рад потрошача дефинисаних ТТЗ-ом, и то:

- Једнокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак, ТВ прикључак, стона лампа, зидна лампа, мини сеф, фрижидер, клима уређај, принудна вентилација, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Двокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак, ТВ прикључак, две стоне лампе, две зидне лампе, два мини сефа, фрижидер, клима уређај, принудна вентилација, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Апартман: два LAN прикључка, два телефонска прикључка, ТВ прикључак, стона лампа, три зидне лампе, фрижидер, клима уређај, принудна вентилација, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Просторија за прање и пеглање веша: три веш машине, три пегле, телефонски прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Санитарни чвор (заједнички): апарати за сушење руку, централна расвета, принудна вентилација.

- Чајна кухиња: пет рингли, телефонски прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Сала за састанке: двадесет LAN прикључака, два телефонска прикључка, ТВ прикључак, пројектор уграђен на плафону, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Канцеларија: два LAN прикључка, телефонски прикључак, ТВ прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Просторија за дежурног: два LAN прикључка, два телефонска прикључка, ТВ прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

У свим просторијама (једнокреветним и двокреветним собама, апартману, помоћним просторијама, чајној кухињи и пријавници) предвидети уградњу станских табли са аутоматским осигурачима и ФИД склопком.

Предвидети израду ел. енергетских инсталација прикључница посебне намене тј. према технолошком пројекту и захтевима инвеститора и корисника.

У складу са захтевима машинских инсталација предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација.

У свим санитарним просторијама, оставама, магацинима, техничким просторијама (просторијама за прање, сушење и пеглање веша, чајне кухиње, санитарним чворовима и сл.) предвидети ел. енергетске инсталације за принудну вентилацију.

Према захтевима из ТТ пројекта предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација  за напајање телекомуникационе опреме, рачунарске и аудио и видео опреме.

Према захтевима из пројекта ВиК предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација.

- Громобранска инсталација

У складу са важећим законским прописима Главним пројектом заштите од атмосферског пражњења предвидети громобранску инсталацију за комплетан објекат КН-25. За предметни објекат предвидети громобранску инсталацију коришћењем уређаја за „рани старт“ на одговарајућем стубу.

Извршити преглед и испитивање громобранских инсталација (комплетан преглед спољашње громобранске инсталације и мерење отпорности уземљивача), сагласно важећим прописима и стандардима пре почетка радова и након изведених радова на громобранским инсталацијама.

Циљ прегледа и испитивања је да се установи да ли громобранска инсталација објекта задовољава критеријуме безбедности.

Резултати прегледа и испитивања дати у виду стручног налаза са јасним закључком о

исправности инсталација објекта.

III 2.2.5. Главни пројекат инсталација телекомуникација

2.2.5.1. Рачунарска мрежа

а) постојеће стање:

У погледу рачунарске мреже у претходним периоду у стамбеном делу објекта КН-25 није било никаквих инсталација.

б) Предложено (ново) стање:

За потребе простора који се реконструише потребно је извести следеће радове у погледу рачунарских мрежа:

- потребно је положити синглмодни (9/125) оптички кабл најмање 12 влакана од објекта КН-4 до приземља објекта КН-25 који се реконструише. Оптички кабл поставити кроз окитен црево од 1 цола кроз постојећа ТТ окна. У угаоним ТТ окнима оставити 5м резерве кабла намотаног у круг пречника најмање пола метра и причврстити за фиксни део. У почетном и крајњем ТТ окну оставити резерву кабла од 10м, намотати у круг пречника пола метра и причврстити за фиксни део. Каблови морају бити видно обележени,

- постављене оптичке каблове сплајсовати у FO печ панеле у РЕК ормане објекта КН-4 и КН-25 са по 6 сплајсова (3 линије) и исте тестирати,

- у приземљу објекта КН-25 поставити назиди РЕК орман величине 12U (опционо у дежурани), у коме ће агрегирати спратни LAN прикључци и везе ка РЕК ормарима на 1.,2., 3. спрату и поткровљу,

- од РЕК ормана на приземљу до сваког спрата, до половине сваког дела ходника предвидети синглмодни оптички кабл (9/125) са 12 влакана, сваку везу од РЕК ормана у приземљу ка осталим РЕК орманима реализовати са по 6 влакана (3 линије), предвидети сплајсовање у FO печ панеле и тестирање постављених опричких влакана,

- на сваком спрату, на половини ходника, поставити по један РЕК орамр одговарајуће величине, у који ће агрегирати спратни мрежни прикључци,

- до РЕК ормара спровести струјне прикључке 220V,

- РЕК ормане опремити потребном опремом за терминацију,

- за приступ рачунарској мрежи у спаваћим собама, апартманима и канцеларијама, од РЕК ормана до сваке спаваће собе, апартмана, канцеларије предвидети по два STP кабла категорије 6 (негориви каблови халоген фри одговарајућег капацитета) са утичницом РЈ45, прикључке је потребно означити и тестирати,

- у сали за састанке у поткровљу потребно је поставити 20 LAN прикључака, STP кабловима категорије 6 (негориви каблови халоген фри одговарајућег капацитета) са утичницом РЈ45,

- инсталацију рачунарске мреже (структурног кабловског система) предвидети у складу са стандардима ISO/IEC 11801 и EN 50173,

- систем треба да омогући пренос података у оквиру различитих архитектура рачунарских мрежа (Fast/Giga Ethernet, ATM и др.), пренос говора, звука и видео сигнала (видеоконференција и мултимедијалне презентације),

- за потребе реализације бежичног преноса података, опционо преноса података као и других мултимедијалних садржаја, пројектом предвидети кабловске изводе за AP WiFi уређаје тако да се обезбеди оптимална покривеност целог објекта.

Привод до објекта је обрађен у посебној тачки овог пројектног задатка.

2.2.5.2. Телефонски систем

а) постојеће стање

У стамбеном делу објекта не постоји изведена телефонска инсталација.

б) предложено стање

У сваку собу, канцеларију, чајну кухињу потребно је извести по један прикључак за телефон РЈ-11. У сваки апартман, дежурану и мултимедијалну учионицу потребно је извести по два прикључка за телефон РЈ-11.

У дежурани у приземљу поставити главни разводни орман са телефонским реглетама за пријем 100 телефонских прикључака. У исти ГРО поставити и телефонске реглете за развођење 100 телефонских прикључака унутар објекта. На сваком нивоу (спрату) поставити по једен ПТТ узидни ормарић.

Од ПТТ узидних ормарића на нивоима извршити развођење телефонским кабловима до просторија на истом нивоу.

Хоризонталну инсталацију каблирати телефонским каблом који поставити шлицовањем  у малтер кроз одговарајуће бужире унутар зидова објекта оптималном допуштеном путањом, са затварањем истих.

Техничке канале за хоризонталну и вертикалну кабловску инфраструктуру реализовати оптимално. За вертикалну инсталацију обезбедити пролазе кроз међуспратну конструкцију.

в) Приводи

За потребе израде привода телефонске инсталације потребно је извршити полагање телекомуникационог кабла ТК 59 ГМ 50х4х0,6 од објекта КН-31 до објекта КН-25. Кабл свести на главни разводни орман у дежурани објекта КН-25, други крај кабла завршити на главном разводном орману објекта КН-31.

2.2.5.3. Видео надзор

а) постојеће стање

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација видео надзора.

б) предложено (ново) стање:

У објекту је предвиђен систем контроле видео камерама у циљу даљинског надзора свих улаза у објекат (два улаза). За видео надзор улаза у објекат предвидети ¼” CCD  color dome камера високе резолуције (min. 480 TV линија), минималног потребног осветљаја 0,2 lux-a, за колор

репродукцију, са интегрисаним ауто ирис варифокал објективом у одгораварућшем DOME  полусферном кућишту.

Контролни пулт система налази се у дежурани и састоји се од следећих елемената:

- компактни дигитални рекордер (DVR) са 2 улаза за камере са хардверском компресијом; 500 GB хард диск; максимално 400 фрејмова/секунди; резолуција 720/576 пиксела; са могућношћу приказа на монитору са 2 камере, генератором датума и времена.

- колор монитор 19”.

Комплетан кабловски развод: у оквиру објекта за прикључење видео камера на DVR, предвиђен је коаксијалним кабловима типа RG59 B/U HF (кабловима без халогена које не потпомажу горење, не шире пожар и не стварају коксичне гасове).

Хоризонталну инсталацију каблирати каблом који поставити шлицовањем  у малтер кроз одговарајуће бужире унутар зидова објекта оптималном допуштеном путањом, са затварањем истих.

2.2.5.4. Интерфонски систем

а) постојеће стање:

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација интерфонског система.

б) предложено (ново) стање:

У објекту је предвиђен систем аудио интерфонске контроле отварања улазних врата у објекат. На сваки улаз (два улаза) потребно је инсталирати интерфонски систем пријаве за приступ објекту са могућношћу интерфонског позива ка 6 учесника (дежурана, 5 канцеларија) и даљинским отварањем улазних врата. У просторијама дежурног и 5 канцеларија инсталирати учесничке јединице интерфонског система са могућношћу задавања даљинске команде за отварање улазних врата.

Хоризонталну инсталацију каблирати каблом који поставити шлицовањем  у малтер кроз одговарајуће бужире унутар зидова објекта оптималном допуштеном путањом, са затварањем истих.

Техничке канале за хоризонталну и вертикалну кабловску инфраструктуру реализовати оптимално. За вертикалну инсталацију обезбедити пролазе кроз међуспратну конструкцију.

2.2.5.5. Систем пријема и дистрибуције ТВ програма

а) постојеће стање:

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација система пријема и дистрибуције ТВ програма.

б) предложено (ново) стање:

Пројектом предвидети систем за дистрибуцију ТВ програма у објекту. Прикључак објекта на мрежу КДС, полагањем подземно положеног ТТ кабла, предвидети сходно условима надлежне службе ВС, односно КДС провајдера присутног на подручију на коме се налази објекат.

За могућност увода подземно положеног кабла, пројектом предвидети прикључни орман и полагање уводних цеви; за могућност увода ваздушног положеног кабла КДС мреже пројектом предвидети полагање празне инсталационе цеви од прикључног ормана до крова објекта.

ТВ утичнице предвидети у свим собама, апартманима, канцеларијама, дежурани и заједничким просторијама.

Систем пројектовати за двосмерни рад; инсталација треба да омогући дистрибуцију ТВ сигнала и директном и повратном смеру, а према важећим прописима и техничким нормативима за ову врсту инсталације.

Напомена:

Развод унутрашњих ЕЕ и ТТ инсталација предвидети према следећем:

- изнад новопредвиђеног спуштеног плафона (централни ходник и сан. чворови),

- под малтер код зидова од опекарских елемената (зидови ходника и сан. чворова),

- кроз постојеће ПВЦ цеви које су уграђене приликом изградње објекта (бет. зидови и међуспратне конструкције),

- кроз ПВЦ црева нових преградних зидова од гипс плоча на металној подкострукцији,

-     по потреби кроз ПВЦ каналице.

2.2.5.6. Спољна ТТ инсталација

а) постојеће стање:

До објекта КН-25 не постоји комплетно изграђена кабловска канализација по којој би извршили постављање наведених телекомуникационих каблова.

Приликом извиђања утврђено је да је кабловска канализација проходна до окна 38 које се налази испред објекта КН-27 односно по другој траси кабловска канализација је проходна до окна број 42 на углу објекта КН-5 и КН-18 (Спортски центар).

б) предлог новог решења:

Предлаже се да се од окна број 42 до окна број 46 изврши ископ земље и изградња нове кабловске канализације која би обухватала изградњу три ревизиона окна међусобно увезана са по две ПВЦ цеви Ф 110. Од објекта КН-31 извршили би увлачење кабла ТК 59 ГМ 50х4х0,6 кроз постојећу кабловску канализацију окнима 27б – 27 – 26 – 28 – 29 – 30 –31 – 40 – 41 и 42 а одатле кроз новопостављену кабловску канализацију до просторије Дежурана у приземљу КН-25.

Полагање оптичког кабла реализовали би од објекта КН-4 кроз постојећу кабловску канализацију окнима 39 – 40 – 41 и 42  а одатле кроз новопостављену кабловску канализацију до просторије Дежурана у приземљу КН-25.

III 2.2.6. Главни пројекат дојаве пожара

а) постојеће стање:

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација система дојаве пожара.

б) предложено (ново) стање:

За потребе израде Главног пројекта система дојаве пожара, стамбеног дела објекта КН-25 (приземље, 1., 2. и 3. спрат и поткровље, у коме се предвиђају радови на Инвестиционом програму), потребно је извршити детаљно снимање постојећег стања комплетног стамбеног дела објекта КН-25.

У објекту предвидети савремени адресабилног микропроцесорског контролисаног система за дојаву пожара у његовој најранијој фази и одговарајућу дојаву алармног стања. Системом обухватити све просторије осим санитарних чворова. Као основне детекционе елементе користити оптичко-димне и термичке аналогно-адресабилне детекторе.

Централну јединицу система предвидети у дежурани објекта. Оперативна конзола за управљање радом систем мора да има могућност јасне презентације предалармних и алармних стања као и других појава, са приказом локације и времена настајања аларма помоћу LCD дисплеја. У оквиру централне јединице предвидети потребне елементе који обезбеђују аутономију и беспрекорност у раду (напајању).

Систем треба да буде у свему сагласан са постојећим српским и европским законима и стандардима (EN54).

Алармирање у случају пожара предвидети на следећи начин:

- активирањем електронских сирена са потребним нивоима звука,

- активирањем аутоматског телефонског дојављивача са емитовањем говорне поруке на више унапред одређених и програмираних, телефонских бројева.

Главни пројекат треба да садржи следеће:

- технички опис система за сигнализацију пожара,

- избор типа јављача пожара,

- све потребне основе објекта са уцртаном локацијом централе, водовода, детектора, сирена и осталих уређаја,

- једнополна шема сигнализације пожара.

Предвидети испоруку и уградњу одговарајућих инсталационих каблова за ову врсту инсталације са повезивањем јављача на ПП централу.

Након израде инсталације предвидети испитивање инсталације и пуштање система за дојаву пожара у функцију.

### III 2.2.7. Главни пројекат термотехничких  инсталација

- Постојеће стање

Oбјекат поседује систем двоцевног топловодног грејања температурног режима 90/70оC.

У приземљу објекта КН-25 се налази топлотна подстаница са плочастим измењивачем топлоте, разделник паре 0,5 бара који напаја плочасти измењивач топлоте, бојлер од 2000 литара за припрему СТВ и грејач клима коморе, разделник и сабирник топле воде са гранама које  напајају објекат КН-25 и администрацију. У подстаници су изведене циркулационе  пумпе за циркулацију топле воде у систему. Измењивач пара 0,5 бара-вода се налази у топлотној подстаници, резервоар кондензата, кондезна група, потребна аутоматика за регулацију полазне температуре воде за измењивач и у бојлеру за припрему СТВ, мерна, контролна, сигуроносна и запорна арматура. Систем је обезбеђен отвореним ексоанзионим судом који је смештен у степенишном простору, на задњој етажи. Комплетна инсталација у подстаници је у исправном и функционалном стању. Објекат се преко топлотне подстанице напаја топлотном енергијом из централне котларнице, укопаним пароводом притиска 0,5 бара. За покривање трансмисионих губитака у објекту уграђени су ливени чланкасти радијатори. Разводна цевна мрежа је израђена од црних челичних цеви. Хоризонтални цевни развод је постављен у поду сутерена, а на свакој вертикали је уграђен регулациони вентил. На задњој етажи је изведена одзрачна цевна мрежа. Ливени чланкасти радијатори су у солидном стању. Сва грејна тела су опремљена радијаторском арматуром.

- Новопројектовано решење

С обзиром на то да ће се, према ТТЗ-у вршити адаптација просторија у делу објекта КН-25 и надзиђивање поткровља, са аспекта машинских термотехничких инсталација потребно је предвидети следеће:

- извршити снимање постојећег стања и према арх-грађевинској адаптацији објекта у складу  са новим распоредом просторија у објекту израдити пројекат централног грејања предметног простора.

- предвидети демонтажу постојећих грејних тела у објекту-челични ливени радијатори, одвајање од радијаторских веза, одвајање радијаторске арматуре, чићшење и прање од заосталог каменца и наслага

- предвидети демонтажу разводне цевне мреже у поду сутерена и приземља, демонтажу вертикалне цевне мреже , одзрачне цевне мреже и радијаторских веза

- урадити комплетан прорачун топлотних губитака за адаптирани објекат и у складу са новим прорачуном топлотних губитака урадити прорачун  грејних тела

- у складу са новим прорачуном грејних тела, формирати грејна тела од постојећих исправних чланака, а за просторије где недостају грејна тела предвидети уградњу нових грејних тела, челичних ливених радијатора. У свим купатилима предвидети уградњу цевастих радијатора-сушача

- предвидети прорачун комплетне цевне мреже у објекту и изабрати цевну мрежу у складу са прорачуном

- извршити проверу комплетне опреме у топлотној подстаници у складу са новим топлотним оптерећењем објекта (плочасти измењивач топлоте, циркулационе пумпе, отворена експанзиона  посуда, арматура) и предвидети замену опреме у подстаници за коју се прорачуном утврди да не задовољава

- предвидети измештање отвореног експанзионог суда који је смештен у степенишном простору у највишу тачку у објекту, након адаптације

- предвидети нову разводну цевну мрежу у објекту видно и водити је испод плафона приземља

- за сва грејна тела предвидети нову радијаторску арматуру (вентили, навијци, славине за пражњење, ручни одзрачни вентили)

- на задњој етажи предвидети одзрачну цевну мрежу и одзрачне судове

- предвидети заштитно и завршно бојење комплетне цевне мреже, а за постојећа  и нова грејна тела предвидети бојење отпорном на високе температуре

- за сву цевну мрежу у подстаници и која се води кроз негрејан простор предвидети термичку изолацију од негоривог материјала

- за припрему СТВ у складу са прорачуном предвидети уградњу лежећих бојлера за загревање паром ниског притиска (0,5 бара). Задржати постојећи бојлер за припрему СТВ и додати још један потребне запремине. За нови бојлер предвидети потребну мерну, контролну, сигуроносну и запорну арматуру и потребну аутоматику. Бојлер напајати са постојећег разделника у подстаници. Предвидети термичку изолацију за нови бојлер и цевну мрежу за бојлер од негоривог материјала.

- за нову инсталацију централног грејања и припрему СТВ предвидети  испитивање на хидростатички притисак, предвидети подешавање радијаторских вентила, вентила на разводној цевној мрежи грејања и припреме СТВ на предвиђене позиције регулације

- извршити топлу пробу комплетне инсталације централног грејања, подстанице и припреме СТВ у објекту

- предвидети  принудну  вентилацију купатила, просторија за прање, сушење и пеглање веша, чајне кухиње  и осталих окружених просторија у објекту.

- за све стамбене просторије у објекту и канцеларије предвидети уградњу локалних клима уређаја у "сплит" изведби. Предвидети унутрашње зидне јединице, а спољашње јединице сместити у нише на фасадним зидовима. Одвод кондензата спровести у кишну канализацију (олучне вертикале).

III 2.2.8. Главни пројекат противпожарна заштита

За предметни део објекта КН-25  предвидети све потребне мере заштите од пожара кроз комплетну пројектну документацију (архитектонско-грађевинским пројектом обезбедити да пут евакуације из објекта не буде дужи од 30 м1, степениште одвојити противпожарним зидовима и вратима одговарајуће ватроотпорности и уколико је потребно објекат поделити у ПП зоне, машинским пројектом предвидети противпожарне клапне на пролазима вентилационих канала кроз ПП зидове, уколико буде било потребно, пројектом јаке и слабе струје обезбедити громобранску заштиту објекта, уколико не постоји, изједначење потенцијала, искључење струје у објекту у случају дојаве пожара, ручну и аутоматску дојаву пожара и све потребне радове који су битни са аспекта заштите објекта од пожара, пројектом  ВиК предвидети хидрантску мрежу на етажама где недостаје).У објекту предвидети комплетну опрему за почетно гашење пожара  (ручни, покретни апарати), противпожарне путеве, и противпожарне зоне.

Као основа за израду Главног пројекта заштите од пожара користити податке из урађене техничке документације:

- главног архитектонско- грађевинског пројекта,

- главног пројекта Ее инсталација (јаке струје)

- главног пројекта водовода и канализације

- главног пројекта ТТ инсталација (слабе струје)

- главног машинског пројекта

Главни пројекат заштите од пожара треба да садржи:

•   преглед свих мера заштите од пожара које су предвиђене инвест.-тех. документацијом,

•   пожарно оптерећење и концепцију заштите од пожара,

•   распоред средстава за гашење пожара,

•   врсту и количину средстава за гашење.

Комплетан Главни пројекат заштите од пожара у објекту урадити  у складу са Законом о заштити од пожара  бр.111/09  и  следећим правилницима:

- Правило противпожарног обезбеђења ВС у миру  (OУП-23).

- Правила службе  ВЈ  IV-у-2/5

- Норме ПП опреме и средстава, ОУП-19

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , ОУП-39

III 2.2.9 Главни пројекат нискоградње са озелењавањем

У склопу адаптације, реконструкције и надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25 предвидети следеће радове нискоградње:

- реконструкцију постојећег платоа испред објекта, приступних пешачких стаза укупно 3 (три) у дужини 16+29+9= 54м1, замену решетке за чишћење чизама, замену баштенских ивичњака, као и хортикултурно уређење око стамбеног дела објекта КН-25,

- коловозну конструкцију платоа и приступних пешачких стаза предвидети са завршном обрадом од бехатон плоча, д=3цм, и заменом постојећих баштенских ивичњака новим, бехатон ивичњаком,

- одводњу атмосферских вода предвидети површински, попречним и подужним падовима, и даље ка унутрашњој саобраћајници на локацији око објекта и

- предвидети баштенске клупе на локацији око објекта.

III 2.2.10 Пројекат опремања

ТТЗ-ом је тражено опремање просторија према следећем:

- једнокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак (војна телефонска централа), ТВ прикључак, лежај за једну особу, сто за рачунар, столица дактилографска тапацирана, сто за ТВ, ЛЦД телевизор, мини сеф, стона лампа, уградна зидна лампа изнад узлавља лежаја, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу, фрижидер и клима уређај и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе),

- двокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак (војна телефонска централа), ТВ прикључак, два лежаја, два стола за рачунар, две столица дактилографска тапациране, сто за ТВ, ЛЦД телевизор, два мини сеф, две стона лампа, уградне зиднае лампе изнад узлавља лежаја, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу, фрижидер и клима уређај и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе),

- апартман: два LAN прикључка, два телефонска прикључка (војна и јавна телефонска централа), ТВ прикључак, 1 брачни и 2 кревета, уградна зидна лампа изнад узлавља лежаја, сточић са 4 фотеље, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу, фрижидер и клима уређај и плафонске двоканалне алуминијумске гарнишле (без завесе) у обе просторије,

- просторија за прање, сушење и пеглање рубља: 3 веш вашине, три пегле и три даске за пеглање, три стола за одлагање веша и телефонски прикључак

- санитарни чвор: формирати мушко женски санитарни чвор, са wc шољама, умиваоницима и огледалима, апаратом за сушење руку, течни сапун, држачима убруса и тоалет папира у свакој кабини

- чајна кухиња: обезбедити могућност једновременог кувања чаја или кафе 5 особа (пет рингли), две судопере и један телефонски прикључак (војна телефонска централа)

- сала за састанке: капацитет сале 20 људи, конференцијски сто и 20 столица, 20 LAN прикључака, два телефонска прикључка (војна и јавна телефонска централа), ТВ прикључак, пројектор уграђен на плафону (са изведеним напонским, УСБ и ВГА каблом), школска табла (паметно)

- канцеларија: радни сто, радна столица, два LAN прикључака, један телефонски прикључак (војна телефонска централа), ТВ прикључак, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу и канцеларијски ормар и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе),

- просторија дежурног: радни сто, радна столица, два LAN прикључака, два телефонска прикључка (војна и јавна телефонска централа), ТВ прикључак, сто за ТВ, ЛЦД телевизор и зидни чивилук и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе).

За потребе набавке мобилијара (намештаја и основне опреме) урадити Пројекат опремања стамбеног дела објекта КН-25, са уцртаним распоредом кревета, столова, столица, ормара, кухиње и свом другом мобилном опремом (завесе, зидне вешалице и сл.).

За потребе набавке урадити и табеларни преглед опреме са димензијама, врстом материјала и бројем комада. Овим пројектом не треба наводити имена произвођача, а све уградне елементе предвидети Главним архитектонско-грађевинским пројектом - уградни плакари и кухињски елементи у чајним кухињама (радни и висећи елементи, судопере и  грејна тела са по две рингле).

# III 3. ПРИЛОГ

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката.

III.4. КОЛИЧИНА, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CD) у 5 (пет) примерака, од којих примерак број 1 са предмером и предрачуном радова, а остала четири са предмером радова.

Техничку контролу Главних пројеката врши Ревизиона комисија УИс СМР МО. Садржај техничке документације (главни пројекти) одређен је према важећем Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Наручилац ће омогућити увид у Правилник свим заинтересованим лицима који поднесу захтев.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

- битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

III.5. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка неопходан је обилазак локације потенцијалних понуђача.

Обилазак локације је дана 06.06.2017. године (уторак) и 13.06.2017. године (уторак), у 11,00 часова , али само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља од стране кандидата који ће извршити обилазак, најкасније један дан пре наведеног рока за обилазак.

Пријава за обилазак се доставља факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен улазак у објекат.

Обилазак локације је обавезан за све кандидате који подносе понуду. Понуде кандидата који нису извршили обилазак локације биће одбијене као неприхватљиве. Потврду о обиласку локације, потписану од стране наручиоца или корисника, понуђач прилаже уз понуду.

Лица која су пријављена за обилазак локације треба да, у заказано време, буду на пријавници  Војне академије, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33. у Београду.

.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

- комплетна техничка документација постојећег објекта, која садржи Главне пројекте из 1971. године, по којој је грађен предметни објекат, налази се на Војној академији.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да, за део јавне набавке, има важећу лиценцу за рад геодетске организације издату од стране РГЗ-а (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:

    - за озбиљност понуде, достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

    - за добро извршење посла достави средство финансијског обезбеђења које се   тражи  конкурсном документацијом;

    - да располаже неопходним финансијским капацитетом тј. да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе у износу од минимум 10.000.000 динара,

    - да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за израду свих делова техничке документације (Елабората о геотехничким условима надзиђивања; главног архитектонско-грађевинског пројекта са прорачуном грађевинске физике и израдом Елабората енергетске ефикасности; главног пројекта конструкције; главног пројекта инсталација водовода и канализације, главног пројекта електроенергетских инсталација са громобранским инсталацијама; главног пројекта напајања објекта-НН кабл; главног пројекта инсталација телекомуникација; главног пројекта спољне приводне инсталације; главног пројекта дојаве пожара; главног пројекта термотехничких инсталација; главног пројекта заштите од пожара; главног пројекта нискоградње са озелењавањем и пројекат опремања), од којих су најмање 2 (два) запослена код понуђача, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом.

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

    - да поседује стручне резултате на пословима израде техничке документације тј. да понуђач, у последњих 5 година, има израђене пројектe, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, а чија је укупна вредност већa од 6.000.000 динара без ПДВ-а.

    - да изврши обилазак локације.

    - да за испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова, односно подизвођач уколико се део набавке извршава преко подизвођача - Доказ: Решење РГЗ-а којим се издаје одговарајућа лиценца за рад геодетске организације и важећа лиценца.

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- бланко сопствене менице као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,

- потписане и оверене изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XII);

- доказ да понуђач има пословни приход од минимум 10.000.000 динара садржан је у извештају о бонитету за правна лица, а за предузетнике у Изворном финансијском извештају – статистички анекс, за претходну обрачунску годину;

- фотокопија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија оверена печатом лиценцираног инжењера и

фотокопија радне књижице, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за запослене, а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

- доказ о урађеним пројектима, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, а чија је укупна вредност већa од 6.000.000 динара без ПДВ-а, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, састоји се од:

а) списка најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају  фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре  и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...);

б) потврде Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, тј. да има израђене пројекте према наведеним условима.

- доказ о извршеном обиласку се прилаже на обрасцу Потврде о обиласку локације     (XVI) који треба да буде попуњен на лицу места, након чега га потписује представник Наручиоца или корисника.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Доказ тражен тачком V 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. овог упутства).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, ако ће тај део набавке понуђач извршити преко подизвођача.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 6.000.000 динара (шестмилиона динара).

Доказ да понуђач има најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера која поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта, група понуђача испуњава заједно с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једног) запосленог.

Доказ да понуђач има израђене пројектe, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, а чија је укупна вредност већa од 6.000.000 динара без ПДВ-а, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, група понуђача испуњава заједнички, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једну) референцу.

Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.7. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге–ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.06.2017. године (понедељак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 19.06.2017. године (понедељак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од VII-XVII. Сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге ће се извршити

  - 95% цене израде дела техничке документације путем привремених ситуација након њиховог усвајања без примедби од стране Ревизионе комисије МО и примопредаје

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене по извршеној техничкој контроли Главног пројекта од стране Ревизионе комисије Министарства одбране, без примедби, уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. У противном може бити исплаћено 90% уговорене цене.

Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок за завршетак техничке документације и отклањање недостатака на усвојеној техничкој документацији

Рок за завршетак техничке документације је најдуже 60 дана од дана увођења у посао.

Рок за израду Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима је најдуже 20 дана од дана увођења у посао.

Рок за израду Главног пројекта је најдуже 60 дана од дана увођења у посао, с тим да уговорени рок мирује у време усвајања Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима адаптације, реконструкције и надзиђивања.

Рок за отклањање недостатака се рачуна од дана примопредаје Главног пројекта.

Минимални рок за отклањање недостатака је 2 године од дана примопредаје.

Под даном примопредаје подразумева се добијање Решења о исправности ТД надлежног органа МО и предаја комплетне документације у уговореном броју примерака.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на основу достављеног захтева у коме мора бити наведен начин достављања односно преузимања средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току грађења објекта. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у изради ТД. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 3/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XV конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Војног правобранилаштва и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

| ОЗНАКА ПРИЛОГА | ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3) ПРИЛОГ 1.4. ПРИЛОГ 1.5. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Решење РГЗ-а за издавање лиценце за рад геодетске организације и важећа лиценца. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). | Да Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.1. Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.2. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.3. Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) којим се доказује пословни приход. За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. За привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци): - потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. | Да Да Да Да | Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.4. Доказ I: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија оверена печатом лиценцираног инжењера Доказ II: Фотокопија радне књижице, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.5. Доказ I: списак најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...). Доказ II: потврда Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, с тим да водећи члан доставља доказ о најмање једној референци. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Потписана Потврда о обиласку локације (поглавље XVI) | Да | Не |
| ПРИЛОГ 4. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 5. | Споразум из тачке VI 7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII- XVII.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ објеката КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017

| - Претходни радови са израдом Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима адаптације, реконструкције и надзиђивања објекта | дин. |
| --- | --- |
| - Израда Главног пројеката адаптације, реконструкције и надзиђивања објекта КН-25 | дин. |
| Вредност услуге без ПДВ-а: | дин. |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок за завршетак услуге (не дужи од 60 дана) Тако да је: - рок за израду Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима (не дужи од 20 дана): - рок за израду Главног пројекта (не дужи од 60 дана): | _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао, _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао. |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕГА:_______________

Као референца ће се признавати израђени и усвојени пројекти, за које је према важећим прописима у време њихове израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, а чија је укупна вредност већa од 6.000.000 динара без ПДВ-а, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда

Доказ о урађеним пројектима састоји се од фотокопије уговора, прве и задње стране окончане ситуације-фактуре, односно других релевантних докумената из којих су видљиви подаци: назив објекта, површина, датум закључења уговора, врста и вредност услуге као и потврде  Наручиоца- ПОГЛАВЉЕ XI .

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе израдио техничку документацију: ______________________________________

________________________________________________________________________________(пун назив пројекта за који је према важећим прописима у време израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, ) _________________________ _____________________________________________________________ (уписати остале податке ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.) на основу закљученог уговора од _______________(датум), чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци - „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 3/2017, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и кривичну одговорност.

XII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

# ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 3/2017– Израда техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање објеката КН-25, у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 3/2017 за израду техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање објеката КН-25, у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за израду техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање објеката КН-25, у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 3/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2017. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за

израду техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање објеката КН-25, у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 3/2017

по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки 19.05.2017. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник наручиоца/корисника

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

# XVII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА:	- Јавна набавка услуге ЈН број 3/2017, за коју је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки 19.05.2017. године;

- Одлука о додели уговора број ________;

- Понуда изабраног понуђача бр.___________.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 3/2017. Предмет уговора је набавка услуге у складу са чланом 6. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци услуге предвиђена услуга и пратећи радови који су неопходни за извршење уговора. Предмет јавне набавке се води под називом «Београд-"Генерал Јован Мишковић" Израда ТД за адаптацију и рекoнструкцију објекта КН-25».

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана 19.05.2017. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Израда техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање објеката КН-25, у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду.

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изради техничку документацију за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање објеката КН-25, у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду.

Извршилац ће техничку документацију урадити у свему према захтеву Наручиоца, пројектном задатку, конкурсној документацији за ЈН бр. 3/2017, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист“' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, техничким прописима, нормативима и стандардима којима је регулисана израда техничке документације.

Извршилац се обавезује да техничку документацију која је предмет овог уговора, изради према понуди број _____ од ___.___.2017. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од ____.____.2017. године, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Израда техничке документације из члана 1. овог уговора обухвата:

1. Претходне радове:

- Геодетске радове,

### - Геотехничке радове,

- Детаљно снимање дела објекта КН-25 корисне површине око 2.370,00 м2.

2. Израду документације:

- Елабората о геотехничким условима за потребе адаптације, реконструкције и надзиђивања објекта,

- Геодетског елабората,

- Главног пројекта, који се састоји од следећих делова:

- главни архитектонско-грађевински пројекат са прорачуном грађевинске физике и израдом Елабората енергетске ефикасности

- главни пројекат конструкције са статичким прорачуном за новопројектовано оптерећење и детаљима за нову кровну конструкцију,

- главни пројекат инсталација водовода и канализације,

- главни пројекат електроенергетских инсталација са громобранским инсталацијама,

- главни пројекат напајања објекта (НН кабл),

- главни пројекат инсталација телекомуникација (рачунарска мрежа, телефонски систем, видео надзор, интерфонски систем, систем пријема и дистрибуције ТВ програма),

- главни пројекат спољне приводне инсталације,

- главни пројекат дојаве пожара,

- главни пројекат термотехничких инсталација,

- главни пројекат заштите од пожара,

- главни пројекат нискоградње са озелењавањем и

- пројекат опремања.

Под израдом техничке документације подразумевају се и сви припремни и претходни радови које је потребно да изврши Извршилац ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана.

Укупна корисна површина објекта КН-25 која је предвиђена за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање, процењена је на око П=2.960 м2 (2.370 м2-адаптација и реконструција + 590 м2-надзиђивање).

Извршилац доставља техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми (Аdobe*. pdf и CAD*.dwg формат). Главни пројекат се ради у 5 (пет) истоветних примерака (први примерак са ценама у предмеру и предрачуну радова, а остали без цена), Елаборати се раде у 1 (једном) примерку.

Адаптацијом, реконструкцијом и надзиђивањем стамбеног дела објекта КН-25 не сме се угрозити стабилност суседних објеката, са становишта хидрогеолошких, геолошких, сеизмичких карактеристика тла и конструктивних карактеристика објекта.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора о јавној набавци услуге из члана 1. овог уговора на износ од:

| - Претходни радови са израдом Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима адаптације, реконструкције и надзиђивања објекта | дин. |
| --- | --- |
| - Израда Главног пројеката адаптације, реконструкције и надзиђивања објекта КН-25 | дин. |
| Вредност услуге без ПДВ-а: | дин. |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |
| СВЕГА УГОВОРЕНО: |  |

и словима: _______________________________________________________________  динара

Укупна цена услуге уговара у фиксном износу.

Уговорена вредност обухвата и све трошкове везане за умножавање комплетне  документације из предмета уговора, у уговореном броу примерака.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

  - 95% цене израде дела техничке документације путем привремене ситуације након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје,

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 10. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 6.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа војном комплексу;

- предају расположиве документације;

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 7.

Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је ________(__________) дана од дана увођења у посао, с тим да је:

  - рок за израду Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима је ________(__________) дана од дана увођења у посао,

  - рок за израду Главног пројекта је ________(__________) дана од дана увођења у посао.

Уговорени рок мирује у време усвајања Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 9. овог уговора.

# По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац поступао по уговору. Након тога Наручилац, прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

# За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у уговореном броју примерака на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом.

Члан 8.

Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извршиоца израђену техничку документацију треба допунити, Извршилац се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извршилац се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извршилац и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје, уколико се исти  утврде од стране Наручиоца или од извођача радова.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац достављену бланко соло меницу може попунити и наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

Извршилац се обавезује да на захтев Наручиоца достави тражена мишљења, појашњења и тумачења везана за Главни пројекат, у року од 5 дана, односно у другом остављеном року који је захтевом наведен, уколико се у току извођења радова укаже потреба за тим, исказана од стране Наручиоца или извођача радова.

Члан 9.

Уколико Извршилац не изради техничку документацију у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене вредности.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току грађења објекта. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола Наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Извршилац је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација Извршилац треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Извршилац определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији;

ПРИМОПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

# И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 12.

# Наручилац има обавезу да на техничку документацију прибави потребне сагласности.

# Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју врши Ревизиона комисија формирана од стране надлежног органа Министарства одбране.

# За техничку контролу предају се 2 (два) комплетна примерка Главних пројеката који у примераку број 1 треба да садржи јединичне цене, вредност радова по врстама и укупну вредност инвестиције. На техничку контролу се предаје примерак 1 и 2. Након отклањања евентуалних примедби и усвајања Главног пројекта без примедби од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми, у уговореном броју примерака, на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом. О извршеној техничкој контроли Главног пројекта сачињава се извештај који потписује одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 10. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,

- ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорених  радова,

- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. алинеја 3, 4 и 5 Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Извршилац може једнострано раскинути уговор:

-    ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-    ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорени посао.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 14.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране су се сагласиле да све што није регулисано овим уговором, имају се применити одредбе Закона о облигационим односима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Члан 16.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Наручилац захтева, у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама, заштиту поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у току реализације уговора. Заштита поверљивости података односи се на израђену техничку документацију и све остале податке који се прибаве током реализације уговора без обзира на начин на који су прибављени. Сви подаци који су садржани у техничкој документацији, подаци прикупљени на лицу места као и подлоге које су коришћене у сврху израде техничке документације не могу се учинити доступним трећим лицима и/или јавности.

Сва лица која су учествовала у изради техничке документације дужна су да чувају и штите наведене податке без обзира на степен те поверљивости.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 17.

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима на прописаном обрасцу који је дужан да достави Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере, комплетан, попуњен са свим траженим подацима и потписан од стране свих лица која су у њему наведена.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извршиоца бр. ____________ од ____________.2017. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2017. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Наручиоца,   2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно Правобранилаштво.

ЗА ИЗВРШИОЦА	 			ЗА НАРУЧИОЦА:

директор                                           		                   начелник

____________________________                                               	    потпуковник

___________________________________ 					                                                 Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду  техничке документације за адаптацију, реконструкцију

и надзиђивање стамбеног дела објекта КН-25 у касарни

„Генерал Јован Мишковић“ – Војна академија у Београду

Мај, 2017. године

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање

стамбеног дела објекта КН-25 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду

# ОПШТИ ДЕО

Техничку документацију за израду техничке документације за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'', 29/2011), а на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања објекта, постојеће техничке документације из 1971. године, пројектног задатка, урбанистичке дозволе са УТУ-има и Тактичко-техничких захтева.

У претходном поступку, поред геодетских и геотехничких истражних радова, потребно је извршити обилазак локације, снимити постојеће стање предметног објекта и припадајуће инфраструктуре и прикупити податке неопходне за израду техничке документације.

| Назив објекта | Објекат КН-25 |
| --- | --- |
| Намена објекта | Питомачки клуб |
| Капацитет | око 3.883 м² (податак из техничке књижице) |
| Локација | ИД 292, Касарна ''Генерал Јован Мишковић'', Београд |
| Инвеститор | Војнограђевински центар „Београд“ УИ СМР МО |
| Корисник | Војна академија – Школа националне одбране |
| КП и носилац право својине | КП 10566/1, КО Вождовац Министарство Одбране Републике Србије |

# ИЗВОД ИЗ ТТЗ-а

Према тактичко техничком захтеву Војне Академије радовима на адаптацији, реконструкцији и надзиђивању стамбеног дела објекта КН-25 би се обезбедили адекватни услови за смештај лица на школовању (из земље и иностранства).

Поред довођења дела објекта (површине 2.370 м2) у функционално стање, извршило би се и надзиђивање равног крова чиме се поред квалитетније заштите објекта омогућило и коришћење додатних 590 м2 корисног простора у неком наредном периоду (само уређење таванског простора није обухваћено овим пројектним задатком).

Према захтевима исказаним у ТТЗ-у потребно је обезбедити просторије следеће намене:

Приземље:   просторија за прање, сушење и пеглање веша,1 просторија за дежурног, један

апартман,санитарни чвор, чајна кухиња и 16 једнокреветних соба са санитарним

чвором,

1. спрат:       просторија за прање, сушење и пеглање веша, чајна кухиња, један апартман и 18

двокреветних соба са санитарним чвором,

2. спрат:       просторија за прање, сушење и пеглање веша, чајна кухиња и 20 двокреветних

соба са санитарним чвором,

3. спрат:       просторије за прање, сушење и пеглање веша, чајна кухиња и 20 двокреветних

соба са санитарним чвором,

Поткровље: сала за састанке, 5 или више канцеларија, чајна кухиња и санитарни чвор,

Такође је тражено:

- нови коси кров предвидети са покривачем од фалцованог црепа (нагиба око 30о), са подашчаним косинама и термо и хидро изолацијом,

- спољну столарију заменити новом од елоксираног алуминијума или комбинација елоксирани алуминијум-дрво (храст) са унутрашње стране са уграђеним комарницима на прозорима, а сву унутрашњу столарију-врата заменити дрвеним вратима. Врата на заједничким санитарним чворовима и просторијама са повећаном влагом (прање, сушење и пеглање веша) предвидети од пластифицираног алуминијума,

- бетонску фасаду довести у исправно стање или извршити додатно термичку заштиту према новим стандардима, према  урађеном Елаборату енергетске ефикасности,

- све подове је потребно заменити новим, и то у стамбеним просторијама класичан храстов паркет „N“ класе, а у осталим просторијама керамичке плочице домаће производње у 1. класи,

- зидове и плафоне који су малтерисани потребно је детаљно офарбати са свим потребним предрадњама,

- за развод инсталације санитарне хладне и топле воде предвидети бетонски канал испод ходника приземља са монтажно-демонтажним поклопним плочама,

- постојећи бетонски канали у приземљу којима се вршио били развод инсталација централног грејања и топле санитарне воде остају ван функције,

- све унутрашње инсталације се предвиђају за замену (према захтевима из ТТЗ-а) са прикључењем на постојеће спољне инсталације (по потреби и делимична замена)

# 3.   ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Локација

Објекат КН-25 се налази у централном делу комплекса касарне ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду у коме су лоцирани смештајни, административни и спортски капацитети Војне академије. Главна саобраћајница Улица Незнаног јунака се налази на југо-западу у односу на комплекс који је ограђен у односу на окружење. Према листу непокретности објекат се налази на КП 10566/1 КО Вождовац.

- Постојеће стање објекта и ифраструктуре

Стамбени део објекта КН-25, саграђен пре скоро 40 година, спратнoсти П+3, али је услед неадекватног коришћења и дотрајалости уграђених материјала и инсталација у веома лошем стању и налази се ван функције – није усељен, тако да је постало неопходно извршити комплетну реконструкцију објекта у великом обиму.

Објекат је зидана зграда и пројектована је према функционалним целинама: општи део, стамбени део, наставни део, административно-управни део и просторије за технику. Зграда има два улаза, и то главни у централном холу и помоћни повезан са пожарним степеништем у стамбеном делу.

Фасадни, армирано бетонски зидови су са унутрашње стране термоизоловани тако што је извршено облагање стиропором 3 цм и гипсаним плочама 7 цм. Парапети су монтажни бетонски „сендвич“ зидови: бетон 5 цм, таролит 7 цм, бетон 5 цм и ''терапласт'' као завршна обрада.

Унутрашњи преградни зидови су од гипсаних плоча, односно фуговане гитер опреке, тако да је избегнуто малтерисање. Преградни зидови санитарних просторија су од пуне опеке.

Под у приземљу (под на тлу) је изведен у собама према следећем: шљунак  10 цм, набијени бетон 6 цм, хидроизолација 1 цм, набијени бетон 10 цм, ''стиропор'' 2,5 цм, цем. кошуљица 3 цм и ''таписон'' на лепку 0,5 цм, док је у ходнику цем. кошуљица 2,7 цм преко које су изведене подне кер. плочице д=0,8 цм.

Подови између етажа су изведени у собама према следећем: АБ плоча 12 цм, мин. вуна 1,5 цм, цем. кошуљица 3 цм и ''таписон'' на лепку 0,5 цм, док је у ходнику цем. кошуљица 2,7 цм преко које су изведене подне кер. плочице д=0,8 цм.

У приземљу објекта, а у просторијама дуж фасадних зидова, изведени су бетонски канали у поду, димензија 50-60/75 цм, као и мањи димензија 30/30 цм, који су били у функцији развода инсталација централног грејања и инсталација санитарне топле воде.

- Конструкција

Приликом пројектовања и изградње је примењен армирано бетонски конструктивни систем са попречним зидовима дебљине 16 цм. Основни распон је 3,40 м. Темељи су армирано бетонски тракасти. Међуспратна конструкција је пуна армирано бетонска плоча дебљине 12 цм. Армирано бетонска конструкција, са уграђеним цевима за вођење електро инсталација, је рађена у глаткој оплати. Све видне, бетонске површине су глетоване и завршно обрађене.

Кровна конструкција је такође армирано бетонска равна плоча, изведена као непроходан кров са падом од 3,1% и то са парном браном од алу-фолије, са термоизолацијом од ''порофен''-а дебљине 3 цм, слојем за пад од набијеног бетона од 3-21цм, хидроизолацијом 1 цм и завршним слојем шљунка дебљине 4 цм.

Одвођење атмосферске воде се врши преко 5 кровних сливника и даље у канализацију.

Објекат је у сваком погледу у веома лошем стању. Сви уграђени материјали, као и инсталације, су дотрајали. Попустила је и хидроизолација на крову и у санитарним чворовима тако да је дошло до продора атмосферске и санитарне воде у просторије.

Објекат је грађен 1970-тих година тако да према важећим прописима термоизолација не задовољава.

- Инсталације

Објекат је снабдевен следећим инсталацијама: водовода и канализације, електроенергетским инсталацијама и инсталацијама централног грејања. Тренутно у објекту не постоје инсталације слабе струје.

- Инсталације водовода и канализације

Објекат је снабдевен инсталацијама водовода (санитарне и противпожарне мреже), инсталацијама канализације (заједничке кишне и фекалне) и санитарним уређајима и галантеријом.

Цевовод санитарне и противпожарне воде је од челичних поцинкованих цеви. Водоводна инсталација је постављена у каналу  на првој етажи.

Припрема топле воде је централна, преко комбинованог бојлера запремине 2000 л. који је смештен у просторији подстанице.

Канализациона мрежа је од ливеногвоздених и (доњи развод) керамичких канализационих цеви.

Објекат је на спољну водоводну и канализациону мрежу комплекса прикључен преко прикључних шахтова.

- Електроенергетске инсталације

Стамбени део објекта КН-25 напаја се ел.енергијом из ТС 10/0,4 630 kVA, дистрибутивне ознаке V-848 лоциране у самом објекту. Нисконапонски блок састоји се од трансформаторског поља, поља нисконапонског развода (9 нисконапонских извода), поља расвете и извода за  компензацију реактивне енергије. Сви нисконапонски изводи у НН разводној табли су попуњени односно нема слободних НН извода. НН извод за напајање СРО ормана на полигону за стреличарство, накнадно је уграђен и смештен у делу поља јавне расвете. Мерење се врши на високонапонској страни високонапонском мерном групом која је смештена у самој трафостаници. У трафостаници је уграђена опрема за компензацију реактивне енергије.

Напајање стамбеног дела објекта КН-25 је изведено преко два извода са разводног поља на НН разводној табли, кабловима PP00 4 х 50 мм2, до разводних ормана: Т-S смештеног у сутерену и T-I смештеног на првом спрату објекта. У орманима је изведен систем улаз-излаз преко шинског развода и то: од Т-S до Т-Р и од T-I до T-II.

Развод ел.енергије у стамбеном делу објекта је изведен преко разводних ормана Т-S (сутерен), T-P (приземље), T-I (први спрат) и T-II (други спрат). Ормани су дрвени, уграђени у зид. Сви изводи су осигурани топљивим осигурачима тип ЕZ.

Према Главном пројекту из 1971. године, по којем је објекат саграђен, водови из разводних ормана до потрошача су типа Р, и положени су кроз тврде цеви постављене у бетонске зидове. Током коришћења објекта за смештај расељених лица – нужни смештај дошло је до значајних оштећења на објекту и на припадајућим инсталацијама (којима су истекли ресурси), тако да је постало неопходно извршити реконструкцију електроинсталација у великом обиму.

Заштита од атмосферског пражњења је изведена као класична громобранска инсталација. Прихватни систем чине хватаљке и трака од FeZn 25х4 мм положена на бетонске погачице. Одвођење атмосферског пражњења у земљу врши се преко 16 одвода. Сви одводи су изведени траком FeZn 25х4 мм постављеном у бетонске стубове или у зид. На сваком одводу изведен је мерни спој на висини од 2 м од коте терена. Громобранска инсталација је лоше одржавана, трака је кородирала и на већем броју одводних водова у прекиду.

- Tермотехничке инсталације

Oбјекат поседује систем двоцевног топловодног грејања температурног режима 90/70оC.

У приземљу објекта КН-25 се налази топлотна подстаница са плочастим измењивачем топлоте, разделник паре 0,5 бара који напаја плочасти измењивач топлоте, бојлер од 2000 литара за припрему СТВ и грејач клима коморе, разделник и сабирник топле воде са гранама које  напајају објекат КН-25 и администрацију. У подстаници су изведене циркулационе  пумпе за циркулацију топле воде у систему. Измењивач пара 0,5 бара-вода се налази у топлотној подстаници, резервоар кондензата, кондезна група, потребна аутоматика за регулацију полазне температуре воде за измењивач и у бојлеру за припрему СТВ, мерна, контролна, сигуроносна и запорна арматура. Систем је обезбеђен отвореним експанзионим судом који је смештен у степенишном простору, на задњој етажи. Комплетна инсталација у подстаници је у исправном и функционалном стању. Објекат се преко топлотне подстанице напаја топлотном енергијом из централне котларнице, укопаним пароводом притиска 0,5 бара. За покривање трансмисионих губитака у објекту уграђени су ливени чланкасти радијатори. Разводна цевна мрежа је израђена од црних челичних цеви. Хоризонтални цевни развод је постављен у поду сутерена, а на свакој вертикали је уграђен регулациони вентил. На задњој етажи је изведена одзрачна цевна мрежа. Ливени чланкасти радијатори су у солидном стању. Сва грејна тела су опремљена радијаторском арматуром.

- Нискоградња

Плато и пешачке стазе су од бетона, а у неком периоду су пресвучене асфалтним слојем, који је испошћен и пропао.

# 4.   ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Пре почетка израде техничке документације потребно је извршити следеће претходне радове:

  - - детаљно снимање по свим струкама, предметног стамбеног дела обекта КН-25 корисне

површине око 2.370,00 м2,

### 4.2. - Геодетски радови

За потребе израде главног пројекта адаптације, реконструкције и надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25 (нискоградања, спољне инсталације ВиК, ЕЕ и ТТ) потребно је извршити геодетске радове (са снимањем постојећих подземних инсталација) којима би се утврдиле коте елемената нискоградње, коту пода приземља, шахтова канализације као и трасе постојећих ЕЕ и ТТ инсталација око објекта.

Геодетске радове извршити према следећем:

- снимање тачака дела комплекса касарне ''Генерал Јован Мишковић'' око стамбеног дела објекта КН-25 (површина ~50 ари) поларном или ПТК методом. Размерa 1:250, а обим снимања са карактеристичним детаљима одредити у договору са пројектантом,

- снимање детаља извршити према важећем правилнику о техничким нормативима и мерама снимања детаља код премера земљишта,

- извршити откривање и снимање следећих подземних инсталација:

-   трасе постојеће канализационе мреже од објекта до шахтова (са котама дна шахтова

и котама дна цеви),

-  снимање терена за нову трасу оптичког кабла од окна број 42 на углу објеката објекта КН-5 и КН-18 (спортски центар) до окна број 46, а одатле до просторије дежурног у објекту КН-25. Дужина нове трасе износи око 170 м,

-   снимање терена за нову трасу НН кабла од ТС до КПО на самом објекту, дужине око 100 м1 снимање и откривање водова извршити на основу важећег правилника о премеру и катастру водова,

- снимање и откривање водова извршити на основу важећег правилника о премеру и катастру водова

- откривање постојећих подземних инсталација вршити комбинованом методом трагачем и откопавањем,

- топграфски план са уцртаним планом подземних инсталација израдити у аналогно-дигиталном облику по важећим прописима. Ситуације нe оверавати код РГЗ-а,

- урађену техничко-геодетску документацију доставити на преглед Инвеститору на сагласност.

### 4.3. Геотехнички радови

Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима  надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25, као и за потребе прилагођавања новопројектованом оптерећењу објекта у деловима где се повећава стално и корисно оптерећење. Потребно је израдити детаљни ''Геомеханички елаборат'' који осим препорука о начину фундирања и дозвољеним напонима у тлу за поједине темеље треба да садржи и податке о сеизмичкој микрорејонализацији.

Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла,

- геоелектричне карактеристике тла и

- сеизмичке микрорејонализације.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем истражних јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања којима ће се утврдити физичко механичке карактеристике терена на коме ће се фундирати објекат и утврђивање геоелектричних и сеизмичких карактеристика тла за потребе израде уземљења и сеизмичке микрорејонализације. Пошто се објекат надзиђује, тј. постојећи раван кров се претвара у коси нагиба око 30, самим тим се повећава и стално оптерећење, потребно је да се докаже да ново оптерећење неће неповољно утицати на постојећу конструкцију објекта, односно да се у случају неповољних резултата предочи Инвеститору могући проблеми како би се нашло адекватно решење (прелазак на лакшу конструкцију и покривач).

- ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И НАДЗИЂИВАЊА

На основу усвојених Елабората о геотехничким условима и Геодетског елабората, а за потребе адаптације, реконструкције и надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25 у касарни ''Генерал Јован Мишковић''  предвиђа се израда следећих главних пројеката:

- главни архитектонско-грађевински пројекат са прорачуном грађевинске физике и израдом Елабората енергетске ефикасности

- главни пројекат конструкције са статичким прорачуном за новопројектовано оптерећење и детаљима за нову кровну конструкцију,

- главни пројекат инсталација водовода и канализације,

- главни пројекат електроенергетских инсталација са громобранским инсталацијама,

- главни пројекат напајања објекта (НН кабл),

- главни пројекат инсталација телекомуникација (рачунарска мрежа, телефонски систем, видео надзор, интерфонски систем, систем пријема и дистрибуције ТВ програма),

- главни пројекат спољне приводне инсталације,

- главни пројекат дојаве пожара,

- главни пројекат термотехничких инсталација,

- главни пројекат заштите од пожара,

- главни пројекат нискоградње са озелењавањем и

- пројекат опремања.

Укупна процењена корисна површина предметног дела објекта КН-25 предвиђеног за адаптацију, реконструкцију и надзиђивање износи око П=2.960 м2 (2.370 м2-адаптација и реконструција + 590 м2-надзиђивање).

Главни пројекат урадити у 5 (пет) истоветних примерака (први примерак са ценама у предмеру и предрачуну радова, а остали без цена), као и комплетна ТД у електронској форми.

Елаборате урадити у 1 (једном) примерку, као и у електронској форми (ЦД).

Адаптацијом, реконструкцијом и надзиђивањем стамбеног дела објекта КН-25 не сме се угрозити стабилност суседних објеката, са становишта хидрогеолошких, геолошких, сеизмичких карактеристика тла и конструктивних карактеристика објекта.

Главним пројектом за радове на адаптацији, реконструкцији и надзиђивању стамбеног дела објекта КН-25 у касарни ''Генерал Јован Мишковић''  предвидети следеће:

5.1. Главни архитектонско-грађевински пројекат

За потребе израде Главног архитектонско-грађевинског пројекта адаптације, реконструкције и надзиђивању стамбеног дела објекта КН-25 потребно је извршити детаљно снимање постојећег стања предметног дела објекта и израдити подлоге постојећег стања.

Главним пројектом адаптације, реконструкције и надзиђивања обухватити комплетну израду графичке документације (основе, пресеци, фасаде, детаљи и шеме столарије и браварије) и текстуалног дела: технички опис, статички прорачун конструкције, прорачун грађевинске физике ради израде елабората ЕЕ, предмер и предрачун грађевинско-занатских радова, техничке услове за извођење радова уз ПиП, елаборат о мерама заштите од елементарних и других већих непогода, прилог о примењеним прописима, мерама и нормативима заштите на раду.

Објекат КН-25 је грађен 70-тих година прошлог века, те са аспекта термичке заштите није у складу са важећим прописима. За предметни стамбени део објекта је потребно извршити побољшање термичке заштите, што подразумева пре свега замену спољне столарије новом алуминијумском са термоизолационим стаклом 4+16+4мм и термопрекидом.

Термоизолација објекта (у складу са  унапређивањем енергетске ефикасности објеката, односно обезбеђивања прописаних енергетских својстава објекта, а према прорачуну грађевинске физике) се односи на спољне зидове и нову кровну конструкцију. Преко фасадних зидова (уз претходно уклањање оштећеног ''терапласт''-а) предвидети израду нове фасаде (предлаже се фасадни стиропор одређене дебљине на типловима и лепку, фасадна мрежица, пластични малтер типа ''бавалит'' или слична завршна обрада).

Нови коси двоводни кров предвидети са следећим слојевима: покривач од фалцованог црепа, кровна летва у два правца, хидроизолација, дашчана поглога, ваздушни слој, термиозолација, парна брана,  гипс картонске плоче на металној подконструкцији. Исто се односи на нови кров изнад везног ходника.

Нови коси кров изнад степеништа предвидети као и изнад стамбеног дела, али без термоизолације и гипс плоча. По потреби појачати термоизолацију преко постојеће армирано-бетонске плоче.  Слој термо и звучне изолације у поду приземља, на 1., 2. и 3. спрату (мин. вуна од 1,5 цм) се задржава.

Унутрашња обрада је дефинисана ТТЗ-ом, што подразумева израду нових подова од класичног паркета и керамичких плочица. Под од тераца на степеништу и везном ходнику је доста оштећен и предвиђа се поправка и покривање истог, новом ''чепастом'' гумом.

Зидне и плафонске површине се комплетно глетују, фарбају полудисперзивном бојом.

Главним пројектом предвидети следеће грађевинско-занатске радове:

-    на свим етажама објекта је потребно уклонити постојећу подну облогу (''таписон'' у

собама и керамичке плочице у санитарним чворовима и ходницима),

-    демонтирати комлетну унутрашњу и спољну столарију и браварију, осим на везном

делу ходника и степеништа,

-    порушити све унутрашње лаке предградне зидове осим преградних зидова од опеке

(између соба и ходника) који су изведени у правцу носећих зидова,

-    демонтирати облоге фасадних, бочних армирано бетонских зидова које су изведене са

унутрашње стране (облогу од стиропора д=3 цм и гипс-плоча д=7 цм)

-    у санитарним чворовима, односно у свим просторијама где се предвиђа постављање

нових (осим ходника) уклонити све слојеве (цем. кошуљица, хидроизолација) до арм.-

бетонске плоче,

-    са непроходног, равног крова уклонити све слојеве до равне арм.-бет. кровне плоче

(шљунак, хидроизолација, набијени бетон, ''порофен'' и ал. фолија),

-    са зидова (споља и унутра) и плафона уклонити све оштећене површине завршне обраде

-    уклонити са фасаде оштећени ''терапласт''-а (припрема за нову облогу),

-    затварање отвора на фасади који су били у функцији вентилације сан. чворова,

-    у приземљу, а подужно по средини ходника предвиђа се пробијање подне плоче за

израду арм.-бет. канала процењених димензија 30/40 цм (са хидроизолацијом). Овакав

канал је предвиђен за  потребе вођења инсталација хладне и топле санитарне воде. Са

горње стране канала предвидети монтажно-демонтажне поклопне плоче са завршним

слојем од кер. плочица,

- за потребе замене инсталација канализације у приземљу објекта се предвиђа пробијање подне плоче по трасама постојећих хоризонтала и израда нове подне конструкције са хидроизолацијом повезаном на постојећу,

- у приземљу, у просторији дежурног, се предвиђа пробијање отвора за постављање прозора (1,0/1,4 м1) који ће омогућити визуелну контролу улаза,

- у појединим просторијама, а где је дошло до продора воде, предвидети уклањање цем. кошуљице и натопљене минералне вуне,

- за потребе вођења вентилационих канал нових санитарних чворова предвидети пробијање међуспратне конструкције,

- пробијње међуспратне конструкције и израда арм.-бет. степеништа (са оградом у свему према постојећој) које ће повезати 3. спрат и новоформирано поткровље (таван),

- према усвојеној организацији простора предвидети зидање преградних зидова (према сан. чворови и ходнику) и лакомонтажних од гипсаних плоча д=10цм на челичној подкострукцији између соба (са испуном од минеталне вуне),

- у санитарним чворовима, чајним кухињама и просторијама за прања, сушење и пеглање предвидети израду подова од хидроизолације, цем. кошуљице и кер. плочица,

- зидове у сан. чворовима обложити кер. плочицама до плафона, плафон обојити полудисперзијом,

- у собама, дежурани, канцеларијама и салама се предвиђа нови под од класичног храстовог паркета,

- за потребе вођења инсталација у ходницима и санитарним чворовима се предвиђа постављање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча (''армстронг'' или слични),

- за природну вентилацију сан. чворова се предвиђају вертикални, вентилациони канали (''шидел'' или сл.) уз које ће се водити и инсталације ВиК-а. Све заједно се рабицира, малтерише и боји или облаже кер. плочицама,

- поправка постојећих зидних и плафонских површина (глетовање) и комплетно фарбање полудисперзијом,

- замена фасадне столарије у собама новом од алу. профила (са припадајућом клупицом и алуминијумским солбанком), троделни од којих је средњи део фиксан, са комарником на једном крилу, застакљеног термоизолационим стаклом 4+16+4мм (са поправком шпалетни). Замена браварије на улазу, ходницима и застакљеним лођама. По потреби, а према пројекту ПП заштите, предвидети и ПП врата. У собама приземља објекта, а по потреби ради вођења инсталација централног грејања, на прозорима предвидети фиксни део у горњој зони,

- постојећа фасадна браварија у степеништу и везном ходнику се задржава уз потребну поправку и бојење,

- степенишне ограде се такође се задржавају уз потребну поправку и бојење,

-     под од тераца на степеништима и везном ходнику је доста оштећен и предвиђа се

поправка и покривање истог ''чепастом'' гумом,

- постојеће зидне и плафонске површине, уз комплетно глетовање, предвиђа се  такође комплетно фарбање полудисперзијом,

- израда додатне нове термоизолације фасаде (у складу са  унапређивањем енергетске    ефикасности објеката, односно обезбеђивања прописаних енергетских својстава објекта, а у свему према прорачуну из Елабората енергетске ефикасности,

- израда нове кровне армирано-бетонске, двоводне конструкције (са дрвеним роговима) изнад стамбеног дела објекта (висина надзитка 1,50 м1) и везног ходника (метална конструкција) предвидети са покривачем од „фалцованог“ црепа са снегобранима (тачкастим), летвом у два правца, новом хидроизолацијом, дашчаном  подлогом, ваздушним слојем, термиозолацијом, парном браном,  гипс-картонским плочама преко металне подконструкције. На бочним странама се предвиђа зидање калканских зидова. У случају да тражени покривач од црепа значајно повећава новопројектовано оптерећење, односно да се рачунском доказницом утврди да оптерећење од црепа значајно повећава стално оптерећење, неопходно  је усвојити   као   кровни покривач лим, као лакши материјал. Стрехе новог крова опшити алуминијумском ламперијом,

- са осветљење и проветравање просторија у поткровљу се предвиђају кровни прозори (''велукс'' или сл.),

- израду новог косог двоводног крова изнад степеништа предвидети као и изнад стамбеног дела, али без термоизолације и гипс плоча. По потреби појачати термоизолацију преко армирано-бетонске плоче,

- израда нових хоризонталних и вертикалних олука од поцинкованог лима,

- израда лимених опшивки (калкански зидови, наставци вентилационих канала, оваздушења канализационих вертикала и сл.),

- постављање жалузина на калканским зидовима (за проветравање таванског простора),

- израда нових тротоара око објекта са риголама (потребног пресека) које ће атмосферску воду одвести до најближе сливне уличне решетке,

- израда уградних плакара од ''универ''-а у собама за смештај слушалаца, канцеларијама и салама у поткровљу,

- разни радови (дилатационе спојнице, коришћење скеле, одвоз шута и сл.)

Главним архитектонско-грађевинским пројектом предвидети набавку и уградњу следећих елемената: уградни плакари по собама и кухињски елементи у чајним кухињама (радни и висећи елементи, судопере и  грејна тела са по две рингле).

5.2. Главни пројекат конструкције

За потребе надзиђивања објекта предвидети конструктивне носеће елементе од армираног бетона, водећи рачуна о постојећим конструктивним елементима испод, који ће новопројектовано стално и корисно оптерећење пренети на постојеће темеље.

Након срачунатог новопројектованог оптерећења, неопходно је срачунате податке доставити геологу како би се тачно утврдило колики ће напони и слегања бити након изведених радова, као и да ли ће новопројектовано оптерећење утицати на глобалну стабилност објекта.

Неопходно је утврдити да ли тражени покривач од црепа значајно повећава новопројектовано оптерећење. Уколико се рачунском доказницом утврди да оптерећење од црепа значајно повећава стално оптерећење, неопходно је усвојити као кровни покривач адекватан материјал (нпр. Тр лим)  као неупоредиво лакши материјал.

За укупно срачунато оптерећење уколико се утврди да прекорачује 10% досадашње тежине постојећег објекта неопходно је извршити рачунску контролу на сеизмичке утицаје.

При прорачуну се придржавати важећих прописа и стандарда за овакву врсту објеката.

На местима где су уочене пукотина на зидовима проверити стабилност- носивост зидова на постојеће и новопројектовано оптерећење.

5.3. Главни пројекат инсталације водовода и канализације

Објекат је снабдевен инсталацијама водовода (санитарне и противпожарне мреже), инсталацијама канализације (заједничке кишне и фекалне) и санитарним уређајима и галантеријом.

Цевовод санитарне и противпожарне воде је од челичних поцинкованих цеви. Водоводна инсталација је постављена у каналу  на првој етажи.

Припрема топле воде је централна, преко комбинованог бојлера запремине 2000 л. који је смештен у просторији подстанице.

Канализациона мрежа је од ливеногвоздених и (доњи развод) керамичких канализационих цеви.

Објекат је на спољну водоводну и канализациону мрежу комплекса прикључен преко прикључних шахтова.

Због адаптације и реконструкције објекта као и старости инсталација водовода и канализације потребно је демонтирати постојеће санитарне уређаје, опрему и галантерију и инсталације водовода и канализације и у складу са новим архитектонско-грађевинским решењем, предвидети нове.

Прикључак објекта на спољни водовод  предвидети преко постојећег водоводног шахта. Потребно је  раздвојити цевоводе санитарне и противпожарне воде.

Противпожарну мрежу предвидети од челичних поцинкованих цеви, а санитарну водоводну мрежу  од пластичних водоводних цеви. Предвидети уградњу одговарајућег броја унутрашњих хидраната и хидрантских ормарића, а за сантарну водоводну мрежу уградњу одговарајућих пропусних вентила на свакој водоводној вертикали, као и испред сваког точећег места и по једним заједничким пропусним вентилом на улазу сваког санитарног чвора, ради лакше манипулације и одржавања водоводне мреже.

У приземљу објекта, водоводну  инсталацију санитарне воде (хладне, топле и рециркулације) поставити у канал са монтажно-демонтажним плочама ради лакшег одржавања и контроле инсталација, а нарочито на местима где ће се цевоводи одвајати ка потрошачима и водоводним  вертикалама. Арм.-бет. канал је процењених димензија 30/40 цм (са идроизолацијом и повезивањем на постојећу).

Инсталације у вертикалном правцу водити уз вентилационе у санитарним чворовима.

Предвидети централну припрему топле воде, преко комбинованог бојлера  одговарајуће запремине (постојећег или новог бојлера смештеног у подстаници, ако спроведени прорачун покаже да постојећи  бојлер запремине од 2000 литара, не задовољава).

Канализациону мрежу предвидети од ПВЦ канализационих цевидговарајућих профила, са монтажом у прописаним падовима за обезбеђивање самопрочишћавање, као и потребним бројем ваздушних вертикала и ревизионих отвора за несметано одржавање

Испитати функционалност канализационих цеви испод подне плоче приземља (хоризонтални развод) и уколико је потребно извршити реконструкцију и замену истих.

Доњи развод канализационе мреже најкраћим путем извести ван објекта до постојећих и по потреби новопројектованих канализационих шахтова.

За простор у тавану оставити прикључке на новим вертикалама, како би се у будућности тавански простор могао адаптирати у користан простор (нпр. канцелариски).

Хоризонатлни и вертикални развод инсталација водовода и канализације предвидети у складу са архитетктонским решењем.

Санитарне уређаје, опрему и галантерију предвидети да по свом квалитету припадају првој А класи према важећем стандарду.

Главни пројекат инсталација водовода и канализације потребно је урадити у складу са важећим прописима за пројектовање ових врста инсталација и опремити са свим потребним текстуалним, прорачунским и графичким прилозима.

5.4. Главни пројекат електроенергетских инсталација

- Напајање стамбеног дела објеката КН-25

У складу са потребама изградње, реконструкције и адаптације предметног објекта потребно је израдити Главни пројекат напајања објекта.

Увидом у документацију и анализом структуре трошкова за утрошену ел. енергију, обрачунских података и петнаестоминутног максиграфа дошло се до следећих података.

Табела бр.1.

| Година | Максимална преузета снага |
| --- | --- |
| 2011 | 200 kW |
| 2012 | 200 kW |
| 2013 | 213,33 kW |

Имајући у виду да је трансформатор оптерећен са oko 30% инсталисане снаге, техничке могућности за прикључење реконструисаног стамбеног дела објекта постоје.

Потребно је израдити биланс инсталисане електричне снаге за дограђени и реконструисани објекат, након чега усвојити тип и пресек напојног кабла са резервом од 30%.

Извршити демонтажу постојећих напојних каблова PP00 4x50 mm2. Кабловски нисконапонски извод, на који се прикључује објекат, демонтирати и монтирати нову опрему (изоловану осигурачку летву, постоља осигурача и високоучински осигурачи). Струју осигурача одабрати према пресеку проводника.

Извршити полагање новог напојног кабла одговарајућег пресека директно у ров заједно са поцинкованом траком, пластичним штитницима од механичких оштећења и упозоравајућом траком, од НН извода до кабловског прикључног ормана (КПО) на спољашњем зиду објекта. По могућности користити постојећу кабловску канализацију и трасе напојних каблова.

Од КПО кабал истог пресека водити до спратних ормана по систему улаз-излаз.

Извршити геодетско снимање трасе кабла са израдом Елабората и прописно обележавање трасе кабла.

- Унутрашње електроенергетске инсталације

На основу захтева исказаних ТТЗ-еом, а са аспекта електроенергетских инсталација потребно је израдити Главни пројекат електроенергетских инсталација за наведени објекат.

Пројекат електроенергетских инсталација урадити у складу са потребама технолошких, термотехничких и осталих инсталација.

Развод електричне енергије унутар објеката предвидети преко разводних ормана лоцираних на погодном месту за манипулацију. Разводне ормане повезати по систему улаз-излаз. У разводним орманима предвидети главни прекидач и аутоматске осигураче. Предвидети да издвојене технолошке целине имају посебне разводне ормане. Предвидети да се комплетна ел. енергетска инсталација изводи „hallogen free“ кабловима. Предвидети да се ел.енергетске инсталације изведу у зиду, кроз постојеће и новопостављене “hallogen free” PVC цеви, односно у сендвич зиду и по спуштеном плафону.

Предвидети електроинсталације опште расвете према захтевима арх. – грађ. пројекта са нивоом осветљаја према намени просторија. Предвидети израду ел. енергетских инсталација „паник расвете“. Предвидети напајање светлећих табли и путоказа.

Предвидети израду ел. енергетских инсталација прикључница опште намене према арх. – грађ. пројекту и пројекту технологије. Предвидети број и распоред прикључница.

Према захтеву корисника исказаном у ТТЗ-у, у зависности од намене и типа просторије, потребно је предвидети пратеће електро енергетске инсталације којима би се обезбедио сигуран и функционалан рад потрошача дефинисаних ТТЗ-ом, и то:

- Једнокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак, ТВ прикључак, стона лампа, зидна лампа, мини сеф, фрижидер, клима уређај, принудна вентилација, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Двокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак, ТВ прикључак, две стоне лампе, две зидне лампе, два мини сефа, фрижидер, клима уређај, принудна вентилација, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Апартман: два LAN прикључка, два телефонска прикључка, ТВ прикључак, стона лампа, три зидне лампе, фрижидер, клима уређај, принудна вентилација, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Просторија за прање и пеглање веша: три веш машине, три пегле, телефонски прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Санитарни чвор (заједнички): апарати за сушење руку, централна расвета, принудна вентилација.

- Чајна кухиња: пет рингли, телефонски прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Сала за састанке: двадесет LAN прикључака, два телефонска прикључка, ТВ прикључак, пројектор уграђен на плафону, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Канцеларија: два LAN прикључка, телефонски прикључак, ТВ прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

- Просторија за дежурног: два LAN прикључка, два телефонска прикључка, ТВ прикључак, централна расвета, прикључнице опште намене.

У свим просторијама (једнокреветним и двокреветним собама, апартману, помоћним просторијама, чајној кухињи и пријавници) предвидети уградњу станских табли са аутоматским осигурачима и ФИД склопком.

Предвидети израду ел. енергетских инсталација прикључница посебне намене тј. према технолошком пројекту и захтевима инвеститора и корисника.

У складу са захтевима машинских инсталација предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација.

У свим санитарним просторијама, оставама, магацинима, техничким просторијама (просторијама за прање, сушење и пеглање веша, чајне кухиње, санитарним чворовима и сл.) предвидети ел. енергетске инсталације за принудну вентилацију.

Према захтевима из ТТ пројекта предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација  за напајање телекомуникационе опреме, рачунарске и аудио и видео опреме.

Према захтевима из пројекта ВиК предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација.

- Громобранска инсталација

У складу са важећим законским прописима Главним пројектом заштите од атмосферског пражњења предвидети громобранску инсталацију за комплетан објекат КН-25. За предметни објекат предвидети громобранску инсталацију коришћењем уређаја за „рани старт“ на одговарајућем стубу.

Извршити преглед и испитивање громобранских инсталација (комплетан преглед спољашње громобранске инсталације и мерење отпорности уземљивача), сагласно важећим прописима и стандардима пре почетка радова и након изведених радова на громобранским инсталацијама.

Циљ прегледа и испитивања је да се установи да ли громобранска инсталација објекта задовољава критеријуме безбедности.

Резултати прегледа и испитивања дати у виду стручног налаза са јасним закључком о

исправности инсталација објекта.

5.5. Главни пројекат инсталација телекомуникација

5.5.1. Рачунарска мрежа

а) постојеће стање:

У погледу рачунарске мреже у претходним периоду у стамбеном делу објекта КН-25 није било никаквих инсталација.

б) Предложено (ново) стање:

За потребе простора који се реконструише потребно је извести следеће радове у погледу рачунарских мрежа:

- потребно је положити синглмодни (9/125) оптички кабл најмање 12 влакана од објекта КН-4 до приземља објекта КН-25 који се реконструише. Оптички кабл поставити кроз окитен црево од 1 цола кроз постојећа ТТ окна. У угаоним ТТ окнима оставити 5м резерве кабла намотаног у круг пречника најмање пола метра и причврстити за фиксни део. У почетном и крајњем ТТ окну оставити резерву кабла од 10м, намотати у круг пречника пола метра и причврстити за фиксни део. Каблови морају бити видно обележени,

- постављене оптичке каблове сплајсовати у FO печ панеле у РЕК ормане објекта КН-4 и КН-25 са по 6 сплајсова (3 линије) и исте тестирати,

- у приземљу објекта КН-25 поставити назиди РЕК орман величине 12U (опционо у дежурани), у коме ће агрегирати спратни LAN прикључци и везе ка РЕК ормарима на 1.,2., 3. спрату и поткровљу,

- од РЕК ормана на приземљу до сваког спрата, до половине сваког дела ходника предвидети синглмодни оптички кабл (9/125) са 12 влакана, сваку везу од РЕК ормана у приземљу ка осталим РЕК орманима реализовати са по 6 влакана (3 линије), предвидети сплајсовање у FO печ панеле и тестирање постављених опричких влакана,

- на сваком спрату, на половини ходника, поставити по један РЕК орамр одговарајуће величине, у који ће агрегирати спратни мрежни прикључци,

- до РЕК ормара спровести струјне прикључке 220V,

- РЕК ормане опремити потребном опремом за терминацију,

- за приступ рачунарској мрежи у спаваћим собама, апартманима и канцеларијама, од РЕК ормана до сваке спаваће собе, апартмана, канцеларије предвидети по два STP кабла категорије 6 (негориви каблови халоген фри одговарајућег капацитета) са утичницом РЈ45, прикључке је потребно означити и тестирати,

- у сали за састанке у поткровљу потребно је поставити 20 LAN прикључака, STP кабловима категорије 6 (негориви каблови халоген фри одговарајућег капацитета) са утичницом РЈ45,

- инсталацију рачунарске мреже (структурног кабловског система) предвидети у складу са стандардима ISO/IEC 11801 и EN 50173,

- систем треба да омогући пренос података у оквиру различитих архитектура рачунарских мрежа (Fast/Giga Ethernet, ATM и др.), пренос говора, звука и видео сигнала (видеоконференција и мултимедијалне презентације),

- за потребе реализације бежичног преноса података, опционо преноса података као и других мултимедијалних садржаја, пројектом предвидети кабловске изводе за AP WiFi уређаје тако да се обезбеди оптимална покривеност целог објекта.

Привод до објекта је обрађен у посебној тачки овог пројектног задатка.

5.5.2. Телефонски систем

а) постојеће стање

У стамбеном делу објекта не постоји изведена телефонска инсталација.

б) предложено стање

У сваку собу, канцеларију, чајну кухињу потребно је извести по један прикључак за телефон РЈ-11. У сваки апартман, дежурану и мултимедијалну учионицу потребно је извести по два прикључка за телефон РЈ-11.

У дежурани у приземљу поставити главни разводни орман са телефонским реглетама за пријем 100 телефонских прикључака. У исти ГРО поставити и телефонске реглете за развођење 100 телефонских прикључака унутар објекта. На сваком нивоу (спрату) поставити по једен ПТТ узидни ормарић.

Од ПТТ узидних ормарића на нивоима извршити развођење телефонским кабловима до просторија на истом нивоу.

Хоризонталну инсталацију каблирати телефонским каблом који поставити шлицовањем  у малтер кроз одговарајуће бужире унутар зидова објекта оптималном допуштеном путањом, са затварањем истих.

Техничке канале за хоризонталну и вертикалну кабловску инфраструктуру реализовати оптимално. За вертикалну инсталацију обезбедити пролазе кроз међуспратну конструкцију.

в) Приводи

За потребе израде привода телефонске инсталације потребно је извршити полагање телекомуникационог кабла ТК 59 ГМ 50х4х0,6 од објекта КН-31 до објекта КН-25. Кабл свести на главни разводни орман у дежурани објекта КН-25, други крај кабла завршити на главном разводном орману објекта КН-31.

5.5.3. Видео надзор

а) постојеће стање

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација видео надзора.

б) предложено (ново) стање:

У објекту је предвиђен систем контроле видео камерама у циљу даљинског надзора свих улаза у објекат (два улаза). За видео надзор улаза у објекат предвидети ¼” CCD  color dome камера високе резолуције (min. 480 TV линија), минималног потребног осветљаја 0,2 lux-a, за колор

репродукцију, са интегрисаним ауто ирис варифокал објективом у одгораварућшем DOME  полусферном кућишту.

Контролни пулт система налази се у дежурани и састоји се од следећих елемената:

- компактни дигитални рекордер (DVR) са 2 улаза за камере са хардверском компресијом; 500 GB хард диск; максимално 400 фрејмова/секунди; резолуција 720/576 пиксела; са могућношћу приказа на монитору са 2 камере, генератором датума и времена.

- колор монитор 19”.

Комплетан кабловски развод: у оквиру објекта за прикључење видео камера на DVR, предвиђен је коаксијалним кабловима типа RG59 B/U HF (кабловима без халогена које не потпомажу горење, не шире пожар и не стварају коксичне гасове).

Хоризонталну инсталацију каблирати каблом који поставити шлицовањем  у малтер кроз одговарајуће бужире унутар зидова објекта оптималном допуштеном путањом, са затварањем истих.

5.5.4. Интерфонски систем

а) постојеће стање:

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација интерфонског система.

б) предложено (ново) стање:

У објекту је предвиђен систем аудио интерфонске контроле отварања улазних врата у објекат. На сваки улаз (два улаза) потребно је инсталирати интерфонски систем пријаве за приступ објекту са могућношћу интерфонског позива ка 6 учесника (дежурана, 5 канцеларија) и даљинским отварањем улазних врата. У просторијама дежурног и 5 канцеларија инсталирати учесничке јединице интерфонског система са могућношћу задавања даљинске команде за отварање улазних врата.

Хоризонталну инсталацију каблирати каблом који поставити шлицовањем  у малтер кроз одговарајуће бужире унутар зидова објекта оптималном допуштеном путањом, са затварањем истих.

Техничке канале за хоризонталну и вертикалну кабловску инфраструктуру реализовати оптимално. За вертикалну инсталацију обезбедити пролазе кроз међуспратну конструкцију.

5.5.5. Систем пријема и дистрибуције ТВ програма

а) постојеће стање:

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација система пријема и дистрибуције ТВ програма.

б) предложено (ново) стање:

Пројектом предвидети систем за дистрибуцију ТВ програма у објекту. Прикључак објекта на мрежу КДС, полагањем подземно положеног ТТ кабла, предвидети сходно условима надлежне службе ВС, односно КДС провајдера присутног на подручију на коме се налази објекат.

За могућност увода подземно положеног кабла, пројектом предвидети прикључни орман и полагање уводних цеви; за могућност увода ваздушног положеног кабла КДС мреже пројектом предвидети полагање празне инсталационе цеви од прикључног ормана до крова објекта.

ТВ утичнице предвидети у свим собама, апартманима, канцеларијама, дежурани и заједничким просторијама.

Систем пројектовати за двосмерни рад; инсталација треба да омогући дистрибуцију ТВ сигнала и директном и повратном смеру, а према важећим прописима и техничким нормативима за ову врсту инсталације.

Напомена:

Развод унутрашњих ЕЕ и ТТ инсталација предвидети према следећем:

- изнад новопредвиђеног спуштеног плафона (централни ходник и сан. чворови),

- под малтер код зидова од опекарских елемената (зидови ходника и сан. чворова),

- кроз постојеће ПВЦ цеви које су уграђене приликом изградње објекта (бет. зидови и међуспратне конструкције),

- кроз ПВЦ црева нових преградних зидова од гипс плоча на металној подкострукцији,

-     по потреби кроз ПВЦ каналице.

5.5.6. Спољна ТТ инсталација

а) постојеће стање:

До објекта КН-25 не постоји комплетно изграђена кабловска канализација по којој би извршили постављање наведених телекомуникационих каблова.

Приликом извиђања утврђено је да је кабловска канализација проходна до окна 38 које се налази испред објекта КН-27 односно по другој траси кабловска канализација је проходна до окна број 42 на углу објекта КН-5 и КН-18 (Спортски центар).

б) предлог новог решења:

Предлаже се да се од окна број 42 до окна број 46 изврши ископ земље и изградња нове кабловске канализације која би обухватала изградњу три ревизиона окна међусобно увезана са по две ПВЦ цеви Ф 110. Од објекта КН-31 извршили би увлачење кабла ТК 59 ГМ 50х4х0,6 кроз постојећу кабловску канализацију окнима 27б – 27 – 26 – 28 – 29 – 30 –31 – 40 – 41 и 42 а одатле кроз новопостављену кабловску канализацију до просторије Дежурана у приземљу КН-25.

Полагање оптичког кабла реализовали би од објекта КН-4 кроз постојећу кабловску канализацију окнима 39 – 40 – 41 и 42  а одатле кроз новопостављену кабловску канализацију до просторије Дежурана у приземљу КН-25.

5.6. Главни пројекат дојаве пожара

а) постојеће стање:

У стамбеном делу објекта КН-25 не постоји изведена инсталација система дојаве пожара.

б) предложено (ново) стање:

За потребе израде Главног пројекта система дојаве пожара, стамбеног дела објекта КН-25 (приземље, 1., 2. и 3. спрат и поткровље, у коме се предвиђају радови на Инвестиционом програму), потребно је извршити детаљно снимање постојећег стања комплетног стамбеног дела објекта КН-25.

У објекту предвидети савремени адресабилног микропроцесорског контролисаног система за дојаву пожара у његовој најранијој фази и одговарајућу дојаву алармног стања. Системом обухватити све просторије осим санитарних чворова. Као основне детекционе елементе користити оптичко-димне и термичке аналогно-адресабилне детекторе.

Централну јединицу система предвидети у дежурани објекта. Оперативна конзола за управљање радом систем мора да има могућност јасне презентације предалармних и алармних стања као и других појава, са приказом локације и времена настајања аларма помоћу LCD дисплеја. У оквиру централне јединице предвидети потребне елементе који обезбеђују аутономију и беспрекорност у раду (напајању).

Систем треба да буде у свему сагласан са постојећим српским и европским законима и стандардима (EN54).

Алармирање у случају пожара предвидети на следећи начин:

- активирањем електронских сирена са потребним нивоима звука,

- активирањем аутоматског телефонског дојављивача са емитовањем говорне поруке на више унапред одређених и програмираних, телефонских бројева.

Главни пројекат треба да садржи следеће:

- технички опис система за сигнализацију пожара,

- избор типа јављача пожара,

- све потребне основе објекта са уцртаном локацијом централе, водовода, детектора, сирена и осталих уређаја,

- једнополна шема сигнализације пожара.

Предвидети испоруку и уградњу одговарајућих инсталационих каблова за ову врсту инсталације са повезивањем јављача на ПП централу.

Након израде инсталације предвидети испитивање инсталације и пуштање система за дојаву пожара у функцију.

### 5.7. Главни пројекат термотехничких  инсталација

- Постојеће стање

Oбјекат поседује систем двоцевног топловодног грејања температурног режима 90/70оC.

У приземљу објекта КН-25 се налази топлотна подстаница са плочастим измењивачем топлоте, разделник паре 0,5 бара који напаја плочасти измењивач топлоте, бојлер од 2000 литара за припрему СТВ и грејач клима коморе, разделник и сабирник топле воде са гранама које  напајају објекат КН-25 и администрацију. У подстаници су изведене циркулационе  пумпе за циркулацију топле воде у систему. Измењивач пара 0,5 бара-вода се налази у топлотној подстаници, резервоар кондензата, кондезна група, потребна аутоматика за регулацију полазне температуре воде за измењивач и у бојлеру за припрему СТВ, мерна, контролна, сигуроносна и запорна арматура. Систем је обезбеђен отвореним ексоанзионим судом који је смештен у степенишном простору, на задњој етажи. Комплетна инсталација у подстаници је у исправном и функционалном стању. Објекат се преко топлотне подстанице напаја топлотном енергијом из централне котларнице, укопаним пароводом притиска 0,5 бара. За покривање трансмисионих губитака у објекту уграђени су ливени чланкасти радијатори. Разводна цевна мрежа је израђена од црних челичних цеви. Хоризонтални цевни развод је постављен у поду сутерена, а на свакој вертикали је уграђен регулациони вентил. На задњој етажи је изведена одзрачна цевна мрежа. Ливени чланкасти радијатори су у солидном стању. Сва грејна тела су опремљена радијаторском арматуром.

- Новопројектовано решење

С обзиром на то да ће се, према ТТЗ-у вршити адаптација просторија у делу објекта КН-25 и надзиђивање поткровља, са аспекта машинских термотехничких инсталација потребно је предвидети следеће:

- извршити снимање постојећег стања и према арх-грађевинској адаптацији објекта у складу  са новим распоредом просторија у објекту израдити пројекат централног грејања предметног простора.

- предвидети демонтажу постојећих грејних тела у објекту-челични ливени радијатори, одвајање од радијаторских веза, одвајање радијаторске арматуре, чићшење и прање од заосталог каменца и наслага

- предвидети демонтажу разводне цевне мреже у поду сутерена и приземља, демонтажу вертикалне цевне мреже , одзрачне цевне мреже и радијаторских веза

- урадити комплетан прорачун топлотних губитака за адаптирани објекат и у складу са новим прорачуном топлотних губитака урадити прорачун  грејних тела

- у складу са новим прорачуном грејних тела, формирати грејна тела од постојећих исправних чланака, а за просторије где недостају грејна тела предвидети уградњу нових грејних тела, челичних ливених радијатора. У свим купатилима предвидети уградњу цевастих радијатора-сушача

- предвидети прорачун комплетне цевне мреже у објекту и изабрати цевну мрежу у складу са прорачуном

- извршити проверу комплетне опреме у топлотној подстаници у складу са новим топлотним оптерећењем објекта (плочасти измењивач топлоте, циркулационе пумпе, отворена експанзиона  посуда, арматура) и предвидети замену опреме у подстаници за коју се прорачуном утврди да не задовољава

- предвидети измештање отвореног експанзионог суда који је смештен у степенишном простору у највишу тачку у објекту, након адаптације

- предвидети нову разводну цевну мрежу у објекту видно и водити је испод плафона приземља

- за сва грејна тела предвидети нову радијаторску арматуру (вентили, навијци, славине за пражњење, ручни одзрачни вентили)

- на задњој етажи предвидети одзрачну цевну мрежу и одзрачне судове

- предвидети заштитно и завршно бојење комплетне цевне мреже, а за постојећа  и нова грејна тела предвидети бојење отпорном на високе температуре

- за сву цевну мрежу у подстаници и која се води кроз негрејан простор предвидети термичку изолацију од негоривог материјала

- за припрему СТВ у складу са прорачуном предвидети уградњу лежећих бојлера за загревање паром ниског притиска (0,5 бара). Задржати постојећи бојлер за припрему СТВ и додати још један потребне запремине. За нови бојлер предвидети потребну мерну, контролну, сигуроносну и запорну арматуру и потребну аутоматику. Бојлер напајати са постојећег разделника у подстаници. Предвидети термичку изолацију за нови бојлер и цевну мрежу за бојлер од негоривог материјала.

- за нову инсталацију централног грејања и припрему СТВ предвидети  испитивање на хидростатички притисак, предвидети подешавање радијаторских вентила, вентила на разводној цевној мрежи грејања и припреме СТВ на предвиђене позиције регулације

- извршити топлу пробу комплетне инсталације централног грејања, подстанице и припреме СТВ у објекту

- предвидети  принудну  вентилацију купатила, просторија за прање, сушење и пеглање веша, чајне кухиње  и осталих окружених просторија у објекту.

- за све стамбене просторије у објекту и канцеларије предвидети уградњу локалних клима уређаја у "сплит" изведби. Предвидети унутрашње зидне јединице, а спољашње јединице сместити у нише на фасадним зидовима. Одвод кондензата спровести у кишну канализацију (олучне вертикале).

5.8. Главни пројекат противпожарна заштита

За предметни део објекта КН-25  предвидети све потребне мере заштите од пожара кроз комплетну пројектну документацију (архитектонско-грађевинским пројектом обезбедити да пут евакуације из објекта не буде дужи од 30 м1, степениште одвојити противпожарним зидовима и вратима одговарајуће ватроотпорности и уколико је потребно објекат поделити у ПП зоне, машинским пројектом предвидети противпожарне клапне на пролазима вентилационих канала кроз ПП зидове, уколико буде било потребно, пројектом јаке и слабе струје обезбедити громобранску заштиту објекта, уколико не постоји, изједначење потенцијала, искључење струје у објекту у случају дојаве пожара, ручну и аутоматску дојаву пожара и све потребне радове који су битни са аспекта заштите објекта од пожара, пројектом  ВиК предвидети хидрантску мрежу на етажама где недостаје).У објекту предвидети комплетну опрему за почетно гашење пожара  (ручни, покретни апарати), противпожарне путеве, и противпожарне зоне.

Као основа за израду Главног пројекта заштите од пожара користити податке из урађене техничке документације:

- главног архитектонско- грађевинског пројекта,

- главног пројекта Ее инсталација (јаке струје)

- главног пројекта водовода и канализације

- главног пројекта ТТ инсталација (слабе струје)

- главног машинског пројекта

Главни пројекат заштите од пожара треба да садржи:

•   преглед свих мера заштите од пожара које су предвиђене инвест.-тех. документацијом,

•   пожарно оптерећење и концепцију заштите од пожара,

•   распоред средстава за гашење пожара,

•   врсту и количину средстава за гашење.

Комплетан Главни пројекат заштите од пожара у објекту урадити  у складу са Законом о заштити од пожара  бр.111/09  и  следећим правилницима:

- Правило противпожарног обезбеђења ВС у миру  (OУП-23).

- Правила службе  ВЈ  IV-у-2/5

- Норме ПП опреме и средстава, ОУП-19

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , ОУП-39

  - Главни пројекат нискоградње са озелењавањем

У склопу адаптације, реконструкције и надзиђивања стамбеног дела објекта КН-25 предвидети следеће радове нискоградње:

- реконструкцију постојећег платоа испред објекта, приступних пешачких стаза укупно 3 (три) у дужини 16+29+9= 54м1, замену решетке за чишћење чизама, замену баштенских ивичњака, као и хортикултурно уређење око стамбеног дела објекта КН-25,

- коловозну конструкцију платоа и приступних пешачких стаза предвидети са завршном обрадом од бехатон плоча, д=3цм, и заменом постојећих баштенских ивичњака новим, бехатон ивичњаком,

- одводњу атмосферских вода предвидети површински, попречним и подужним падовима, и даље ка унутрашњој саобраћајници на локацији око објекта и

- предвидети баштенске клупе на локацији око објекта.

  - Пројекат опремања

ТТЗ-ом је тражено опремање просторија према следећем:

- једнокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак (војна телефонска централа), ТВ прикључак, лежај за једну особу, сто за рачунар, столица дактилографска тапацирана, сто за ТВ, ЛЦД телевизор, мини сеф, стона лампа, уградна зидна лампа изнад узлавља лежаја, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу, фрижидер и клима уређај и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе),

- двокреветна соба: два LAN прикључка, један телефонски прикључак (војна телефонска централа), ТВ прикључак, два лежаја, два стола за рачунар, две столица дактилографска тапациране, сто за ТВ, ЛЦД телевизор, два мини сеф, две стона лампа, уградне зиднае лампе изнад узлавља лежаја, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу, фрижидер и клима уређај и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе),

- апартман: два LAN прикључка, два телефонска прикључка (војна и јавна телефонска централа), ТВ прикључак, 1 брачни и 2 кревета, уградна зидна лампа изнад узлавља лежаја, сточић са 4 фотеље, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу, фрижидер и клима уређај и плафонске двоканалне алуминијумске гарнишле (без завесе) у обе просторије,

- просторија за прање, сушење и пеглање рубља: 3 веш вашине, три пегле и три даске за пеглање, три стола за одлагање веша и телефонски прикључак

- санитарни чвор: формирати мушко женски санитарни чвор, са wc шољама, умиваоницима и огледалима, апаратом за сушење руку, течни сапун, држачима убруса и тоалет папира у свакој кабини

- чајна кухиња: обезбедити могућност једновременог кувања чаја или кафе 5 особа (пет рингли), две судопере и један телефонски прикључак (војна телефонска централа)

- сала за састанке: капацитет сале 20 људи, конференцијски сто и 20 столица, 20 LAN прикључака, два телефонска прикључка (војна и јавна телефонска централа), ТВ прикључак, пројектор уграђен на плафону (са изведеним напонским, УСБ и ВГА каблом), школска табла (паметно)

- канцеларија: радни сто, радна столица, два LAN прикључака, један телефонски прикључак (војна телефонска централа), ТВ прикључак, зидни чивилук, плакар за обућу и одећу и канцеларијски ормар и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе),

- просторија дежурног: радни сто, радна столица, два LAN прикључака, два телефонска прикључка (војна и јавна телефонска централа), ТВ прикључак, сто за ТВ, ЛЦД телевизор и зидни чивилук и плафонска двоканална алуминијумска гарнишла (без завесе).

За потребе набавке мобилијара (намештаја и основне опреме) урадити Пројекат опремања стамбеног дела објекта КН-25, са уцртаним распоредом кревета, столова, столица, ормара, кухиње и свом другом мобилном опремом (завесе, зидне вешалице и сл.).

За потребе набавке урадити и табеларни преглед опреме са димензијама, врстом материјала и бројем комада. Овим пројектом не треба наводити имена произвођача, а све уградне елементе предвидети Главним архитектонско-грађевинским пројектом - уградни плакари и кухињски елементи у чајним кухињама (радни и висећи елементи, судопере и  грејна тела са по две рингле).

# ПРИЛОГ

У прилогу овог пројектног задатка дате су програмске скице (постојеће стање и предлог решења)

НАПОМЕНА:

- програмске скице (постојеће стање и предлог решења) дају се изабраном понуђачу по закључењу уговора у електронској форми, а у фази припреме понуде дају се у штампаном облику приликом обиласка локације.