## UKUPNO
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Бр. | Предмет ЈН | Јединица мере | Количина/јединцу мере | Јединачна цена цена без ПДВ | Јединачна цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
1. | Демонтажа две пумпе СЦП 125-250 комплет са потисним и усисним водом и припадајућом арматуром. Демонтирани материјал одложити у кругу касарне на место које одреди инвеститор | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Демонтажа постојеће пумпне подстанице у објекту бр 14. Демонтирани материјал одложити у кругу касарне на место које одреди инвеститор. | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
ПРИКЉУЧАК ТОПЛОВОДА
I Машински радови
1 | Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, комплет са спојним и заптивним материјалом следећих карактеристика: - Произвођач: "Wило" или сл. - тип: IL 50/140-4/2 - напор: H=250 kPa - Проток: G=28.5 m3/h - Снага 4kW , 3~ 400 V / 50 Hz | ком | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила од СЛ са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија:
| - DN100 PN16 | ком | 5 |  |  | 0 | 0
| - DN15 PN16 | ком | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Набавка, испорука и уградња гуменог компензатора са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 | ком | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Набавка, испорука и уградња неповратног вентила од СЛ са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 | ком | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком R1/2" димензија:
| - F80, R1/2" опсега 0-25 bar | ком | 2 |  |  | 0 | 0
| - Манометарски вентил | ком | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са одговарајућим прикључком. опсега 0-200 C | ком | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Набавка, испорука и уградња цеви JUS CB 5.225, материјала Č 1212 димензија:
| - F21,3x2,3 | m1 | 2 |  |  | 0 | 0
| - F114.3x3,6mm | m1 | 32 |  |  | 0 | 0
8 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова R=1,5D, материјала Č 1212 димензија: - F114.3x3,6mm | ком | 12 |  |  | 0 | 0
9 | За спојни и заптивни материјал, ослонце, електроде, енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50 % од позиције 7 и 8 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
10 | Повезивање вреловодене инсталације на постојећи разделник и сабирник уз прераду постојећих прикључака | кпл | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и ослонца | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
12 | Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине 50мм у облози од Ал. лима, укупне површине | m2 | 24 |  |  | 0 | 0
13 | Постоље пумпи, клизни и фиксни ослонци цевовода израђени од челичних профила у свему према графичкој документацији | кг | 100 |  |  | 0 | 0
II Електро радови
1 | Набавка, испорука и уградња електроразводног ормара са потребном опремом према шеми: - MRO-1 | ком | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Набавка, испорука и уградња главног напојног кабла: - PP-Y 5x4mm² | m | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Набавка, испорука и уградња каблова за енергетско повезивање: - PP-Y 4x1.5mm² | m | 25 |  |  | 0 | 0
4 | Израда сабирног вода у подстаници од поцинковане траке FeZn 20x3мм ,варење за цевовод и преспајање свих прирубница и вентила проводником P/F 16мм². | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Испитивање електричне инсталације и мерење отпора уземљења,отпора изолације , галванске непрекидности са издавањем стручног налаза. | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника. | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
ТЕРМИЧКА ПОДСТАНИЦА
I Машински радови
1 | Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте, следећих карактеристика: - tip:TR 100 - 026 EUROHEAT ili sl. - Kaпацитет: 360 kW - Примар: 120/90 °C, dp=14.1 kPa - Секундар: 90/70 °C, dp=24.1 kPa - Прикључак примара: DN50 PN16 | ком | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, комплет са спојним и заптивним материјалом следећих карактеристика: - Произвођач: "Wilo" ili sl. - тип: TOP-S 50/7 DM PN6/10 - напор: H=48 kPa - Проток: G=15.5 m3/h - Снага 0.35kW , 3~ 400 V / 50 Hz | ком | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Затворена експанзиона посуда са мембраном ERCE200 ili sl. V=200 l, pmax=10bar | ком | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Набавка, испорука и уградња вентила сигурности са опругом, димензије ДН32 ПН 16. | ком | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Набавка, испорука и уградња одмуљног суда ДН200x1200 мм, са прикључцима ДН15 ПН16 (2 ком), ДН100 ПН16 (2ком), према документацији. | ком | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила од SL са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија:
| - DN40 PN16 | ком | 1 |  |  | 0 | 0
| - DN65 PN16 | ком | 10 |  |  | 0 | 0
7 | Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN65 PN16 | ком | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Набавка, испорука и уградња навојног кугластог вентила, са спојним и заптивним материјалом: - R1/2" PN25 | ком | 6 |  |  | 0 | 0
9 | Набавка испорука и уградња прирубничког ручног регулационог вентила, произвођача "Herz" или сл, са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом:
| - DN50 PN16 | ком | 1 |  |  | 0 | 0
| - DN65 PN16 | ком | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Набавка, испорука и уградња гуменог компензатора са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN65 PN16 | ком | 4 |  |  | 0 | 0
11 | Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком R1/2" димензија:
| - F80, R1/2" опсега 0-6 bar | ком | 1 |  |  | 0 | 0
| - F80, R1/2" опсега 0-25 bar | ком | 2 |  |  | 0 | 0
| - Манометарски вентил | ком | 3 |  |  | 0 | 0
12 | Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са одговарајућим прикључком.
| - опсега 0-200 C | ком | 2 |  |  | 0 | 0
| - опсега 0-120 C | ком | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Набавка, испорука и уградња цеви JUS CB 5.225, материјала Č 1212 димензија:
| - F21,3x2,3 | m1 | 3 |  |  | 0 | 0
| - F42,4x2,6 | m1 | 18 |  |  | 0 | 0
| - F76.1x2,9 | m1 | 12 |  |  | 0 | 0
14 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова R=1,5D, материјала Č 1212 димензија: F76.1x2,9 | ком | 5 |  |  | 0 | 0
15 | За спојни и заптивни материјал, ослонце, електроде, енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50 % од позиције 13 и 14 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
16 | Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и ослонца. | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
17 | Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине 50мм у облози од Ал. лима, укупне површине | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
18 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Израда и уградња заштитне мреже око подстанице комплат са вратима и свим осталим елементима који ће онемогућити приступ подстанице од стране неовлашћени лица | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
II Електро радови
1 | Набавка, испорука и уградња електроразводног ормара са потребном опремом према шеми: - MRO-1 | ком | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Набавка, испорука и уградња главног напојног кабла: - PP-Y 5x4mm² | m | 5 |  |  | 0 | 0
3 | Набавка, испорука и уградња каблова за енергетско повезивање: - PP-Y 4x1.5mm² | m | 20 |  |  | 0 | 0
4 | Израда сабирног вода у подстаници од поцинковане траке FeZn 20x3мм ,варење за цевовод и преспајање свих прирубница и вентила проводником P/F 16мм². | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Испитивање електричне инсталације и мерење отпора уземљења,отпора изолације , галванске непрекидности са издавањем стручног налаза. | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД
1 | Испорука и монтажа челичних предизолованих цеви (челичних цеви предизолованих тврдом по- ли уретанском пеном у ПЕ заштитној цеви), за израду топловода. Радни флуид је врела вода tmax= 135oC, PN16." F114.3x3,6mm | m | 550 |  |  | 0 | 0
2 | Челични предизоловани лукови R=1.5D, 90° - F114.3x3,6mm | ком | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Челични предизоловани лукови R=1.5D, 90° дужина крака 1000x1000мм - F114.3x3,6mm | ком | 4 |  |  | 0 | 0
4 | Челична предизолована чврста тачка 114 F114.3x3,6mm | ком | 6 |  |  | 0 | 0
5 | Челична предизолована редукција F114.3x3,6mm/F88.9x3,2mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Челични предизоловани паралелни огранак F114.3x3,6mm/f76.1x2,9mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Заптивни прстен за пролаз кроз зид за цев:
| - F114.3x3,6mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
| - f76.1x2,9mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Термоскупљајуће спојнице, са два термоскупљајућа рукавца, за предизоловане челичне цеви димензије
| - F114.3x3,6mm | ком | 116 |  |  | 0 | 0
| - f76.1x2,9mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
9 | Термоскупљајућа завршна капа, са два термоскупљајућа рукавца, за предизоловане челичне цеви димензије
| - Ø114.3x3,6mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
| - Ø88.9x3,2mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
| - Ø76.1x2,9mm | ком | 2 |  |  | 0 | 0
10 | За ситни и заптивни материјал, спојна места, ламинатни сунђер, електроде, брусне плоче и остало потребно за постављање цевне мреже узима се 20% од позиције 1 до 9 | ком | 0.2 |  |  | 0 | 0
11 | Обележавање трасе топловода | m | 250 |  |  | 0 | 0
12 | Пробијање отвора на зиду објекта и бетонског канала димензије 60x50x30 цм за пролаз предизолованих цеви са затварањем после постављање цеви. | ком | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Испитивање заварених спојева RT методом у обиму дефинисаним стандардом ISO EN 13480-5 | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Демонтажа вреловдне напојне и повратне цеви ДН250 у шахти у дужини 1000 мм | кпл | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Уградња два нова сегмента цеви Ø273x5,5 (DN250) дужине 1000 мм на напојној и повратној цеви вреовода са заривањем на постојећу мрежу. | кпл | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Уградња дренаже ДН 25 која се састоји од цеви Ø33,7х3.2 цца 500 мм, хамбуршког лука ДН25 и два кугла вентила R1" за Т >135 оС | кпл | 4 |  |  | 0 | 0
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Радови на припреми, отварању и затварању градилишта, смештај радника. | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Набавка сепарисаног песка крупноће зрна 0-4mm и уградња испод, са стране и изнад предизолованих цеви топловода. Сабијање песка вршити у слојевима и пажљиво, ручним алатом. Минимална дебљина песка испод и изнад цеви је 10cm у збијеном стању. НАПОМЕНА: обрачун сепарисаног песка биће могућ само уз отпремницу од добављача за набавку истог. | m3 | 95 |  |  | 0 | 0
3 | Разбијање бетона дебљине 20cm компресором. | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
4 | Пуштање инсталације у пробни рад са подешавањем радних параметара система, технички преглед и уклањање преосталог материјала и чишћење градилишта. | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Примопредаја објекта инвеститору и обезбеђење свих потребних атеста за уграђену опрему и материјал, са израдом атестно-техничке документације комплет са графичким приказом изведеног стања и овером исте од стране инвеститора | паушал | 1 |  |  | 0 | 0
УКУПНА ЦЕНА | [5 empty] | 0 | 0
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваку тражену услугу јавне набавке;
· у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражену услугу јавне набавке;
· у колони 7. не уписивати ништа јер образац сам израчунава укупну цену без ПДВ и то тако што множи јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
· у колони 8. не уписивати ништа је образац сам израчунава укупну цену са ПДВ и то тако што множи јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају ће образац сам израчунати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ и то тако што ће сабрати укупне цене без ПДВ, односно са ПДВ за сваки предмет ЈН.