ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ВП 5007 Врање

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИСПИТИВАЊА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКИХ МРЕЖА, ПАНИК СВЕТАЛА И ПП ИНСТАЛАЦИЈА, РЕВИЗИЈЕ ТРАФОСТАНИЦА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 277-57/2017

Конкурсна документација за ЈН 277-57/2017 - услуга испитивања испитивања громобранских инсталација хидрантских мрежа, паник светала и пп инсталација, ревизије трафостаница мења се по следећем :

- У поглављу :   III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Додаје се тачка 3.6. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

ПАРТИЈА 1 : УСЛУГА ИСПИТИВАЊА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Испитивање громобранских инсталација се врши на следећим локацијама:

- Касарна „1300 каплара“ у Врању (7 мерних места),

- Касарна „Први пешадијски пук књаза Милоша Великог“ у Врању(10 мерних места),

- Издвојени објекат „Влашки До“, на 40 км удаљености од Врања (93 мерних места),

- Четири базе и један поседнути објекат  у КЗБ ( 114 мерних места),

- СЧВ ,,Китка'' (10 мерних места)

- Издвојени објекат ,, Доњи Вртогош''  (107 мерних места)

УКУПНО МЕРНИХ МЕСТА: 367

ПАРТИЈА 4 : УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ТРАФОСТАНИЦА

Приликом ревизије трафостаницапотребно је извршити следеће радње и поступке:

    - Мерење отпора изолованости намотаја трансформатора, између VN-NN, између намотаја и масе VN-M и NN-M,

    - Провера рада заштите трансформатора (Buholc релеа и контактног термометра), као и прорад заштите трансформатора деловањем Buholc релеа  на искључење VN главних растављача снаге трансформатора,

    - Преглед опреме за уземљење са мерењем отпора уземљења,

    - термовизијско снимање електричних инсталација са приказом потенцијално лоших места, спојева и сл.,

    - Ревизија и чишћење кабловских завршница VNи  NN развода и изолатора са притезањем спојних места,детаљно чишћење трафостаница прашине и паучине,

    - Контрола заптивености трансформаторских судова, провера свих заптивача са чишћењем чишћењем горњих плоча, изолатора и прикључала трансформатора,

    - Истакање уља са доњих славина трансформатора, узимање узорака трафо уља за испитивање и лабораторијско мерење диелектричних пробојности, наливање источеног трафо уља у конзерваторе трансформатора и доливање одговарајућег новог уља у потребним количинама,

    - Одређивање присуства  РСВ уља (пиралена)  у трафо уљу,

    - Замена силика гела у сушионицама ваздуха трансформатора,

    - Испитивање заштита на SN и NN постројењу,

    - Провера рада и чишћење NN прекидача са провером рада полужног опружног погона, провера рада механизма за укључење – искључење прекидача са притезањем прикључака.

    - Замена изолационих простирки у трафостаницама (извођач радова издаје посебан сертификат о стању изолационих простирки за сваку трафостаницу)

НАПОМЕНА:

- Уграђени делови и трансформаторско уље морају бити одговарајући и одговарати прописаним стандардима квалитета које је прописао произвођач,

- Гаранција на уграђене делове не сме бити мања од гаранције коју даје произвођач, а најмање годину дана од дана уградње,

- Атест за уграђене делове извођач радова је дужан да достави наручиоцу приликом извршења радова

- Лице које врши тражену услугу мора да поседује све потребне и важеће сертификате, чије ће оригинале понуђач дати наручиоцу на увид приликом извршења услуге,

- Приликом рада у трафостаници сва лица морају имати одговарајуу заштитну опрему, испитану, проверену и одобрену од стране надлежне институције; за евентуалне повреде сву одговорност сноси искључиво извоћач радова.

Извођач радова има обавезу да са надлежним огранком електро дистрибуције уговори евентуални прекид напајања електричном енергијом у потребном временском периоду за извршење радова. Евентуалну цену коштања наведене услуге у потпуности сноси извођач радова.

- Напонски нивои свих трафостаница су 10/0,4 kV

- Трафостанице се налазе на следећим локацијама:

- Касарна „1300 каплара“ у Врању,

- Касарна „Први пешадијски пук књаза Милоша Великог“ у Врању,

- Издвојени објекат „Влашки До“, на 40 км удаљености од Врања.

Измена конкурсне документације је саставни део конкурсне документације. Ова информација се додаје као олакшавајуђа околност потенцијалним понуђачима.

КОМАНДАНТ

м а ј о р

Дејан Станковић