ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 15.03.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/958-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр. 12/17 достављамо одговорe на питањa којa се односe на нејасноће:

Питање 1 :

Да ли је обавеза испоручиоца компресора да испоручи, монтира и повеже каблове и осталу електричну опрему?

Одговор:

ДА, обавеза испоручиоца компресора да испоручи, монтира и повеже каблове и осталу електричну опрему.

Питање 2:

Да ли се демонтира постојећи компресор у компресорској станици или не? Ако се компресор демонтира чијаје то обавеза Инвеститора или Извођача радова?

Одговор:

НЕ демонтира се.

Питање 3:

Ако се стари компресор не демонтира да ли се дозвољава и о чијем трошку демонтажа старог исушивача ваздуха?

Одговор:

ДОЗВОЉАВА се о трошку извођача.

Питање 4:

Да ли се дозвољава задржавање (где год је то могуће) постојећих вентила за развод ваздуха?

Одговор:

ДА, дозвољава се задржавање (где год је то могуће) постојећих вентила за развод ваздуха.

Питање 5:

Да ли је дозвољено сечење брусилицом, заваривање ел. апаратом и аутогено заваривање у просторији компресорске станице?

Одговор:

ДА, Инвеститор ће обезбедити дозволе за вршење радова.

Питање 6:

Након рушења старог темеља од пумпе, на месту монтаже нових компресора, да ли довољно само бетонирати тај део пода у висини коте плочица или се захтева (што је непотребно) да се залепе подне плочице као и на осталом делу пода (што би било тешко пронаћи и уклопити)?

Одговор:

Довољно је САМО бетонирање.

Питање 7:

Да ли се дозвољава да се вентилациони канали топлог ваздуха компресора изведу пробојем десног бочног зида, десно гледано од улазних врата у котларницу. На спољној страни фасаде би се поставиле противкишне жалузине.

Одговор:

ДА - дозвољава се да се вентилациони канали топлог ваздуха компресора изведу пробојем десног бочног зида, десно гледано од улазних врата у котларницу. На спољној страни фасаде би се поставиле противкишне жалузине

Питање 8:

Чија је обавеза да се на месту где је некад постојао аксијални вентилатор за извлачење топлог ваздуха из котларнице постави нови јер старог нема ( самооклопна цев)? Уградња тог вентилатора са собним термостатом, који би стартовао вентилатор када температура у просторији постане  превисока је  обавезна јер кровни лим није термички изолован и лети ће температура у компресорској просторији бити превисока што може да угрози рад компресора и сушача ваздуха. Молимо да се дефинише чија је то обавеза, Инвеститора или Испоручиоца опреме

Одговор:

Поседујемо вентилатор и уградиће га Инвеститор.

Д И Р Е К Т О  Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.