ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 16.03.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/958-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр. 12/17 достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

Питање:

На наше питање -да ли се демонтира постојећи компресор у компресорској станици или не, одговорили сте да се не демонтира. Потребан нам је одговор на следеће питање:

Након снимања стања габаритних димензија слободног простора, на лицу места у компресорској станици у Баричу, а обзиром да су тражена два вијачна компресора и сушач ваздуха, констатовали смо да је, ако се не избаци стари компресор, немогуће извршити монтажу два нова компресора и сушача.

Габаритне димензије компресора и сушача, као и неопходна одстојања компресора од зидова компресорске станице као и једног од другог због врата за сервисириња и ремонт компресора, захтевају већи слободан простор.

Ако се задржава стари компресор могућа је монтажа једног новог компресора и новог сушача ваздуха.

Молимо да се изјасните по основу овог питања и констатације.

Одговор:

ДА демонтира се о трошку испоручиоца. Комисија је на основу питања и констатације поново размотрила постојеће стање и на основу сагледавања истог одлучила да се стари компресор демонтира (о трошку испоручиоца) и измести из простора где ће бити монтирани нови компресори.

Д И Р Е К Т О  Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.