ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 21.03.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/958-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр. 12/17 достављамо одговорe на питањa којa се односe на нејасноће:

Питање 1 :

Да ли је квалитет ваздуха који садржи до 0.003mg/m³ уљаног садржаја прихватљив? Уколико је ово прихватљив садржај уља у ваздуху, онда би у конкурсној документацији требало променити да не стоји»сув безуљни ваздух» већ би требало да стоји «ваздух са максималним бројем садржајем уља до 0.003mg/m³».

Одговор:

За наше потребе је неопходан ваздух чији је крајњи квалитет на излазу из компресорског система (компресор, одвајачи, филтери – ово су све саставни делови система) погодан за удисање. Чак, иако је компресор 100% безуљан, могуће је да у улазном ваздуху концентрација уља буде таква да је он неупотребљив за удисање (због цурења или изливања уља у самом објекту или његовој околини), те је неопходна филтерска сепарација.  Понуђени филтери су прихвтљиви  јер  су саставни део компресора без кога систем не би могао да испоручи ваздух довољног квалитета.

Питање 2:

Да ли је тачка росе од 3 степена целзијуса одговарајућа?

Одговор:

ДА - тачка росе од 3 степена целзијуса одговарајућа.

Питање 3:

Да ли сте сагласни да буду понуђени уљни вијачни компресори, с обзиром да сте у конкурсној документацији навели да треба испоручити «филтерски сепаратор уља из ваздуха»?

Одговор:

ДА – сагласни  смо да могу бити понуђени уљни вијачни компресори.

Питање 4:

Да ли сушачи ваздуха могу да буду интегрисани у компресоре (сваки компресор – свој сушач уграђен у кућиште компресора)? Ово је опција која би била идеална за вас с обзиром на недостатак простора у компресорској станици.

Одговор:

НЕ – у конкурсној документацији је наведено да  сушач ваздуха мора бити екстерни.

Питање 5:

Да ли дозвољавате да се постојећи адсорпциони сушач и резервоар за ваздух изместе из компресорске станице?

Одговор:

ДА - постојећи адсорпциони сушач и резервоар за ваздух могу да се изместе из компресорске станице.

Питање 6:

Да ли компресори могу да буду ваздушно хлађени?

Одговор:

ДА – ако то не ремети услове дате у конкурсној документацији.

Д И Р Е К Т О  Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.