У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Војнограђевински центар „Београд“ као Наручилац у поступку јавне набавке ЈН бр. 2/2017: «Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора  за очну банку на II етажи  ВМА у Београду», у Законом предвиђеном року, објављује појашњење у вези са захтевима за појашњење потенцијалног понуђача који се наводе по редоследу приспећа:

Захтев:

Ради што тачнијег сагледавања посла и давања што прецизније понуде молимо Вас да нам доставите основу простора који се реконструише, са означеним зидовима који могу да се руше и нето висину од пода до плафона предметног простора.

ПОЈАШЊЕЊЕ:

За потребе израде одговарајуће и прихватљиве понуде, наручилац је предвидео обавезан обилазак дела објекта који је предмет адаптације и поступајући по захтеву, а ради појашњења предмета јавне набавке који се нису могли сагледати приликом обиласка, даје ОСНОВУ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА:

Напомена: Сви не конструктивни зидови  (д=10цм)  који су у оквиру габарити, могу се рушити, све у складу са решењем пројектанта, а у складу са пројектним задатком.

Висина међуспратне конструкције је 4,35м. Нето висина од пода до плафона ће бити одређена Главним пројектом.

Захтев:

На страни 68 конкурсне документације навели сте да се тражи да лабораторија буде у класи чистоће ISO 5 што је потпуно неуобичајено.

У ламинарној комори се остварује класа чистоће ISO 5, окружење тј. лабораторија треба да буде ISO 7.

Молимо за потврду да ли је цела лабораторија у класи ISO 5.

ПОЈАШЊЕЊЕ:

Наручилац је конкурсном документацијом и пројектним задатком који је њен саставни део, прецизирао је следеће: Простор лабораторије је стерилни простор. Подне, зидне и плафонске облоге, као и расвета, морају бити у складу са захтевима и потребама „чистих соба“. Сви материјали морају бити отпорни на киселине, хемикалије и средства за чишћење, и да задовољавају степен чистоће минимум ISO 5.

Пројектним задатком, у делу Термотехничких инсталација, прецизирао је да новоформирани простор мора имати независан систем климатизације, који ће обезбедити адекватну температуру и степан чистоће ваздуха који је прописан за просторе овакве намене. Пројектује се и изводи независан систем климатизације за који су наведени елементи, а један од наведених елемената је уградња апсолутних HEPA филтера klase H13 са иструјном плочом, за лебдеће честице 0,3 µм, ефикасности 99,95-99,995% (према EN 1822). Са овим филтерима је могуће постићи класе чистог простора 7 и 8, према ISO 14644 стандарду (GMP класе C и D);

То значи да је посебно одређен услов који минимум мора да задовољити материјал који се уграђује (ISO 5), а посебно је одређен услов за класу чистог простора 7 и 8 према ISO 14644 стандарду.