В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  226-13

20.06.2017. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Информацију или појашњење Конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.71/2017 – РЕМОНТ ТРАФОСТАНИЦА, по следећем:

1. У делу 1.2 (Додатни услови), тачка 3) да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

да има најмање 5 (пет) радника радно ангажованих, од чега 3 (три) радника електро струке за постројења и мреже.

За испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач за раднике одговарајуће електро струке треба да достави фотокопије диплома, а нису потребне фотокопије Уверења о положеном стручном испиту.

2. На локацији Војне академије (Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд) налази се 5 (пет) трафостаница, од који су 3 (три) од 1х630кVА и 2 (две) од 2х630 кVА. У кругу Интерната Војне гимназије (Хумска 22, Београд) налази се 1 (једна) трафостаница од 2х630 кVА. На Копаонику се налази 1 (једна) ТС од 1х250 кVА.

3. Мења се прилог бр. VII и гласи:

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА РЕМОНТ ТРАФОСТАНИЦА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

|  | ТРАФОСТАНИЦЕ 2х630 kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Искључење ТС пре почетка радова и укључење ТС у рад по завршетку радова. Позиција подразумева трошак надлежних служби ЕДБ. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 | х |  | = |  |
| 2. | Ревизија ВН блока и уграђене опреме. Позиција подразумева чишћење ћелија, брисање и прање изолатора, подмазивање растављача у воденим и трафо ћелији са провером једновремености уклапања и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа постојећих растављача типа ЕМО Охрид ТКL 3/12/630 210 U-H-D-S1, испорука и уградња нових или одговарајућих по техничким карактеристикама. Позицијом рачунати и евентуалну преправку веза. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | х |  | = |  |
| 4. | Ревизија кабловских завршница, са доливањем високонапонске уљне масе у кабловске главе, просечно 2кг. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | х |  | = |  |
| 5. | Ревизија НН разводне табле и уграђене опреме. Чишћење табле, провера главног НН растављача, подмазивање погона и ревизија контактних површина. Провера осигурачких основа НВ00, притезање струјних веза, као и дотезање свих контактата. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | х |  | = |  |
| 6. | Функционално испитивање уграђених мерних инструмената-амперметара и волтметара. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | х |  | = |  |
| 7. | Ревизија трансформатора снаге. Позиција подразумева спољашње чишћење трансформаторског суда-плоче и ребара, ВН и НН контаката и притезање спојева. Комплетно чишћење трафо бокса, отвора и жалузина. Провера нивоа уља и досипање до 20л уља, по потреби. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 6,00 | х |  | = |  |
| 8. | Отклањање цурења трансформатора 10/04 kV 630 kV произвођача Електросрбија на лицу места. - одмашћивање трансформатора - развезивање веза на ниском и високом напону - испуштање трафо уља испод нивоа горњег поклопца - демонтажа изолатора на ниском и високом напону, демонтажа бухолца и контактног термометра и демонтажа кондензног суда - контрола и дотезање контактних места са унутрашње стране трансфиорматора (везе намотаја са проводним изолаторима) - контрола и дотезање контактних места са спољне стране трансфиорматора (везе сабирница и проводних изолатора) - комплетна замена дихтунга (дихтунг горње плоче, дихтунзи на изолаторима ниског и високог напона, дихтунзи на бухолцу као и дихтовање на поклопцу регулатора за преносни однос трансформације - извршити испитивање отпора изолације трансформатора, диелектричне пробојности уља и преносног односа - поновна монтажа свих изолатора, конзерваторског суда, бухолца, контактног термометра и свих веза на високом и ниском напону - пуштање трансформатора под напон. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,0 | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и уградња кабла ХНЕ 49А 1х95мм2 10 kV. Испоручују се и постављајају, као ваздушна линија, три кабла дужине по 3м . |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 9,0 | х |  | = |  |
| 10. | Испорука и монтажа кабловских сувих завршница за унутрашњу монтажу типа РОLТ 120/1 ХI 12 kV 1х95-240мм2 комплет са папучицама 95мм2. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,0 | х |  | = |  |
| 11. | Испитивање кабла са издавањем извештаја. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,0 | х |  | = |  |
| 12. | Истакање 20л уља ради провере диелектричне чврстоће и досипање 20л новог уља. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,0 | х |  | = |  |
| 13. | Испитивање отпора изолације намотаја трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,0 | х |  | = |  |
| 14. | Мерење прелазног отпора уземљивача ТС и провера галванске повезаности у ТС. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,0 | х |  | = |  |
| 15. | Функционално испитивање заштите ТС, и то: - контактни термометар - Бухолцов реле - тастер за искључење - механизам трафо растављача за случај прегоревања ВН осигурача |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 6,0 | х |  | = |  |
| 16. | Провера исправности рада контролне мерне групе. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,0 | х |  | = |  |
| 17. | Термовизијско снимање трансформатора и прикључних спојева високог и носког напона, издавање извештаја са туначењем резултата. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,0 | х |  | = |  |
| 18. | Издавање извештаја о извршеним радовима. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,0 | х |  | = |  |
| 19. | Транспортни трошкови. |  |  |  |  |  |
|  | паушално | 3,0 | х |  | = |  |
|  | ТРАФОСТАНИЦЕ 1х630 kV |  |  |  |  |  |
| 20. | Искључење ТС пре почетка радова и укључење ТС у рад по завршетку радова. Позиција подразумева трошак надлежних служби ЕДБ. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,0 | х |  | = |  |
| 21. | Ревизија ВН блока и уграђене опреме. Позиција подразумева чишћење ћелија, брисање и прање изолатора, подмазивање растављача у воденим и трафо ћелији са провером једновремености уклапања и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,0 | х |  | = |  |
| 22. | Ревизија кабловских завршница, са доливањем високонапонске уљне масе у кабловске главе, просечно 2кг. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | х |  | = |  |
| 23. | Ревизија НН разводне табле и уграђене опреме. Чишћење табле, провера главног НН растављача, подмазивање погона и ревизија контактних површина. Провера осигурачких основа НВ00, притезање струјних веза, као и дотезање свих |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | х |  | = |  |
| 24. | Функционално испитивање уграђених мерних инструмената-амперметара и волтметара. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | х |  | = |  |
| 25. | Ревизија трансформатора снаге. Позиција подразумева спољашње чишћење трансформаторског суда-плоче и ребара, ВН и НН контаката и притезање спојева. Комплетно чишћење трафо бокса, отвора и жалузина. Провера нивоа уља и досипање до 20л уља, по потреби. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,00 | х |  | = |  |
| 26. | Радионички ремонт трансформатора. - истакање изолазионог уља трансформатора - демонтажа горње плоче и вађење активног дела трансформатора - преглед и испитивање са израдом дефектационог записника - прање активног дела трансформатора новим изолационим уљем - прање и испирање кондензатора и трансформаторског суда - сушење активног дела трансформатора - дотезање магнетног кола трансформатора - монтажа активног дела трансформатора и дотезање горње плоче - мерење отора намотаја - мерење отпора изолованости - мерење преносног односа - издавање испитног листа трансформатора. Напомена: Обавеза извођача је да обезбеди заменски енергетски трансформатор 10/04 KV/ KV, 630 KVА, док је трансформатор инвеститора на ремонту. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,0 | х |  | = |  |
| 27. | Транспорт, истовар, постављање и повезивање заменског трансформатора и његово развезивање, утовар и транспорт након завршеног ремонта. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,0 | х |  | = |  |
| 28. | Замена трансформаторског уља. |  |  |  |  |  |
|  | кг. | 380,00 | х |  | = |  |
| 29. | Истакање 20л уља ради провере диелектричне чврстоће и досипање 20л новог уља. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,0 | х |  | = |  |
| 30. | Испитивање отпора изолације намотаја трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,0 | х |  | = |  |
| 31. | Мерење прелазног отпора уземљивача ТС и провера галванске повезаности у ТС. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,0 | х |  | = |  |
| 32. | Функционално испитивање заштите ТС, и то: - контактни термометар - Бухолцов реле - тастер за искључење - механизам трафо растављача за случај прегоревања ВН осигурача |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,0 | х |  | = |  |
| 33. | Термовизијско снимање трансформатора и прикључних спојева високог и носког напона, издавање извештаја са туначењем резултата. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,0 | Х |  | = |  |
| 34. | Издавање извештаја о извршеним радовима. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,0 | х |  | = |  |
| 35. | Транспортни трошкови. |  |  |  |  |  |
|  | паушално | 3,0 | х |  | = |  |
|  | ТРАФОСТАНИЦА 1х250 kV на 51. Скијашком полигону на Копаонику |  |  |  |  |  |
| 36. | Искључење ТС пре почетка радова и укључење ТС у рад по завршетку радова. Позиција подразумева трошак надлежне дистрибутивне службе (Рашка). |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,0 | х |  | = |  |
| 37. | Ревизија ВН блока и уграђене опреме. Позиција подразумева чишћење ћелија, брисање и прање изолатора, подмазивање растављача у воденим и трафо ћелији са провером једновремености уклапања и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,0 | х |  | = |  |
| 38. | Демонтажа трафо растављача типа ОLN 12/630 испорука и постављање истог или другог истих техничких карактеристика. Позицијом рачунати евентуалне преправке веза. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,0 | х |  | = |  |
| 39. | Замена завртња на заставици трансформатора (напукао). |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,0 | х |  | = |  |
| 40. | Ревизија кабловских завршница, са доливањем високонапонске уљне масе у кабловске главе, просечно 2кг. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 | х |  | = |  |
| 41. | Ревизија НН разводне табле и уграђене опреме. Чишћење табле, провера главног НН растављача, подмазивање погона и ревизија контактних површина. Провера осигурачких основа НВ00, притезање струјних веза, као и дотезање свих |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 | х |  | = |  |
| 42. | Функционално испитивање уграђених мерних инструмената-амперметара и волтметара. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 | х |  | = |  |
| 43. | Ревизија трансформатора снаге. Позиција подразумева спољашње чишћење трансформаторског суда-плоче и ребара, ВН и НН контаката и притезање спојева. Комплетно чишћење трафо бокса, отвора и жалузина. Провера нивоа уља и досипање до 20л уља, по потреби. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 | х |  | = |  |
| 44. | Истакање 20л уља ради провере диелектричне чврстоће и досипање 20л новог уља. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,0 | х |  | = |  |
| 45. | Филтрирање трафо уља у трансформатору. |  |  |  |  |  |
|  | кг. | 100,00 | х |  | = |  |
| 46. | Испитивање отпора изолације намотаја трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,0 | х |  | = |  |
| 47. | Мерење прелазног отпора уземљивача ТС и провера галванске повезаности у ТС. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,0 | х |  | = |  |
| 48. | Функционално испитивање заштите ТС, и то: - контактни термометар - Бухолцов реле - тастер за искључење - механизам трафо растављача за случај прегоревања ВН осигурача |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,0 | х |  | = |  |
| 49. | Термовизијско снимање трансформатора и прикључних спојева високог и носког напона, издавање извештаја са туначењем резултата. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,0 | х |  | = |  |
| 50. | Издавање извештаја о извршеним радовима. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,0 | х |  | = |  |
| 51. | Транспортни трошкови. |  |  |  |  |  |
|  | паушално | 1,0 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs