PAGE  
БЕЗ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за услугу -  „Текуће поправке и одржавање зграда и објеката“, за потребе
ВП 4994 Прокупље 
	Ред.

бр.
	Назив ПС или услуге
	Јед.
мере
	Колич.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	За потребе ВП 4994 Прокупље потребно је извршити услугу по следећем :
Како би бензинска станица добила употребну дозволу потребно је израдити:
Испитивање, оправка и израда електричне инсталације на бензинској станици у ВП 4994 Прокупље
 са израдом извештаја и атеста 
Након завршетка радова потребно је израдити и доставити ВП 4994 Прокупље  Елаборат за изведене радове како би се добила употребна дозвила у 4 (ЧЕТРИ)  примерка.

	Бензинска станица у касарни „Ратко Павловић Ћићко“

	Ред.

бр.
	Назив ПС или услуге
	Јед.
мере
	Колич.
	Појединачна

процењена

вредност без ПДВ
	Појединачна

процењена

вредност  без ПДВ

	1
	Израда пројектне документације изведене електричне инсталације са испитивањем и атестом 
	ком
	4
	
	

	2
	Замена постојећег електричног ормара  са дисликацијом улево за 0,5 м до 1 м (комплет према изграђеној инсталацији). 

ПРЕМА ПРИЛОГУ ДОЛЕ

	ком
	1
	
	

	3
	Замена постојећих прекидача назидни ОГ, серијски 
	ком
	3
	
	

	4
	Замена постојећих прекидача назидни ОГ, обичан
	ком
	2
	
	

	5
	Замена постојећих утичницица назидна ОГ двополне
	ком
	7
	
	

	6
	Замена постојећих утичницица назидна ОГ трофазне
	ком
	1
	
	

	7
	Замена унутрашњег осветљења, лед арматура са лед цевима 2*18 W двоструко напајање у заштити      IP 65 
	ком
	4
	
	

	8
	Замена спољашњег осветљења, лед арматура са лед цевима 2*18 W двоструко напајање у заштити   IP 65  управљање из разводног ормара преко гребенастог прекидача 1-0-2 са аутоматско-искључено-ручно  паљењем (реле „НОЋНИ“ са интегрисаним астрономским калндаром)
	ком
	2
	
	

	9
	Замена спољашњег осветљења,   лед арматура са лед цевима 1*18 W  двоструко напајање у заштити   IP 65   управљање из разводног ормара преко гребенастог прекидача 1-0-2 са аутоматско-искључено-ручно  паљењем (реле „НОЋНИ“ са интегрисаним астрономским калндаром)
	ком
	4
	
	

	10
	Постављање ЛЕД рефлектора    од  100W  OSRAM LED 100W/230V/3000K IP 65
	ком
	4
	
	

	11
	Кабл  N2XH 5*2,5 мм²
	м
	30
	
	

	12
	Кабл  N2XH 5*1,5 мм²
	м
	30
	
	

	13
	УТП кабл CAT 5e пун пресек
	м
	35
	
	

	14
	Сапа црево 50мм ПВЦ
	м
	20
	
	

	15
	Кабл  N2XH 3*1,5  мм²
	м
	50
	
	

	16
	Кабл  N2XH 3*2,5  мм² 
	м
	80
	
	

	17
	Каналнице за каблове различитих димензија
	м
	100
	
	

	18
	Уградња јављача пожара са звучним аларом
	ком
	3
	
	

	19
	Након постављања инсталације  потребно је Израдити Елаборат изведених радова и испитивање инсталације  у 4 (четри) примерка како би БСт добила употребну дозволу са увидом у Елаборат зона опасности

	ком
	4
	
	

	20
	Грађевински радови за постављање електричне инсталације
	Сат рада
	
	
	

	УКУПНО СВЕГА без ПДВ-а
	

	УКУПНО СВЕГА са ПДВ
	


НАПОМЕНА: приликом израде Елабората испитивања електричне инсталације и израде електричне инсталације  потребно је упоредити Елаборат Зона опасности за бензинску пумпу који је израдио Институт Заштите на раду Нови Сад са посебним освртом на предлогу грејних тела које могу да се користе за грејање објекта бензинске станице јер ту бораве запослени.
СПОЉНА РАСВЕТА: се пали-гаси са једним релејем (4+2) – позиција 8 и 9
ЕЛЕКТРИЧНИ ОРМАР: 
· израда,испорика и уградња,повезивање на објекту главног разводног ормара „GRO BS” ормар је метални-пластифициран, производ „Евро техна Краљево“ приближних димензија (600х800х210 мм) са уграђеном и функционално повезаном следећом опремом:
1. главни прекидач трополни компакт прекидач 63 А ик мин 25КА са термомагнетном заштитном јединицом, са термички подесивом и магнетно подесивом заштитом комада 1,
2. напонски окидач ТБ2 АЦ 200-240 В комада 1,

3. фид склопка 4П  25/0,03 А комад 3,(за аутомате)
4. фид склопка 4П  40/0,5 А комада 1,(за прикључнице)

5. фид склопка 4П  25/0,5 А комада1, (за расвету),
6. моторно заштитна склопка ПКЗМО (X-XA) комада 3,
7. одводник пред напона класе C, IMP=4*20KA In 8/20=20KA,4P SPCT 2-280/4 комада 1,
8. аутоматски осигурач 6 kА 1P B6А комада 4,
9. аутоматски осигурач 6 kА 1П B10А комада 6,

10. аутоматски осигурач 6 kА 3P C10 комада 3,

11. аутоматски осигурач 6 kА 1P C16 комада 9,

12. трополни моторни контактор називне струје 9А (AC3),за мотор снаге до 4кW,230 V, са 1  NO DIL M9-10 (230V 50Hz) комада3,
13. гребенасти прекидач  (0-1)трополни, шема 4G 16-10U комада 3,
14. гребенасти прекидач (0-1) једнополни 4G 16-90U комада4,

15. гребенасти прекидач једнополни (1-0-2) шема 4G 16-54U, за спољну расвету комада 1,

16. мини волт метар четвртасти зелени 50-500 V (AC) Ø 22 mm  комада 3,
17. тастер хаваријски закретни  EMERGENCY са натписном плочицом НУЖНО ИСКЉУЧЕЊЕ- СТОП

18. реле „ноћни“ ОПАНАК СОФТ са интегрисаним астрономским календаром намењен за спољну расвету, комада1,

19. инсталациони контактор 4P 25 A 230 V комада 1 
20. проводници за шемирање одговарајућег пресека, бакарне сабирнице, клеме, хилзне,стопице, материјал за обележавање, шрафовска роба и други пратећи инсталациони материјал

ЛЕД РЕФЛЕКТОРИ од 100 W

Слике постојеће електричне инсталације које је потребно заменити:
Слика бр 1 Електрични ормар                                Слика бр.2 Утичница

[image: image5.png]


                         [image: image1.png]




Слика бр.3 Прекидач                                      Слика бр.4 Плафоњера

[image: image2.png]


                    [image: image3.png]



Слика бр.5 Спољни рефлектор

[image: image4.png]









Страна 3 од 5

