РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

инт. бр.08/2789-1

08.10.2013. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СЕРВИСИРАЊЕ ГЛАВНИХ РАЗВОДНИХ ЕЛЕКТРО И КОМАНДНИХ ОРМАНА СА ЗАМЕНОМ НЕИСПРАВНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ТОПЛАНИ ВТИ – ЖАРКОВО И КУМОДРАЖ ;

БРОЈ  НАБАВКЕ

JНМВ  22 /13

ОКТОБАР  2013. године

(број страна конкурсне документације   48 )

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ Војнотехнички институт (у даљем тексту: Наручилац) спроводи поступак јавне набавке мале вредности  -

Сервисирање главних разводних електро и командних ормана са заменом неисправних елемената у топлани  ВТИ – Жарково и Кумодраж,

у складу са конкурсном документацијом и техничким карактеристикама, а на основу  позива за подношење понуда за набавку инт.бр.08/2789-1  од   08.10.2013. године.

НАПОМЕНА: У циљу детаљнијег сагледавања предвиђеног обима радова, пре достављања понуде, ОБАВЕЗАН је излазак представника фирми на објекат дана 11.10.2013. год. у 14:00 часова.

Само фирме које изађу на лице места и потпишу Записник о присуству, могу доставити понуде које ће бити узете у разматрање.

Лице за контакт: Симо Бањац, дипл.инж. ( тел. 2051-076 ).

Прилог:

-  техничке карактеристике – спецификација ( прилог бр.4 );

Адреса наручиоца: Ратка Ресановића 1, 11030 Београд

Матични број: 07093608

Текући рачун: 840-1620-21

Шифра делатности: 8422

Регистарски број: 6015756083

2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СЕРВИСИРАЊЕ ГЛАВНИХ РАЗВОДНИХ ЕЛЕКТРО И КОМАНДНИХ ОРМАНА СА ЗАМЕНОМ НЕИСПРАВНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ТОПЛАНИ ВТИ – ЖАРКОВО И КУМОДРАЖ,

према техничким карактеристикама-спецификацији датој у  конкурсној документацији у којој су прецизно описане карактеристике.

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице које испуњава услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12)  и услове предвиђене конкурсном документацијом.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је 17.10.2013. године до 09:30 часова.

Понуђачи подносе понуде у запечаћеној или затвореној  коверти ( лично или препоручено) на адресу наручиоца:   ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ,

11030 Београд, Ратка Ресановића 1, са назнаком :

„ПОНУДА -201-559- Сервисирање РО  - НЕ ОТВАРАТИ“

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач је дужан да понуду сачини у складу са конкурсном документацијом наручиоца  као и да попуни обрасце из конкурсне документације. Понуда која није сачињена у складу са конкурсном документацијом наручиоца  сматраће се неодговарајућом.

Понуђач  може извршити увид и преузимање  конкурсне документације сваког радног дана од 8,00-14,00 часова у  објекту бр.55, канцеларија 52, уз предају писаног овлашћења, или да достави  писани захтев за достављање конкурсне документације на факс наручиоца: 011/2508-474 уз навођење  е-mail  адресе на коју ће конкурсна документација бити достављена или преузимањем са Портала јавних набавки.

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 17.10.2013. године у 10:00 часова, у објекту КН 168, канцеларија бр. 52  у кругу ВТИ у Жаркову, улица Ратка Ресановића бр. 1.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

6. ОПЦИЈА ПОНУДЕ

Опција понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда.

7.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем.

Лица за контакт :

- за предмет набавке Симо Бањац, дипл.инж. ( тел. 2051-076 )

- за конкурсну документацију Глувачевић Весна, дипл.ек. 011/2051-115.

ВГ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА

др Зоран Анастасијевић, дипл.инж.

Прилог  бр. 1

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у складу са чланом 87. став 6. ЗЈН (Сл.гласник РС бр.124/2012)..

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално,  са подизвођачем или понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда).

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Понуђач је у обавези да, уколико ангажује подизвођача, наведе  у својој понуди и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу при чему она не може бити већа од 50 %, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке према члану 81. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012).

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама             ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.

Цена треба да буде изражена искључиво у динарима.

Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметних радова има.

Плаћање се врши у року од 30 дана од дана достављања комисијског записника о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Понуда са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде, односно вредност понуде исказују у динарима.

КВАЛИТЕТ

Понуђач одговара за квалитет изведених радова.

Испорука робе мора бити у траженом квалитету, који је дефинисан у Прилогу бр.2

РОК И МЕСТО  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок завршетка радова мора бити прецизно дат у радним данима.

Место: Топлана ВТИ Жарково и Кумодраж.

КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом на начин одређен чланом 20. Закона.

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року, а не дужем од три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу и исту објавити на Порталу јавних набавки.

Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача. у складу са чл.93 Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

- КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА

За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена цена.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  извршења радова.

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси :

- Једну бланко  сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном  депонованих  потписа,

-Захтев за регистрацију меница,

-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани     потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде) ,

-Менично овлашћење  да се меница у износу од 3% од вредности  понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не   потпише уговор  (Образац бр.9).

-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског  обезбеђења реализације уговора (Образац бр. 10).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

-Две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистроване код НБС,

-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе (Образац бр. 11).

-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.

-Захтев за регистрацију меница.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеним законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним набавкама

( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у складу са чланом 148. и 149. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права сматраће се благовременим, ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, у складу са чланом 149. Закона о ЈН  ( Сл. Гласник РС, бр.124/2012).

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона о ЈН, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара за поступак ЈНМВ.

Број жиро рачуна: 840-742221843-57

Шифра плаћања: 153

Позив на број: 97  50-016

Сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи

Корисник: Буџет Републике Србије.

У складу са чл. 150. Закона захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена  заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1. је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда,

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним прописима.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77. став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4. закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3.Потврде привредног и прекшајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности доказ мора бити издат након дана објављивања позива за подношење понуда односно слања позива за подношење понуда

4. Уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако испуњава додатне услове:

1. Услов за испуњење доказа примереног предмету уговора:

1.1. да понуђач  у претходних осам година пре објављивања позива за достављање понуда, има изведена најмање три квалитетна посла за предметне или сличне радове на енергетским системима и системима аутоматике у термоенергетским објектима. –                 ( меродаван је датум склапања уговора ).

1.2. да понуђач поседује сертификат о испуњењу захтева система управљања заштитом животне средине према СРПС  ИСО  14001 и захтева система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према СРПС  ОХСАС 18001.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених услова (  1. и 2. ) приликом подношења понуда је правилно попуњена: РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – Образац 6. ове конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. понуђач доказује достављањем:

1.1.  Списак извршених радова се доставља на предвиђеном обрасцу бр. 6 (Референтна листа) са подацима који се траже. Уз образац приложити фотокопије насловне стране уговора и техничког описа изведених радова или другог валидног документа ( оверени делови техничке документације од стране инвеститора ), из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност услова да се радови могу прихватити као референтни. Као референца, признаваће се радови на изради и шемирању или сервисирању енергетских ормана или система аутоматике на инсталацији, опреми или уређајима у термоенергетским објектима ( топлане / термоелектране / енергане, ... ) , у последњих осам година од објаве предметне ЈНМВ – ( меродаван је датум склапања уговора ).

1.2. Фотокопија сертификата  ИСО 14001 - систем управљања заштитом животне средине ( издат од стране овлашћеног тела) и фотокопија сертификата ОХСАС 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ( издат од стране овлашћеног тела).

Све фотокопије морају бити оверене печатом понуђача.

По захтеву наручиоца, понуђач је у обавези да достави на увид оригинална документа, које доставља делимично или комплетно у виду фотокопија као доказ. Ако понуђач у року од пет дана не достави на увид захтевана оригинална документа, наручилац ће његову понуду одбацити као неприхватљиву.

ТРОШКОВИ  ПОНУДЕ

Сходно члану 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде  (Образац  7.).

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења, јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражена у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде и подношења понуде падају на терет понуђача.

Прилог  бр. 2

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

- СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Сервисирање главних разводних електро и командних ормана са заменом неисправних елемената у топлани  ВТИ – Жарково и Кумодраж:

Топлана ВТИ – Жарково (1.1. – 1.12.):

Евентуалну рекламацију на извршене радове – интервенцију на сервисираним разводним електро и командним орманима, у гарантном периоду, извођач је дужан да отклони у року од 24 часа након указане потребе и примљеног захтева од стране наручиоца. Извођач радова је у обавези да изда потврду ( на меморандуму фирме,  оверену печатом ) за сваки разводни електро или командни орман, да је извршен сервис РО и да је исти функционалан и безбедан за рад корисника у периоду трајања гарантног рока.

1.1. Сервисирање и замена неисправних елемената главних разводних електроормана, поља од бр. 1 до бр. 20, електроенергетског блока топлане ( 3 х 380 В / 3 х 2500 А ):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора ( цца. 80 ком. ) са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                                          (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  6  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                            (ком.)  3 x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 110 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости свих РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                               (компл.)  1  x

1.2. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана     КО-ПС за противпожарни систем:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  2  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                           (ком.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 11 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5.5 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.3. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана РТ-2 за систем расвете погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                                      (компл.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 2 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 0.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 1 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.4. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 200    (К-5):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                   (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                        (ком.)  2  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                      (ком.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 20 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                        (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 6 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.5. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 60      (К-4):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  2  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 19 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5.7 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.6. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 100    (К-3):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                           (ком.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 16 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.7. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 80      (К-2):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 14 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 4 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.8. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 80        (К-1):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 14 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 4 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.9. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана за напајање погона и котловских јединица:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                               (ком.)  2  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                            (ком.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 19 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 7 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 12 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.10. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана    РТ-3 и РО без ознака лоцираног поред РТ-3:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                                      (компл.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 13 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 3.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 7 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.11. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана за мазутну подстаницу погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  2  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                            (ком.)  3  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 12 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 3.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 9 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.12. Извођење радова на систему аутоматике за потребе рада ПЛЦ и НИ СЦАДА:

-  Испорука, уградња, повезивање и подешавање  модула за пријем сигнала на ПЛЦ , са приказом нивоа експанзионог суда погона на НИ СЦАДА и повезивањем са електромагнетним вентилом за аутоматску допуну напојном водом. Предвидети неопходне елементе и инсталациони материјал.                    (компл.)  1  x

-  Преправка сигнализације таблоа на главном командном пулту погона , испорука ,   уградња   и   повезивање  ЛЕД светлосних извора ( 28 ком). Предвидети неопходне елементе и инсталациони материјал.                                      (компл.)  1  x

-  Уградња контактора на главном командном пулту топлане и раздвајање приказа синоптике командног пулта и главних разводних електроормана, поља од бр. 1 до бр. 20, електроенергетског блока топлане ( 3 х 380 В / 3 х 2500 А ). Повезивање и инсталација на командном пулту. Предвидети неопходне елементе ( релеје ) и

инсталациони материјал.                                                        (компл.)  1  x

-  Повезивање и инсталација ПЛЦ на командном пулту и температурног сензора спољне температуре ваздуха лоцираном на спољашњем зиду објекта. Предвидети неопходан

инсталациони материјал.                                                         (компл.)  1  x

-  Испорука ,   уградња   и   повезивање дигиталне јединице  ИПТВ вандал доме, минималних карактеристика: 1280х1024 , са Х.264 , МЈПЕГ, МПЕГ4 , двосмерни аудио, 12 ВДЦ , ИП 66 , ПоЕ , АИ ВФ 2.7-9.0 мм , 24 ИЦ лед илуминатора, монтажа у 3 осе, комплет са металним носачем, прикључним РО, напојном јединицом. Предвидети комплетан монтажни материјал, металне каналице, сапа црево и остали неопходни инсталациони материјал. Предвидети реинсталацију система са инсталираном верзијом софтвера и финално подешавање мониторинг система према специфичним

захтевима наручиоца.                                                               (компл.)  1  x

- Испорука и инсталација ПЦ радне станице ( клијент – сервер ) следећих минималних карактеристика: тауер кућиште са матичном плочом која подржава серијске портове RS 232 / RS 485, поседује EtherNet ( мин. 4 ком. ) / USB ( мин. 4 ком. ) и HDMI ( мин. 2 ком. ) портове, процесор са два језгра, 2.8 GHz, графичка картица за подршку за 2 монитора FHD резолуције, RAM 4 GB, HDD 1 ТB, аудио картица, ДВД писач, модем 56 к, екстерни звучници, тастатура YU и оптички миш са припадајућим кабловима за ПЦ (при избору компоненти водити рачуна да гаранција произвођача на испоручену делове/опрему износи  минимално 3 године) са лиценцираним SW. Испорука и уградња лед монитора FHD резолуције,  димензије  27", са  прикључком за HDMI конекцију комплет са кабловима HDMI и зидним носачем… 2 компл. (гаранција мин. 3 године). Испорука неопходних елемената за двосмерну кабловску везу удаљених ПЦ станица са Гбит протоком сигнала са минимално два независна канала  ( модеми/свичери/сплитери/конекциони претварачи и конектори ), USB, HDMI и EtherNet ( л = 130 м / каналу, монтажни материјал, металне каналице, сапа црево, ... ) каблова отпорних на електромагнетне сметње, за повезивање са дигиталним сплитером и ПЦ радном станицом (сервер). Инсталација свих софтвера и подешавање функција ( мониторинг – сервер – бекап и СЦАДА ) са постављањем максималних параметара инсталираног система .            (компл.) 1  x

-  Повезивање и инсталација аналогне видео јединице на мониторинг сервер ПЦ. Предвидети све неопходне елементе и материјал ( кабал за видео сигнал цца. 130 м отпоран на електромагнетне сметње , аналогна појачала сигнала, прикључни РО, електроинсталациони материјал, напојни каблови, монтажни материјал, металне каналице, сапа црево, ... ... ). Финално подешавање

и пуштање у рад.                                                                    (компл.)  1  x

- Сервисирање/поправка и финално подешавање и пуштање у рад, видео интерфонског система у главном командном пулту топлане. Предвидети испоруку и замену свих

неисправних елемената система.                                          (компл.)  1  x

Топлана ВТИ – Кумодраж (1.13. – 1.15.):

Евентуалну рекламацију на извршене радове – интервенцију на сервисираним разводним електро и командним орманима , у гарантном периоду , извођач је дужан да отклони у року од 24 часа након указане потребе и примљеног захтева од стране наручиоца. Извођач радова је у обавези да изда потврду ( на меморандуму фирме,  оверену печатом ) за сваки разводни електро или командни орман, да је извршен сервис РО и да је исти функционалан и безбедан за рад корисника у периоду трајања гарантног рока.

1.13. Сервисирање и замена неисправних елемената главних разводних електроормана нове подстанице топлане, РТ-м1, РТ-м2, РТ-м3 и РО-А4:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                       (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  3  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                            (ком.)  2  x

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајуће ЛЕД сигнализације, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                          (ком.)  27  x

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајућих тастера за укључивање/искључивање опреме, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                  (ком.)  3  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 21 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости свих РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

1.14. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана ГРО-1, ГРО-2, ГРО-3 и РТм-к за напајање опреме погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  2  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                              (ком.)  3  x

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајуће ЛЕД сигнализације, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                          (ком.)  35  x

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајућих тастера за укључивање/искључивање опреме, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                   (ком.)  15  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 25 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                             (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 9 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ),

демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 12 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.15. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 100 (К-2):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности

и пуштање у рад.                                                                      (компл.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                              (ком.)  1  x

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                            (ком.)  1  x

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 16 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                           (компл.)  1  x

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 6 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                             (компл.)  1  x

1.16.  Припремно завршни радови.                                         (компл.)  1  x

ОБРАЗАЦ БР.1

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ЗА ЈНМВ бр.   -----/13

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  Сервисирање главних разводних електро и командних ормана са заменом неисправних елемената у топлани  ВТИ – Жарково и Кумодраж,

за инт.бр. ____ - редни број набавке - ЈНМВ ----------/13 дајемо понуду

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда

Топлана ВТИ – Жарково (1.1. – 1.12.):

Евентуалну рекламацију на извршене радове – интервенцију на сервисираним разводним електро и командним орманима , у гарантном периоду , извођач је дужан да отклони у року од 24 часа након указане потребе и примљеног захтева од стране наручиоца. Извођач радова је у обавези да изда потврду ( на меморандуму фирме,  оверену печатом ) за сваки разводни електро или командни орман, да је извршен сервис РО и да је исти функционалан и безбедан за рад корисника у периоду трајања гарантног рока.

1.1. Сервисирање и замена неисправних елемената главних разводних електроормана, поља од бр. 1 до бр. 20, електроенергетског блока топлане ( 3 х 380 В / 3 х 2500 А ):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора ( цца. 80 ком. ) са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  6  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  3  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 110 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости свих РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

1.2. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана     КО-ПС за противпожарни систем:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 11 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5.5 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.3. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана РТ-2 за систем расвете погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 2 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 0.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 1 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.4. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 200    (К-5):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 20 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 6 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.5. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 60      (К-4):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 19 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5.7 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.6. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 100    (К-3):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 16 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.7. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 80      (К-2):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 14 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 4 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.8. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 80      (К-1):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 14 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 4 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.9. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана за напајање погона и котловских јединица:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 19 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 7 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 12 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.10. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана    РТ-3 и РО без ознака лоцираног поред РТ-3:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 13 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 3.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 7 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.11. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана за мазутну подстаницу погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  3  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 12 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 3.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 9 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.12. Извођење радова на систему аутоматике за потребе рада ПЛЦ и НИ СЦАДА:

-  Испорука, уградња, повезивање и подешавање  модула за пријем сигнала на ПЛЦ , са приказом нивоа експанзионог суда погона на НИ СЦАДА и повезивањем са електромагнетним вентилом за аутоматску допуну напојном водом. Предвидети неопходне елементе и инсталациони материјал.        (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Преправка сигнализације таблоа на главном командном пулту погона , испорука ,   уградња   и   повезивање  ЛЕД светлосних извора ( 28 ком). Предвидети неопходне елементе и инсталациони материјал.                           (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Уградња контактора на главном командном пулту топлане и раздвајање приказа синоптике командног пулта и главних разводних електроормана, поља од бр. 1 до бр. 20, електроенергетског блока топлане ( 3 х 380 В / 3 х 2500 А ). Повезивање и инсталација на командном пулту. Предвидети неопходне елементе ( релеје ) и

инсталациони материјал.                                               (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Повезивање и инсталација ПЛЦ на командном пулту и температурног сензора спољне температуре ваздуха лоцираном на спољашњем зиду објекта. Предвидети неопходан

инсталациони материјал.                                               (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Испорука ,   уградња   и   повезивање дигиталне јединице  ИПТВ вандал доме, минималних карактеристика: 1280х1024 , са Х.264 , МЈПЕГ, МПЕГ4 , двосмерни аудио, 12 ВДЦ , ИП 66 , ПоЕ , АИ ВФ 2.7-9.0 мм , 24 ИЦ лед илуминатора, монтажа у 3 осе, комплет са металним носачем, прикључним РО, напојном јединицом. Предвидети комплетан монтажни материјал, металне каналице, сапа црево и остали неопходни инсталациони материјал. Предвидети реинсталацију система са инсталираном верзијом софтвера и финално подешавање мониторинг система према специфичним

захтевима наручиоца.                                                     (компл.)  1  x ________ = ___________

- Испорука и инсталација ПЦ радне станице ( клијент – сервер ) следећих минималних карактеристика: тауер кућиште са матичном плочом која подржава серијске портове RS 232 / RS 485, поседује EtherNet ( мин. 4 ком. ) / USB ( мин. 4 ком. ) и HDMI ( мин. 2 ком. ) портове, процесор са два језгра, 2.8 GHz, графичка картица за подршку за 2 монитора FHD резолуције, RAM 4 GB, HDD 1 ТB, аудио картица, ДВД писач, модем 56 к, екстерни звучници, тастатура YU и оптички миш са припадајућим кабловима за ПЦ (при избору компоненти водити рачуна да гаранција произвођача на испоручену делове/опрему износи  минимално 3 године) са лиценцираним SW. Испорука и уградња лед монитора FHD резолуције,  димензије  27", са  прикључком за HDMI конекцију комплет са кабловима HDMI и зидним носачем….. 2 компл. (гаранција мин. 3 године). Испорука неопходних елемената за двосмерну кабловску везу удаљених ПЦ станица са Гбит протоком сигнала са минимално два независна канала ( модеми/свичери/сплитери/конекциони претварачи и конектори ), USB, HDMI и EtherNet ( л = 130 м / каналу, монтажни материјал, металне каналице, сапа црево, ... ) каблова отпорних на електромагнетне сметње, за повезивање са дигиталним сплитером и ПЦ радном станицом (сервер). Инсталација свих софтвера и подешавање функција ( мониторинг – сервер – бекап и СЦАДА ) са постављањем максималних параметара

инсталираног система .                                                   (компл.) 1  x ________ = ___________

-  Повезивање и инсталација аналогне видео јединице на мониторинг сервер ПЦ. Предвидети све неопходне елементе и материјал ( кабал за видео сигнал цца. 130 м отпоран на електромагнетне сметње , аналогна појачала сигнала, прикључни РО, електроинсталациони материјал, напојни каблови, монтажни материјал, металне каналице, сапа црево, ... ... ). Финално подешавање

и пуштање у рад.                                                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Сервисирање/поправка и финално подешавање и пуштање у рад, видео интерфонског система у главном командном пулту топлане. Предвидети испоруку и замену свих

неисправних елемената система.                                  (компл.)  1  x ________ = ___________

Топлана ВТИ – Кумодраж (1.13. – 1.15.):

Евентуалну рекламацију на извршене радове – интервенцију на сервисираним разводним електро и командним орманима , у гарантном периоду , извођач је дужан да отклони у року од 24 часа након указане потребе и примљеног захтева од стране наручиоца. Извођач радова је у обавези да изда потврду ( на меморандуму фирме,  оверену печатом ) за сваки разводни електро или командни орман, да је извршен сервис РО и да је исти функционалан и безбедан за рад корисника у периоду трајања гарантног рока.

1.13. Сервисирање и замена неисправних елемената главних разводних електроормана нове подстанице топлане, РТ-м1, РТ-м2, РТ-м3 и РО-А4:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  3  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајуће ЛЕД сигнализације, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                            (ком.)  27  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајућих тастера за укључивање/искључивање опреме, са електроповезивањем и пуштањем у рад.       (ком.)  3  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 21 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости свих РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

1.14. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана ГРО-1, ГРО-2, ГРО-3 и РТм-к за напајање опреме погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  3  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајуће ЛЕД сигнализације, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                            (ком.)  35  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајућих тастера за укључивање/искључивање опреме, са електроповезивањем и пуштањем у рад.     (ком.)  15  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 25 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 9 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ),

демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 12 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.15. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 100 (К-2):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 16 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 6 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.16.  Припремно завршни радови.                               (компл.)  1  x ________ = ___________

_____________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 ) :

ПДВ ( 20 % ) :

УКУПНО    :

У цену је укључен транспорт до адресе наведене у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

- РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

- НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА

- начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције за изведене радове :  __________________________

- РОК:  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.3

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. да ли сте ви или ваш законски заступник а) осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, б)осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 3. да ли вам је изречена мера забране обављања делатности, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 5. да ли имате важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом | ...........................................ДА - прилажем ...........................................НЕ није предвиђена |

(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77. став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

- ОБРАЗАЦ БР.4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова из члана 75. Закона

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.6

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА

( назив и адреса понуђача )

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор | Датум склапања уговора | Вредност и обим радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.7

( назив понуђача )

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. Став 1. ЗЈН ( Службени гласник РС, бр. 124/12 ), а сходно члану 2. став 1. тачка 2. подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова       ( Службени гласник РС, бр. 29/2013 ), достављамо

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

за ЈНМВ бр.     /      - Сервисирање главних разводних електро и командних ормана са заменом неисправних елемената у топлани  ВТИ – Жарково и Кумодраж,

и то :

| Трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења ( безПДВ ) |  |
| --- | --- |
| Трошкови израде узорака или модела ( без ПДВ ) |  |
| ПДВ |  |
| Укупни трошкови са ПДВ |  |

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС , бр. 124/12 ).

Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду било којих трошкова који нису предвиђени у члану 88. став 3. ЗЈН ( Службени гласник РС , бр. 124/12 ).

НАПОМЕНА:образац трошкова припреме понуде попуњава само онај понуђач који је имао наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади. Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове.

У ________________,

__________________                                                                         ЗА ПОНУЂАЧА

(датум)

______________________________

( име и презиме овлашћеног лица )

______________________________

(печат)             ( потпис овлашћеног лица )

#### МОДЕЛ УГОВОРА бр.______

| РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1 |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/2051-115, 011/2508-474 |

коју заступа   директор пуковник доц. др Зоран Рајић, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)  и

| ##### Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа директор: ______   (у даљем тексту: Извођач)

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу  члана 39. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), спровео поступак јавне набавке мале вредности Сервисирање главних разводних електро и командних ормана са заменом неисправних елемената у топлани  ВТИ – Жарково и Кумодраж,

на основу позива инт. бр. 08/2789-1   од 08.10. године , ЈНМВ 22/13

- Да је након извештаја комисије инт.бр.______од ______ донео одлуку о додели Уговора   инт. бр._______  од _______ године а иста је саставни део овог уговора.

- Да је Извођач доставио понуду бр.______ од _______.год  која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама  и техничкој спецификацији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА				Члан 1.

1.1.На основу овог Уговора Извођач се обавезује да ће извршити  радове у складу са понудом бр. ______ од  ______ године и спецификацијом, заведена под инт.бр._______ од ________ године која је саставни део овог Уговора, а Наручилац се обавезује да радове плати, у складу са одредбама овог Уговора.

ЦЕНА 					Члан 2.

2.1. Јединичне и укупне цене радова са и без ПДВ-а  и количине дате су по позицијама, према следећем:

1. Сервисирање главних разводних електро и командних ормана са заменом неисправних елемената у топлани  ВТИ – Жарково и Кумодраж:

Топлана ВТИ – Жарково (1.1. – 1.12.):

Евентуалну рекламацију на извршене радове – интервенцију на сервисираним разводним електро и командним орманима , у гарантном периоду , извођач је дужан да отклони у року од 24 часа након указане потребе и примљеног захтева од стране наручиоца. Извођач радова је у обавези да изда потврду ( на меморандуму фирме,  оверену печатом ) за сваки разводни електро или командни орман, да је извршен сервис РО и да је исти функционалан и безбедан за рад корисника у периоду трајања гарантног рока.

1.1. Сервисирање и замена неисправних елемената главних разводних електроормана, поља од бр. 1 до бр. 20, електроенергетског блока топлане ( 3 х 380 В / 3 х 2500 А ):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора ( цца. 80 ком. ) са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  6  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  3  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 110 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости свих РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

1.2. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана     КО-ПС за противпожарни систем:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 11 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5.5 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.3. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана РТ-2 за систем расвете погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 2 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 0.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 1 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.4. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 200    (К-5):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 20 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 6 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.5. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 60      (К-4):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 19 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5.7 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.6. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 100    (К-3):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 16 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 5 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.7. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 80      (К-2):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 14 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 4 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.8. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 80      (К-1):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 14 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 4 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 2 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.9. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана за напајање погона и котловских јединица:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 19 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 7 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 12 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.10. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана    РТ-3 и РО без ознака лоцираног поред РТ-3:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 13 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 3.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 7 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.11. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана за мазутну подстаницу погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  3  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 12 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 3.3 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 9 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.12. Извођење радова на систему аутоматике за потребе рада ПЛЦ и НИ СЦАДА:

-  Испорука, уградња, повезивање и подешавање  модула за пријем сигнала на ПЛЦ , са приказом нивоа експанзионог суда погона на НИ СЦАДА и повезивањем са електромагнетним вентилом за аутоматску допуну напојном водом. Предвидети неопходне елементе и инсталациони материјал.        (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Преправка сигнализације таблоа на главном командном пулту погона , испорука ,   уградња   и   повезивање  ЛЕД светлосних извора ( 28 ком). Предвидети неопходне елементе и инсталациони материјал.                           (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Уградња контактора на главном командном пулту топлане и раздвајање приказа синоптике командног пулта и главних разводних електроормана, поља од бр. 1 до бр. 20, електроенергетског блока топлане ( 3 х 380 В / 3 х 2500 А ). Повезивање и инсталација на командном пулту. Предвидети неопходне елементе ( релеје ) и

инсталациони материјал.                                               (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Повезивање и инсталација ПЛЦ на командном пулту и температурног сензора спољне температуре ваздуха лоцираном на спољашњем зиду објекта. Предвидети неопходан

инсталациони материјал.                                               (компл.)  1  x ________ = ___________

-  Испорука ,   уградња   и   повезивање дигиталне јединице  ИПТВ вандал доме, минималних карактеристика: 1280х1024 , са Х.264 , МЈПЕГ, МПЕГ4 , двосмерни аудио, 12 ВДЦ , ИП 66 , ПоЕ , АИ ВФ 2.7-9.0 мм , 24 ИЦ лед илуминатора, монтажа у 3 осе, комплет са металним носачем, прикључним РО, напојном јединицом. Предвидети комплетан монтажни материјал, металне каналице, сапа црево и остали неопходни инсталациони материјал. Предвидети реинсталацију система са инсталираном верзијом софтвера и финално подешавање мониторинг система према специфичним

захтевима наручиоца.                                                     (компл.)  1  x ________ = ___________

- Испорука и инсталација ПЦ радне станице ( клијент – сервер ) следећих минималних карактеристика: тауер кућиште са матичном плочом која подржава серијске портове RS 232 / RS 485, поседује EtherNet ( мин. 4 ком. ) / USB ( мин. 4 ком. ) и HDMI ( мин. 2 ком. ) портове, процесор са два језгра, 2.8 GHz, графичка картица за подршку за 2 монитора FHD резолуције, RAM 4 GB, HDD 1 ТB, аудио картица, ДВД писач, модем 56 к, екстерни звучници, тастатура YU и оптички миш са припадајућим кабловима за ПЦ (при избору компоненти водити рачуна да гаранција произвођача на испоручену делове/опрему износи  минимално 3 године) са лиценцираним SW. Испорука и уградња лед монитора FHD резолуције,  димензије  27", са  прикључком за HDMI конекцију комплет са кабловима HDMI и зидним носачем….. 2 компл. (гаранција мин. 3 године). Испорука неопходних елемената за двосмерну кабловску везу удаљених ПЦ станица са Гбит протоком сигнала са минимално два независна канала ( модеми/свичери/сплитери/конекциони претварачи и конектори ), USB, HDMI и EtherNet ( л = 130 м / каналу, монтажни материјал, металне каналице, сапа црево, ... ) каблова отпорних на електромагнетне сметње, за повезивање са дигиталним сплитером и ПЦ радном станицом (сервер). Инсталација свих софтвера и подешавање функција ( мониторинг – сервер – бекап и СЦАДА ) са постављањем максималних параметара

инсталираног система .                                                   (компл.) 1  x ________ = ___________

-  Повезивање и инсталација аналогне видео јединице на мониторинг сервер ПЦ. Предвидети све неопходне елементе и материјал ( кабал за видео сигнал цца. 130 м отпоран на електромагнетне сметње , аналогна појачала сигнала, прикључни РО, електроинсталациони материјал, напојни каблови, монтажни материјал, металне каналице, сапа црево, ... ... ). Финално подешавање

и пуштање у рад.                                                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Сервисирање/поправка и финално подешавање и пуштање у рад, видео интерфонског система у главном командном пулту топлане. Предвидети испоруку и замену свих

неисправних елемената система.                                  (компл.)  1  x ________ = ___________

Топлана ВТИ – Кумодраж (1.13. – 1.15.):

Евентуалну рекламацију на извршене радове – интервенцију на сервисираним разводним електро и командним орманима , у гарантном периоду , извођач је дужан да отклони у року од 24 часа након указане потребе и примљеног захтева од стране наручиоца. Извођач радова је у обавези да изда потврду ( на меморандуму фирме,  оверену печатом ) за сваки разводни електро или командни орман, да је извршен сервис РО и да је исти функционалан и безбедан за рад корисника у периоду трајања гарантног рока.

1.13. Сервисирање и замена неисправних елемената главних разводних електроормана нове подстанице топлане, РТ-м1, РТ-м2, РТ-м3 и РО-А4:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  3  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајуће ЛЕД сигнализације, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                            (ком.)  27  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајућих тастера за укључивање/искључивање опреме, са електроповезивањем и пуштањем у рад.       (ком.)  3  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 21 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости свих РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

1.14. Сервисирање и замена неисправних елемената главног разводног електроормана ГРО-1, ГРО-2, ГРО-3 и РТм-к за напајање опреме погона:

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности  и пуштање у рад.                            (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  2  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  3  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајуће ЛЕД сигнализације, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                            (ком.)  35  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа одговарајућих тастера за укључивање/искључивање опреме, са електроповезивањем и пуштањем у рад.     (ком.)  15  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 25 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 9 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ),

демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 12 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.15. Сервисирање и замена неисправних елемената командног ормана котла БКГ – 100 (К-2):

-  Демонтажа изолационих  плоча, чишћење изолатора, отварање контактора, чишћење контакта електромагнета. Сервисирање контактора са отклањањем уочених неисправности,  испитивање и подешавање комплетне електромоторне заштите и провера функционалности на искључење, тест и рад. Замена нагорелих спојева, замена и пресовање папучица ел. проводника. Замена утврђених неисправних елемената, провера функционалности и пуштање у рад.                             (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора до 25 А, са електроповезивањем и пуштањем

у рад.                                                                                    (ком.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа/испорука/монтажа контактора од 25 А до 70 А, са електроповезивањем и пуштањем у рад.                                                                 (ком.)  1  x ________ = ___________

- Уклањање прашине, честица продуката сагоревања и масноћа из унутрашњости ормана. Оспособљавање и довођење у функционално стање механизама за затварање ормана. Испорука и монтажа заптивних гума за врата РО ( цца. 16 м ). Обезбедити потпуну заптивеност/непропусност унутрашњости РО, испоруком и уградњом заптивних маса на отворима у орману ( посебно обрадити отворе за улаз/излаз свих

каблова у РО са и без уводница ).                                 (компл.)  1  x ________ = ___________

- Демонтажа / монтажа постојећих сигналних , управљачких и командних елемената са РО, скидање старе АК заштите , чишћење површина , АК заштита површина ( цца. 6 м² ) са пластифицираном фарбом ( нијанса према РАЛ карти и избору наручиоца ), демонтажа/испорука/монтажа металних брава ( 6 ком. ) са

универзалним кључем.                                                   (компл.)  1  x ________ = ___________

1.16.  Припремно завршни радови.                               (компл.)  1  x ________ = ___________

_____________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 ) :

ПДВ ( 20 % ) :

УКУПНО    :

2.2 Укупна вредност радова без пдв-а износи _________динара. Са обрачунатим износом ПДВ-а  у износу од ____________ динара, укупна вредност овог Уговора је __________  динара.

2.3. Уговором утврђена цена  радова/робе неће се мењати до обостраног извршења Уговором преузетих обавеза.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ                      Члан 3.

-Извршени радови дефинисани у члану 1. уговора у захтеваном обиму уз коришћење материјала одговарајућег квалитета за ову врсту радова и задовољења важећих стандарда и прописа,  што се констатује грађевинским дневником.

-Потврде о извршеном сервисирању РО и КО.

-Гарантни листови и упутства за испоручене елементе.

Уговор се сматра окончаним  извршењем радова из члана 1. Уговора и предајом свих напред наведених оверених докумената.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ

ОБЕЗБЕЂЕЊА 				Члан 4.

4.1.Извођач је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, захтев за регистрацију меница, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

4.2.Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза као и за делимично неизвршење уговорних обавеза.

4.3.Након извршених радова у целости, у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Извођачу  врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

РОК 						Члан 5.

5.1.Извођач се обавезује да заврши радове из члана 1. овог уговора у року од ------------  радних дана, од дана обостраног потписивања уговора и увођења у посао.

5.2.Под даном окончаних радова подразумева се датум пријема предмета примопредаје из члана 3. овог уговора, а   који је Испоручилац уписао и оверио у грађевинском дневнику.

5.3.Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У противном Извођач неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА			Члан 6.

6.1.Уговорену вредност  из члана 2. овог уговора Наручилац плаћа Извођачу на текући рачун у року од 30 (тридесет ) дана  од дана  настанка дужничко – поверилачког односа (ДПО).

Моментом настанка ДПО сматра се датум потписа записника о извршеном квантитативном и квалитативном пријему радова од стране комисије Наручиоца.

6.2.Плаћање рачуна се врши на основу:

-2 (два) примерка рачуна достављеног најкасније у року од 15 дана од дана пријема комисијског извештаја.

Рачун треба да садржи податке о врсти радова, количини, цени, укупној вредности и да буде потписан и оверен од стране овлашћених лица извођача и наручиоца;

-комисијског записника наручиоца о извршеном квантитативном и квалитативном пријему радова које наручилац прилаже приликом исплате.

6.3.Уколико Извођач не достави рачун у року од 30 дана од испоруке радова/роба, Наручилац ће исплату извршити у року од 15 дана од дана завођења рачуна у деловодни протокол Наручиоца.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ				Члан 7.

7.1.Уколико Извођач не заврши радове из члана 1. овог уговора у предвиђеном (уговореном року) року, Наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини од 2%о ( промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) од уговорене вредности.

7.2.Обрачунату уговорну казну Наручилац ће одбити од рачуна Извођача, без претходног  обавештења, с тим што је у обавези да у писаној форми обавести Извођача о зарачунатој уговорној казни за коју му се умањује рачун.

7.3.Ако Извођач не изврши уговор, једнострано раскине уговор или закасни са реализацијом радова преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности Извођача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Извођач има отворен текући рачун.

КВАЛИТАТИВНИ И

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ			Члан 8.

8.1.Квалитативни и квантитативни пријем предмета примопредаје из члана 3. овог уговора врши се од стране пријемне комисије Наручиоца о чему ће сачинити записник у року од 8  (осам) дана од дана пријема радова, односно предмета примопредаје.

8.2.Комисија врши проверу квалитета изведених радова и испорученог материјала у складу са техничком спецификацијом радова/робе, која је саставни део уговора.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА		Члан 9.

9.1.Извођач преузима пуну одговорност за квалитет изведених радова и испорученог материјала.

9.2.Испоручилац даје гаранцију за изведене радове ----------- месеци од дана завршетка истих.

9.3.За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извођач је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 30 дана, осим ако је у техничкој спецификацији / предмету уговора, захтеван краћи рок.

СПОРОВИ						Члан 10.

10.1.Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Београду.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА				Члан 11.

10.1.У случају да Наручилац и Извршилац изврше промену назива, или уђу у састав друге РО-установе, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним сукцесором уговорних страна.

10.2.Испоручилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ				Члан 12.

12.1.Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

12.2.Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

12.3.Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ		Члан 13.

13.1.Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ				Члан 14.

14.1.За све што овим Уговором није изричито дефинисано, за Наручиоца и  Извођача  важе одредбе  Закона о облигационим односима.

14.2.Измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаном облику, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

14.3.Обавезе Наручиоца и Извођача трају све до потпуног извршења уговора.

14.4.Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна и у складу са одредбама ЗОО.

14.5.Уговор је рађен  у  2 оригинална примерка и 4 копије, од којих се по 1 (један) оригинал и 1 копија налазе код Наручиоца и Извођача, по 1 копија се налази код  Дирекције за имовинско – правне послове, одељење у Београду и РЦ МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                       	 ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР                                                                                   	  ДИРЕКТОР

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ,  ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ:

Образац  бр. 8

Менично писмо -  овлашћење

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачака 1,2 и 6  Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр.57/04 и 82/04),

ДУЖНИК: _______________________________________________________________________

Кога заступа:_____________________________________________________________________

Матични број:____________________________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________________________

Текући рачун број ________________________________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7

Предајемо вам _____________________________ потписане и оверене бланко менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да предате менице  може попунити на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима на основу уговора о _________________________________ од __________________. године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и  трошкова на износ од 3% од укупне вредности уговора, вансудски ИНИЦИРА наплату  - издавање налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                          Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се уз понуду

Образац  бр. 9

- И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или  једностраног раскида уговора.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора.

Образац бр.10

Менично писмо -  овлашћење

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачака 1,2 и 6  Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр.57/04 и 82/04),

ДУЖНИК: _______________________________________________________________________

Кога заступа:_____________________________________________________________________

Матични број:____________________________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________________________

Текући рачун број ________________________________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7

Предајемо вам _____________________________ потписане и оверене бланко менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да предате менице  може попунити на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима на основу уговора о _________________________________ од __________________. године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и  трошкова на износ од 10% од укупне вредности уговора, вансудски ИНИЦИРА наплату  - издавање налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                           Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора